## PRIPREMNI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
REKAPITULACIJA
#REF! | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
#REF! | Organizacija gradilišta za etapnu izvedbu uključivo izrada detaljnog plana odvijanja radova po etapama. Plan treba sadržavati dinamiku izvođenja svih demontaža, uklanjanja i novih radova te popis i plan korištenja strojeva. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Organizacija gradilišta
| Etape izvođenja uskladiti s nadzornim inženjerima za građevinske i elektrotehničke radove koji mogu promijeniti dinamiku izvođenja s obzirom na specifične uvjete izvedbe u blizini dijelova postrojenja pod naponom. Upotreba strojeva dozvoljena uz odobrenje nadzorne službe. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | paušal | 1 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Provedba geotehničkih ispitivanja temeljnog tla. Izrada geotehničkog elaborata. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Geomehanički elaborat
|  | 0 | paušal | 13 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Geodetsko iskolčenje svih bitnih točaka i pravaca za novo stanje na temelju glavnog i izvedbenog projekta i prenošenje točaka na teren. Rezultate iskolčenja odobrava nadzorni inženjer za građevinske radove. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Iskolčenje
|  | 0 | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Geodetsko iskolčenje prilaza na javnu cestu i unutarnjih prometnih površina u vodoravnom i visinskom smislu. Stavka obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje i obnavljanje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje. Radovi se izvode u skladu s O.T.U.I - 1.02. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Iskolčenje
| U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Izrada izvedbenog projekta čelične konstrukcije, izrada izvedbenih nacrta oplate i nacrta armature. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | paušal | 20000 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Geodetska provjera izvedbe po fazama izvedbe (temelji, stupovi, krovna konstrukcija...). Izvoditelj geodetskih mjerenja dužan je napisati izvješće o izvršenim mjerenjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | geodetska provjera
|  | 0 | paušal | 15000 |  | FALSE
FALSE
#REF! | Geodetsko iskolčenje položaja okana vodoopskrbnih i odvodnih instalacija te trase iskopa kanala. Stavka obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje i obnavljanje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Radionička dokumentacija
|  |  | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## NASLOVNICA KONSTRUKCIJA (hidden)
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
#REF!
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
#REF!
TENDER GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | GLP-42/2021
| OZNAKA MAPE GLAVNOG PROJEKTA: | GLP-G-16/2021
| PROJEKTANT: | Filip Pavlović, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, veljača 2021.

## NASLOVNICA
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
(OIB: 73582986130)
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
GLP-42/2021
TROŠKOVNIK SVIH RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
DIREKTOR:
Andrija Mikičić, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, siječanj 2022.

## REKAPITULACIJA UKUPNA
| REKAPITULACIJA |  |  |  | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
kuna (kn)
#REF!
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | FALSE
A.0 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | LIMARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | BRAVARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | STOLARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | FASADERSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | KAMENARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | STAKLARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | OSTALI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | SANACIJSKI RADOVI |  |  | FALSE
A.0 | NADZOR |  |  | FALSE
|  |  | 0 | FALSE
B. | RADOVI NA KONSTRUKCIJI |  |  | TRUE
B.0 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | ZEMLJANI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | TESARSKI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | MONTAŽNI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | BETONSKI RADOVI |  |  | FALSE
B.0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | TRUE
C. | RADOVI NA VODOOPSKRBI I ODVODNJI |  |  | TRUE
C.0 | VANJSKA KANALIZACIJA, VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA |  |  | FALSE
C.0 | UNUTARNJA INSTALACIJA ODVODNJE |  |  | FALSE
C.0 | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOOPSKRBE |  |  | FALSE
C.0 | SANITARNI UREĐAJI |  |  | FALSE
C.0 | KONTROLE I ISPITIVANJA |  |  | FALSE
C.0 | OSTALI RADOVI |  |  | FALSE
|  |  | 0 | TRUE
D. | RADOVI NA MANIPULATIVNIM POVRŠINAMA
D.0 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  | 23000
D.0 | ZEMLJANI RADOVI |  | 82462
D.0 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 381460
D.0 | ODVODNJA |  | 75060
D.0 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA |  | 18409
D.0 | KONTROLE ISPITIVANJA |  | 12000
592391
D. | RADOVI NA VODOOPSKRBI I ODVODNJI |  |  | TRUE
D.1 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  | 0 | TRUE
D.2 | ZEMLJANI RADOVI |  | 0 | TRUE
D.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 0 | TRUE
D.4 | ODVODNJA |  | 0 | TRUE
D.5 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA |  | 0 | TRUE
D.6 | KONTROLE ISPITIVANJA |  | 0 | TRUE
|  |  | 0 | TRUE
E. | RADOVI NA ELEKTROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA |  |  | TRUE
E.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0 | TRUE
E.2 | UZEMLJIVAČ I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  | 0 | TRUE
E.3 | RAZDJELNI ORMARI |  | 0 | TRUE
E.4 | KABELI I CIJEVI |  | 0 | TRUE
E.5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  | 0 | TRUE
E.6 | RASVJETA |  | 0 | TRUE
E.7 | SIGURNOSNA RASVJETA |  | 0 | TRUE
E.8 | INSTALACIJSKI MATERIJAL |  | 0 | TRUE
E.9 | STRUKTURNO KABLIRANJE |  | 0 | TRUE
E.10 | TV INSTALACIJA |  | 0 | TRUE
E.11 | ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0 | TRUE
E.12 | EL. INSTALACIJA ZA DETEKCIJU PLINA |  | 0 | TRUE
E.13 | SOS SUSTAV |  | 0 | TRUE
E.14 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  | 0 | TRUE
|  |  | 0 | TRUE
F. | RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA |  |  | TRUE
F.1 | PLINSKA INSTALACIJA I ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE |  | 0 | TRUE
F.2 | SUSTAV VENTILACIJE KUHINJE I HLAĐENJE KOMORA |  | 0 | TRUE
F.3 | GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORIJA DIZALICOM TOPLINE |  | 0 | TRUE
|  |  | 0 | TRUE
TRUE
| UKUPNO RADOVI |  | 0 | TRUE
| pdv 25% |  | 0 | TRUE
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM |  | 0 | TRUE
TRUE
DATUM I MJESTO IZRADE: |  | Našice, siječanj 2022.

## NASLOVNICA GRAĐ-OBRT RADOVI
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
Zvonimiraova 1a, Velika
(OIB: 73582986130)
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
GLP-42/2021
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, siječanj 2022.

## DEMONTAŽE I RUŠENJA (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | TRUE
TRUE
OPĆI UVJETI
Prije davanja ponude izvođač treba proučiti troškovnik rušenja i demontaža, pregledati, te provjeriti postojeće stanje zgrade, kako bi mogao dati realnu cijenu radova rušenja i demontaža. Prije početka rušenja pojedinih elemenata, a naročito prije početka odvoza srušenog ili demontiranog materijala sa gradilišta, izvođač treba poduzeti sve mjere radi zaštite okoline i ljudi.
Prije podnošenja ponude izvođač mora pregledati objekt i potpuno se upoznati s postojećim stanjem. Ako utvrdi da neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, dužan je iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede u ponudi takve dodatne stavke, smatrati će se da njegova ponuda obuhvaća kompletno rušenje i demontaže uključivo sve potrebne radove, skele, prijevoze, prijenose i transporte, odvoz, raskrčavanje, čišćenje, sva potrebna statička i HTZ osiguranja itd., te se nikakvi dodatni troškovi s tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Svaka pojedina stavka troškovnika mora u jediničnoj cijeni sadržavati sav potreban rad i materijal, kako je navedeno u opisu stavke.
Sva rušenja i demontaže treba izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji zadržavaju oblik, položaj i funkciju. Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno treba dogovoriti s nadzornim inženjerom. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji nisu mogli biti predviđeni troškovnikom i nacrtima, izvođač je dužan tražiti odobrenje za te radove, kao i način izvedbe od nadzornog inženjera. Obračun se vrši prema stvarno izvedenom radu. Za novo izvedene radove vrijede svi prije navedeni uvjeti. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati svih mjera zaštite pri radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uredbama.
A.0.0 | Čišćenje tla od raslinja. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Raslinje
|  | 0 | kom | 152 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Obrezivanje grana drveća i krčenje ostalog raslinja koje ulazi u gabarit cestovnog profila. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van trase, a na udaljenosti do 50 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Obrezivanje grana drveća
|  | 0 | m¹ | 5.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje postojeće instalacije dovoda vode, te odvoda vode kao i postojećih starih sanitarnih uređaja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Instalacije
|  | 0 | kom | 440 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demotnaža, uklanjanje i odvoz postojeće nadstrešnice u stražnjem dijelu parcele. Nadstrešnica se nalazi na betonskoj podlozi a sastoji od čeličnih stupova, drvenih greda, drvenih rogova i letvi. Pokrov je od lima te je obložena limenim pločama. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po kompletu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpl | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demotnaža, uklanjanje i odvoz postojeće nadstrešnice u stražnjem dijelu parcele. Nadstrešnica se nalazi na betonskoj podlozi a sastoji od drvenih stupova, drvenih greda, drvenih rogova i letvi. Pokrov je od crijepa. Dio između stupova ispunjen je opekom. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po kompletu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpl | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demotnaža, uklanjanje i odvoz horizontalnih i vertikalnih oluka. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po m' demontiranih oluka. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m | 45 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža krovnog pokrova od crijepa i lima. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrova. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 26 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža drvene krovne konstrukcije iznad dvorane, pozornice, prodavaonice, skladišta, TT prostorije i DVDa, uključivo letve, rogove, podrožnice, stupove, kliješta i ruke. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 demontirane krovne konstrukcije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 55 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno rušenje i uklanjanje stropne konstrukcije, odnosno slojeva stropa prizemlja (štukatur), te daščane obloge na podu tavana. Strop se sastoji od drvenog grednika s pripadajučim slojevima. Debljina stropa cca 30cm. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 demontirane stropne konstrukcije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 58.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno rušenje, uklanjanje stropne konstrukcije, odnosno slojeva stropa (kosi strop iznad skladišta, spremišta, i sanitarnog čvora) uključivo, drvene grede, podkonstruciju i oblogu od gips kartonskih ploča. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 demontirane krovne konstrukcije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 58.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža stropne lamperije s potkonstrukcijom. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža zidne lamperije s potkonstrukcijom. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih vrata s dovratnicima i garažna vrata na DVD-u. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih prozora i izloga s doprozornicima. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža postojećih unutrašnjih vrata s dovratnicima. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo rušenje postojećeg dimnjaka od opeke. U stavku su uračunata sva potrebna podupiranja, te dodatna osiguranja konstrukcije prilikom rušenja dimnjaka. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m` | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo rušenje zidova od opeke. U stavku su uračunata sva potrebna podupiranja, te dodatna osiguranja konstrukcije prilikom rušenja zidova. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 45 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Skidanje šprica od hirofe s vanjskih zidova od pune opeke. U stavku uključen prijenos do 50m, utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na mjesnu deponiju ( do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun po m2 vanjskih zidova. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 45 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža postojećih prozora i vrata, prijenos do 50m, utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na mjesnu deponiju ( do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 80 |  | FALSE
A.0.0 | Čišćenje vanjskog sokla pjeskaranjem. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno i strojno bušenje prodora, rupa za nove vodove strojarskih instalacija instalacija. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpt | 2500 |  | FALSE
A.0.0 | Demontaža objekata s fasade zgrade i njihovo skladištenje na dogovoreno mjesto s investitorm (vanjske jedinice klima uređaja s nosačima). U cijenu uključeno skladištenje na dogovoreno mjesto rad po kompletu uklonjenih objekata. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpl | 3000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža objekata s fasade zgrade, (svjetleće reklame, fasadni odušnjaci, telefonska govornica, rasvjetna tijela, držači zastava, reklamni pano, itd..) U cijenu uključen rad po kompletu uklonjenih objekata,te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen rad, materijal i odvoz, te odlagališna pristojba. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpl | 1500 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža postojeće nadžbukne elektroinstalacije i pripadajućih rasvjetnih tijela na stropu i zidovima. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom..U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po kompletu demontirane elektroinstalacije. |  |  |  |  | FALSE | 0 |  | g
|  | 0 | kpt | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno i strojno razbijenje slojeva podova na tlu u prizemlju (podna obloga, glazura, podna ploča) do sloja nabijene zemlje, cca 30,0 cm. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 85 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno i strojno razbijenje slojeva podova na tlu u podrumu (podna obloga, glazura) do podne ploče, cca 7,0 cm. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručni i strojni široki iskop nabijene zemlje (nakon uklonjenih slojeva postojećih podova na mjestu dogradnje) za ugradnju novih slojeva, debljine od 10,0 do 30, cm. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m3 iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Rušenje i uklanjanje temeljne konstrukcije, Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Napomena: pretpostavljeno je da je temeljna konstrukcija izvedena kao trakasti temelj. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m3. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 500 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Rušenje i uklanjanje ulaznog stubišta od armiranog betona (na mjestu buduće rampe). Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Napomena: pretpostavljeno je da je temeljna konstrukcija izvedena kao trakasti temelj. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m3. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpl | 800 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje postojećih sanitarnih uređaja. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m3. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Razbijanje postojećih podnih pločica sa vanjskog stepeništa. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Odbijanje žbuke s unutrašnjih zidova podruma, visine cca 1,1 m. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Napomena: pretpostavljeno je da je temeljna konstrukcija izvedena kao trakasti temelj. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Odbijanje žbuke sa unutrašnjih zidova sale, bine, buduće čajne kuhinje i ulaza. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Napomena: pretpostavljeno je da je temeljna konstrukcija izvedena kao trakasti temelj. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Odbijanje žbuke sa fasade. Odbijanje dotrajale žbuke, trošnog sloja sa vanjskih fasadnih zidova zgrade cca 40% površine fasade. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Napomena: pretpostavljeno je da je temeljna konstrukcija izvedena kao trakasti temelj. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Čišćenje vanjskog podrumskog zida Krpanje, poravnanje, priprema za postavu hidroizolacije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 35 |  | FALSE
A.0.0 | Čišćenje unutrašnjih zidova i stupova zidanih punom opekom, dubljenje reški, pjeskarenje. Uredno fugiranje produžnim mortom u podrumu i prizemlju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 35 |  | FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje, uklanjanje stropne konstrukcije, odnosno slojeva stropa prizemlja (štukatur), te daščane obloge na podu tavana. Strop se sastoji od drvenog grednika s pripadajučim slojevima. Debljina stropa cca 20cm. Prijenos na udaljenost do 50 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2 uklonjenih slojeva stropne konstrukcije osim drvenog gradnika. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 77 |  | FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno i strojno rezanje, rušenje, uklanjanje postojećeg armirano betonskog ulaza (stubište, ulazna rampa, temelji tog ulaza) na južnom pročelju. Prijenos na udaljenost do 50 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 7000 |  | FALSE
A.0.0 | Uklanjanje postojećih slojeva poda pozornice, kermamičke pločice i cementna glazura. Odlaganje materijala na privremeno odlagalište van gradilišta, a na udaljenosti do 50 m. U cijenu stavke uključen i utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju ( do 20 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno rušenje, uklanjanje tavanskih zabatnih zidova od opeke debljine d= 12cm. Rušenje izvesti bez vibracija i oštečenja okolnih konstrukcija. Izvodi se po tehnologiji i na način odobren upisom u dnevnik po nadzornom inženjeru. U stavku je uključen utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi zbrinjavanja otpada.Prijenos na udaljenost do 50 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 2350 |  | FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno i strojno rezanje, uklanjanje postojeće armirano betonske podne ploče u podrumu i rupe u podu, zidića u visini cca 50cm; pretpostavljena debljina ploče do 15 cm. Rezanje AB ploče izvesti bez vibracija i oštečenja okolnih konstrukcija, rez mora ostati ravnog presjeka Stavka uključuje rezanje, rušenje, horizontalni i vertikalni transport i utovar AB ploče u prijevozno sredstvo te odvoz šute na deponij (do 10km) i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal, te odlagališna pristojba. Obračun po m3. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
A.0.0 | Pažljivo ručno i strojno rezanje, uklanjanje postojeće armirano betonske ploče iznad podruma - strehe; pretpostavljena debljina ploče do 15 cm. Rezanje AB ploče izvesti bez vibracija i oštečenja okolnih konstrukcija, rez mora ostati ravnog presjeka. Stavka uključuje rezanje, rušenje, horizontalni i vertikalni transport i utovar AB ploče u prijevozno sredstvo te odvoz šute na deponij (do 10km) i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Obračun po m3. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
A.0.0 | Ručno razaranje podne ploče na tlu u suterenu; debljina do 50 cm, utovar urušenog materijala u vozilo. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podne ploče suterena
|  |  | m³ | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Kampadno izvođenje žlijeba u zidovima i temeljima podruma za AB temeljnu ploču. Širina žlijeba 25 cm, visina 35 cm, utovar urušenog materijala u vozilo i čišćenje okoliša. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žlijeb u zidu
|  | 0 | m³ | 306 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje stropne konstrukcije u prostoriji Izložba 9 u Kaštelu. Debljina ploče cca 20 cm, površina cca 6,0 x 6,0 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ploče
| Stavka obuhvaća prilagodbu žlijeba u zidu za AB vijenac nove ploče. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 195 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje dijela stropne konstrukcije uz kameni zid u prostoriji Izložba 11 u Kaštelu. Debljina ploče cca 20 cm, površina cca 1,0 x 0,5 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ploče
| Stavka obuhvaća prilagodbu žlijeba u zidu za AB vijenac novog dijela ploče. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 195 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje jako oštećenih ogradnih balkonskih zidova, te priprema podloge za zidanje novih. Zidovi debljine 10 cm. U stavku uračunat utovar. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Lučni svod, opeka NF
|  | 0 | m³ | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje jako oštećenih unutarnjih ili vanjskih nosivih zidova od blok opeke. Debljina zidova 20 i 25 cm. U stavku su uračunata sva potrebna podupiranja, te dodatna osiguranja konstrukcije prilikom rušenja zidova. Količina stavke je uvečana 50 % iz razloga ako se nakon skidanja žbuke utvrde dodatne količine loših zidova koje treba zamijeniti novima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ziđe unutarnje, opeka
|  | 0 | m³ | 500 |  | FALSE |  | količina od gorane
FALSE
A.0.0 | Rušenje dijelova ziđa od opečnih šupljih blokova pomoćne zgrade. Debljina zida 20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ziđe, opeka
| Ziđe se uklanje u području kuteva u širini koja omogućava izvedbu novih temeljnih stopa i novih AB stupova; cca 1 m sa svake strane stupa. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 305 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje betonskih horizontalnih serklaža po vrhovima ogradnih zidova balkona, vertikalno probijanje zidova za izradu novih vertikalnih serklaža. U stavku uračunat utovar ukljonjenog materijala, te priprema podloge za izradu novih vertikalnih i horizontalnih serklaža prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi od opeke
|  | 0 | m³ | 400 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Rušenje dijela obrambenog kamenog zida unutarnjeg dvorišta. Promjenjiva debljina zida cca 85-110 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ziđe; kamen
|  | 0 | m³ | 270 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Probijanje otvora za vrata i prozore u pregradnom zidu debljine 12 i nosivom 25 cm od blok opeke. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Probijanje otvora
|  | 0 | m³ | 308 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Probijanje otvora za vrata u nosivom zidu od opečnih blokova izložbene dvorane. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Probijanje otvora
|  | 0 | m³ | 308 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Probijanje otvora u kamenom zidu za prozor; u prizemlju. Debljine ziđa cca 45 cm, 260 x 230 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Probijanje otvora
|  | 0 | m³ | 308 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno uklanjanje ploče platoa na mjestu temelja stupa. Debljina ploče cca 10 cm, površina cca 1,0 x 1,0 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podne ploče
|  | 0 | m³ | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje ploče platoa na mjestu temelja stupa. Debljina ploče cca 10 cm, površina cca 1,0 x 1,0 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podne ploče
| Potrebno je pažljivo izvoditi radove kako se ne bi oštetile instalacije. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 8 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Rušenje nearmiranih betonskih ploča na tlu različitih debljina do 20 cm s utovarom urušenog materijala u vozilo i čišćenjem okoliša. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB ploče na tlu
| a) ručno razaranje | 0 | m² | 112.5 |  | FALSE
| b) strojno razaranje | 0 | m² | 20.3 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje dijela temeljnih traka stambene zgrade; širina temelja cca 40 cm. Dubina temelja iznosi do 0,8 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temelji; trakasti
|  | 0 | m³ | 954 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje temelja postojećih sabirničkih i izlaznih portala raznih dimenzija od najmanje 1,2×1,7 m do 2,4×2,4 m. Dubina temelja iznosi 1,8 do 2 m. Kvaliteta betona prema oznakama iz vremena gradnje je MB220. Temelje iskopati s najpovoljnije strane za izvlačenje i potom bagerom cijele izvlačiti iz zemlje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temelji; stope
|  | 0 | kom | 1 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje revizijskog okna s uklanjanjem priključka na odvodnu gradsku mrežu. Okno je od armiranog betona, a stjenke okna su debljine od 15 cm do 20 cm. Rušenje obavljati oprezno kako se ne bi oštetile instalacije. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Okna priključaka
| Nakon uklanjanja cjevovod treba dovesti u uobičajeno stanje te dionice, a jamu zatrpati zemljom. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 500 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Ručno rušenje dijelova AB kanala dim 60×60 cm do 120×120 cm u duljini od približno 1 m na mjestima gdje se temelji portala izvode ispod kanala. Stijenke kanala su debljine od 15 cm do 20 cm. Rušenje obavljati izuzetno oprezno radi kabela u kanalima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kanali
| Kabele zaštititi od radova oko temelja portala prema uputama nadzornog inženjera za elektrotehničke radove podizanjem (ako je to moguće) ili na drugi odgovarajući način. |  |  |  |  | FALSE
| Postojeću armaturu kanala sačuvati i očistiti jer će se koristiti za preklapanje s novom armaturom obnovljenog istog dijela kanala. U cijenu uračunati skidanje poklopaca te odvoz šute i poklopaca na deponiju koju određuje investitor na udaljenost do 1 km. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m | 1 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža postojećih AB portala koji se sastoje iz betonskih centrifugiranih stupova i prečki. Portale pažljivo demontirati prema planu demontaže tako da se prečka prihvati što bliže ležajevima na način da reakcije budu vertikalne. Gredu demontirati prema gore bez ikakvog opterećivanja stupova |  |  |  |  | FALSE | 0 | Portali
| Posebno obratiti pažnju na stupove i grede radi lošeg stanja betona (degradirani materijal i korozija betona) kako ne bi došlo do prijeloma betona tijekom montaže. |  |  |  |  | FALSE
| Visina svih portala iznosi 10 m, a raspon grede iznosi 9 m. Ukupni broj stupova iznosi 26, a prečki 19. U cijenu se uračunava odvoz otpadnog materijala na deponiju koju određuje investitor na udaljenosti do 1 km. Obračun po broju raspona (greda). |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 1 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža i odvoz na deponiju cestovnih betonskih rubnjaka koji su uz postojeći asfalt. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža rubnjaka
|  | 0 | m' | 35 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrezivanje i uklanjanje asfalta na mjestu izvedbe AB podne ploče. U stavku je uključen i odvoz otpadnog materijala na deponiju. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža asfalta
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža i ponovna montaža pokrovnih panela postojeće hale. Krovni paneli se demontiraju radi postavljenja sekundaraca na glavni nosač postojeće hale. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža pokrova
|  | 0 | m² | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža slivnika i šahtova na mjestu izvođenja podne ploče. Demontiranu opremu zbrinuti sukladno Zakonu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža pokrova
|  | 0 | kom | 1000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Uklanjanje jednokrakog ulaznog AB stubišta u prizemlju i podrumu zajedno s podestom i zidanim rubnim stupovima i zidovima, te pokrovnom AB pločom ulaza u podrum. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Uklanjanje ulaznog stubišta prizemlja i podruma, te stupova
|  | 0 | m² | 350 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljiva demontaža postojećih vrata (unutarnjih i vanjskih) s dovratnicima i prozora s doprozornicima, te unutarnjih i vanjskih prozorskih klupčica, prijenos na udaljenost do 20 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 10 km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | DEMONTAŽA VRATA i prozora
|  | 0 | kom | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža, skladištenje i ponovna montaža vertikalnih i horizontalnih oluka za odvod krovnih voda te prilagodba na novu debljinu fasade. Obračun po m´ kompletno postavljenog oluka sa svim montažnim i pričvrsnim materijalom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža, skladištenje horiz i vert oluka
|  |  | m | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža svih postojećih podnih obloga, prijenos na udaljenost do 20 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 5km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža podnih obloga
|  |  | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Demontaža postojećeg krovnog pokorva, uključujući limene opšave i krovne letve, prijenos na udaljenost do 20 m, utovar u kamion, odvoz na mjesnu deponiju (do 5km) te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | demontaža pokrova
|  | 0 | m² | 45 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Pažljivo zasjecanje kamenih zidova i temelja podruma u širini cca 13 cm na mjestima gdje se izvode novi AB temeljni stupovi. |  |  |  |  | FALSE | 0 | zasijecanje zidova podruma
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
FALSE
| DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## ZIDARSKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Obuhvaćaju izradu cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira, tj. svih zidarskih radova koji se izvode.
Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardima. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima, pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima. Cement za produžni i cementi mort mora odgovarati normativima standarda.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q203.
Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi.
Izmjere i obračun vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu" po m¹, m² i komadu. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad i prijevoz, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort ljepenku, pričvrsnice itd.), sva potrebna bušenja i dubljenja, potrebna krpanja, izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju, svu skelu.
TRUE
A.0.0 | Zidanje nosivih zidova u prizemlju blok opekom, debljina zida 20, 25 i 30 cm, tlačne čvrstoće 15 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, P+K
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje pregradnih zidova debljine12 cm blok opekom, tlačne čvrstoće 10 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | #REF! | 0 | Zidovi pregradni
| a) sanitarni čvor, visina zida h=330cm | 0 | m² | 160 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
#REF!
A.0.0 | Zidanje nosivih zidova blok opekom debljine 25cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
|  |  | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje zabatnog zida pomoćne zgrade blok opekom debljine 25cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje zabatnog zida blok opekom debljine 25 cm u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća glinene blok opeke 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zabatni zidovi i nadozid
| a) debljina zida 25 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
| b) debljina zida 34 cm | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje dimnjaka obiteljske kuće dimenzija 38×38 cm punom opekom u vapneno-cementnom mortu M5. Dimnjak obavezno ožbukati iznutra takim slojem vapneno-cementne žbuke. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadozidi
|  | 0 | m' | 220 |  | FALSE
| b) debljina zida 12 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Nabavka i postavljanje "fert" gredica i uložaka od pečene gline za stropnu konstrukciju prizemlja. Izmjere uložaka 380×140×250 mm; Fert gredice prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Fert
| Obračun prema svijetloj površini stropa. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 175 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 175 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Kampadno podzidavanje lomljenim kamenom kamenog ziđa uz ukopanu strojarnicu do stijene ili do dna iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kampadno podzidavanje
| Radove izvoditi pažljivo kako bi se spriječila bilo kakva šteta na susjednim građevinama. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 495 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dozidavanje kamenog ziđa s dva vidljiva lica u vapnenom mortu oko vanjskog dvorišta uz lapidarij i novu zgradu. Prosječna debljina ziđa 65 cm, visina dozidavanja cca 1,0 m do 1,5 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Dozidavanje; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 390 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje pravokutnih stupova lapidarija lomljenim kamenom u vapnenom mortu. Širina stupova 30 cm, visine 240 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden zid lapidarija. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 1120 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zazidavanje otvora vrata, koji više nije u upotrebi u prizemlju. U zidu debljine cca 60 cm; od blok opeke, u produžnom mortu M5. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zazidavanje otvora; kamen
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje novih vanjskih ili unutarnjih zidova blok opekom koji su uklonjeni zbog velikih oštećenja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Popravak zidova; opeka
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. Debljina zidova 20 i 25 cm. Tlačna čvrstoča zidnog elementa > 10 N/mm2, mort M5. Sljubnice se potpuno ispunjavaju mortom. Količina stavke je uvečana 50 % iz razloga ako se nakon skidanja žbuke utvrde dodatne količine loših zidova koje treba zamijeniti novima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Popravak postojećih zidova kaštela, obrambenih zidova unutarnjeg dvorišta i zidova vanjskog dvorišta |  |  |  |  | FALSE | 0 | Popravak zidova; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid i/ili prema tehnologiji proizvođača građevinskih proizvoda za popravak ovakvih građevina usklađenoj s Upravom za zaštitu kulturne baštine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje zamjenskog zida uz kulu kaštela lomljenim kamenom u vapnenoj žbuci s dva vidljiva lica. Ziđem se ispunjava i oblaže čelični okvir učvršćen u zid čeličnim sidrima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zid; kamen
|  | 0 | m³ | 265 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje obložnog zida debljine 12 cm u polivalentnoj dvorni i iznad pozornice, visine cca 16,0 cm; u produžnoj žbuci. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Obložni zid; puna opeka
|  | 0 | m² | 263 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje obložnog zida debljine 12 cm, od pune opeke NF sa sidrenjem u zid koji se oblaže; u produžnoj žbuci. Jedna strana vidljiva. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Obložni zid; fasadna opeka
| Stavka obuhvaća sidra od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika 5 kom/m². |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 2372 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada horizontalne hidroizolacije zidova dva vruća premaza bitumenom i dvije ljepenke. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 99.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Zidanje dimnjaka od pregotovljenih elemenata, dim. 40 x 40 cm, s otvorom Ø160 mm, komplet sa svim fazonskim komadima te postavljenje kape. Ugradnja prema uputi proizvođača. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m`. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m` | 800 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje armirano betonskih stropova Stavkom je obuhvaćeno žbukanje stropova od armiranog betona ,kontaktni vezni sloj(primer),te popravak šliceva nakon prolaska instalacija. U cijeni radna skela(do300cm),sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje armirano betonskih zidova. Stavkom je obuhvaćeno žbukanje stropova od armiranog betona ,kontaktni vezni sloj(primer),te popravak šliceva nakon prolaska instalacija. U cijeni radna skela(do300cm),sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje unutarnjih zidova u podrumu vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. U cijenu uključen sav radi i materija. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje unutarnjih zidova u prizemlju vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. U cijenu uključen sav radi i materija. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
| nosivi zidovi | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje (vanjsko) nosivih zidova vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 79 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi prizemlja, kata i potkrovlja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi
|  |  | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada pregradnih zidova od 2x1 vlagootporni GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi kata, na mjestima gdje formiraju kupaonice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi vlagootporni
|  |  | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Žbukanje dimnjaka vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. U cijenu uključen sav radi i materija. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča ekstrudiranog polisterena, na podu prizemlja. Debljina estriha 5,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha (staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 556 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.1 | Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase (pod pozornice), za niveliranje podova u debljini do 10 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga. Svježu podnu izravnavanjuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase (pod podruma), za niveliranje podova u debljini do 10 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga. Svježu podnu izravnavanjuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dobava i izrada kvarcnog posipa na betonsku ploču (garaža), za izradu završne podne površine garaže. Na djelomično očvrsli vlažan i prohodni beton postepeno posuti kvarcni posip te obraditi rotacijskim gleterima sve dok se potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu. Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja, propuha i direktnog izlaganju suncu i mrazu. Nekoliko sati nakon izvođenja površine njegovati (lagano vlažiti, prekriti folijom ili premazati sredstvom za zaštitu svježeg betona. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dobava i ugradnja ukrasnih betonskih fasadnih elemenata na prednju fasadu tornja, elementi dimenzija 40 x 40 cm, debljine 14,0 cm. Postavljanje prema uputi proizvođača, sa sigurnosnim učvršćenjima. Obavezna konzultacija s projektantom prije narudžbe. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 kompletno izvedene obloge sa učvršćenjima. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 400 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na podu podruma. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova, trakom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča tvrdo komprimirane mineralne vune, na podu potkrovlja. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova mineralnom vuneom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi vlagootporni
|  |  | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nabavka i postavljanje tipskih gredica(nadvoja) od pečene gline. Izmjere nadvoja 120x65 mm; Pribaviti pripadajuću atestnu dokumentaciju. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tipski nadvoj
| Obračun prema komadu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 200 |  | FALSE
A.0.1 | Izvedba podloge za vanjsko opločenje uz objetk. Na posteljici izvesti poprečne nagibe za odvodnju i poravnati s točnošću od 1 cm. Na ocjeditu posteljicu položiti geotekstil, a preko njega nosivi sloj od tučenca ili šljunka fi 3-5 cm, u debljini 20-30 cm uz nabijanje vibracijskim valjkom ili vibro pločama do potrebne zbijenosti, uz postupno dodavanje najprije sitnijeg tučenca, a zatim krupnijeg drobljenog pijeska, dok se ne dobije ravna i dosta čvrsta površina. Podlogu izesti od tucanika ili pijeska fi 2-5mm u debljini 5 cm ravnomjerno i rastresito. Poravnati toliko koliko se u jednom danu može položiti finalnog opločenja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tipski nadvoj
| Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
A.0.1 | Opločenje staze oko objekta betonskim pločama, istovrsno opločnicima kod objekta br.6., način slaganja i postavljanja, uz identičnu boju. Ploče dimenzija 40x40x8 cm, pjeskarene. Ploče se polažu na prije pripremljenu podlogu. Fuge zatvoriti posipanjem tucanika fi 1-3mm ili kvarcnim pijeskom. Beton je hidrofoban i zadovoljava sve uvjete čvrstoće na cijepanje, habanje, otpornosti na smrzavanje i soli za posipanje prema normama. Na površini opločnika akrilna zaštita protiv prljavštine na bazi teflona koja reducira cvjetanje vapnenca i daje jači intenzitet bojama. Stavka uključuje sav rad, zbijanje opločnjaka (vibracijsku ploču) i potrebnu opremu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tipski nadvoj
| Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 300 |  | FALSE
FALSE
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

## GIPSKARTONSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih, pocinčanih profila s potrebnim tipskim ovjesom. Sve gips kartonske ploče treba temeljito obraditi, bandažirati, pregledati sve spojeve, uglove i vijke te pripremiti za bojanje.
TRUE
A.0.0 | Dobava materijala i montaža stropova iznad polivalentne dvorane i pozornice od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKF) 2x15mm, na metalnoj dvostrukoj potkonstrukciji, sve prema uputstvu proizvođača ploča. Visina ugradnje prema nacrtima. Obavezno je zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine ploča K2. Razred požarne otpornosti: R30. Obračun po m² stropa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, P+K
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada ravnog spuštenog stropa iznad čajne kuhinje, ulaznog hola i vjetrobrana. Gipskartonske ploče 2x1,25 cm (R-30, a<b) na ovješenoj metalnoj konstrukciji; montažni nosači na razmaku 50 cm, viješalice na razmaku 65 cm, nosivi profili na razmaku 90 cm. Spušteni strop na visini 310 cm od gotovog poda; uključen sav potreban materijal, alat i rad. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi pregradni
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 250 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada ravnog spuštenog stropa iznad sanitarnih čvorova - dograđeni dio od gipskartonskih vlagootpornih ploča 2x1,25 cm (R-30, a<b) na ovješenoj metalnoj konstrukciji; montažni nosači8065 cm, nosivi profili na razmaku 50 cm. Spušteni strop na visini 310 cm od gotovog poda; uključen sav potreban materijal, alat i rad. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi pregradni
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Oblaganje zidnih sendvič panela unutar zgrade gips kartonskim pločama GKF 2x12,5 mm s obje strane, koje se postavljaju na podkonstrukciju. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu ulazi sav materijal, rad, sva spojna sredstva i radna skela. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 200 |  | FALSE
|  |  | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada obloga oborinske vertikale unutar zgrade, gipskartonskim pločama 1,25 cm na tipskoj metalnoj podkonstrukciji; oblažu se svi vertikalni žljebovi koji ostaju izvan pregradnih zidova cijelom visinom do spuštenog stropa; uključen sav potreban materijal, alat i rad. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
|  | 0 | m² | 180 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada obzida ugradbenog vodokotlića iz dvostrukih vodootpornih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm ukupne debljine 17,5 cm. Na tipsku metalnu potkonstrukciju širine 75 mm montira se dvostruke obloge pločama, a šupljina se ispunjava mineralnom vunom debljine 5,0 cm. Visina obzida je 1,30 m unutar kojeg se smješta ugradbeni vodokotlić i završno zatvara klupćicom iz iste obloge. U cijenu uključen sav rad, alat i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tipski nadvoj
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## LIMARSKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
REKAPITULACIJA
A.2 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
OPĆI UVJETI
Pri izradi limarskih radova treba se u svemu pridržavati općih uvjeta za te radove.
Obveza izvođača je da prekontrolira količine lima po svim stavkama, te sve količine pričvrsnog i pomoćnog pribora.
Sve spojeve lima izvesti standardnim preklopima, po potrebi brtviti trajnoelastičnim kitom.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke ili druge hidroizolacije po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom otpornim i postojanim na atmosferilije i smrzavanje, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta. Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika prema stvarno izvedenim količinama i prema postojećim građevinskim normama.
A.2.1 | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja. Vanjski lim debljine 0,6 mm. Širina panela 1000 mm, debljine 150 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,37 W/m2K. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,0224 W/mK. Ral boja lima -po izboru investitora. |  |  |  |  | TRUE | 1 | KROVNI PANEL
| Reakcija na požar, sendvič panela klasificiranog sustava, treba biti, min. B-d1 |  |  |  |  | TRUE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | TRUE
|  | 525 | m2 |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.1 | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, vanjski lim debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,42 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501 debljine 150 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 450 |  | FALSE
FALSE
A.2.2 | Dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava za vertikalnu postavu panela sa ispunom od kamene vune koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60 mm i razvijene dužine 55 cm, sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima odabranog proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 96 | m` |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.2 | Dobava i montaža izolacijskog protupožarnog zidnog panela skrivena spoja, vanjski lim debljine 0,5 mm, u profilaciji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,42 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501 debljine 100 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 350 |  | FALSE
TRUE
A.2.2 | Dobava i montaža izolacijskog protupožarnog stropnog panela, vanjski lim debljine 0,5 mm, u profilaciji po izboru projektanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,42 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501 debljine 180 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 420 |  | FALSE
TRUE
A.2.2 | Dobava i montaža zidnog izolacijskog higijenskog panela, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,5 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,37 W/m2K. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,0224 W/mK. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 15 prema EN 13501-2 Reakcija na vatru: B s1 d0 Ral boja lima -standardna. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela, komplet sa svim kutnim, zidnim i stropnim zaštitnim higijenskim profilima te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | FALSE
| panel debljine 50 mm | 0 | m2 | 310 |  | FALSE
| panel debljine 80 mm | 0 | m2 | 320 |  | FALSE
| panel debljine 100 mm | 0 | m2 | 350 |  | FALSE
FALSE
FALSE
A.2.2 | Dobava i montaža zidnog i stropnog izolacijskog hladioničkog panela labirint spoj, vanjski lim debljine 0,5 mm, profilacija po izboru projetanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1150 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ ≤ 0,018 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja materijala. Izolacijska jezgra negoriva. Ral boja lima panela po izboru projektanta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 30 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela, komplet sa svim kutnim, zidnim i stropnim zaštitnim higijenskim profilima te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | FALSE
| panel debljine 200 mm | 0 | m2 | 420 |  | FALSE
| panel debljine 100 mm | 0 | m2 | 340 |  | FALSE
FALSE
A.2.2 | Dobava i montaža pregradnog izolacijskog panela vidljivog spoja, vanjski lim debljin 0,6 mm, profilacija po izboru projetanta, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,22 W/m2K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela debljine 100 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ ≤ 0,022 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja materijala. Ral boja lima panela po izboru projektanta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: - razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane izabranog proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originlani spojni, brtveni i pričvrsni materijal od izabranog proizvođača panela. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 500 |  | FALSE
FALSE
A.2.3 | Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora s vanjske strane koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima odabranog proizvođača. U cijenu uključeni svi bočni, gornji i donji vanjski opšavi. Razvedena širina opšava do 50,0 cm. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  | TRUE | 1 | KROVNI PANEL
|  | 108 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.4 | Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora s unutarnje strane koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima odabranog proizvođača. U cijenu uključeni svi bočni, gornji i donji vanjski opšavi. Razvedena širina opšava do 15,0 cm. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  | TRUE | 1 | KROVNI PANEL
|  | 108 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.4 | Dobava i montaža ZIDNOG IZOLACIJSKOG PANELA S METALNOM OBLOGOM I POLIURETANSKOM IZOLACIJOM, DEBLJINE PANELA D=60 MM S ISPUNOM PUR-PIR PJENOM. Gornji i donji čelični lim pocinčan 275 g/m 2 i i plastificiran. Debljina lima 0,6 mm. Vertikalno postavljanje panela. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ZIDNI PANEL
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. |  |  |  |  | FALSE
| Zidni panel se postavlja na stupove i metalnu podkonstrukciju, prema detaljima u projektu. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal , brtve, podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. |  |  |  |  | FALSE
| NAPOMENA: Jedinična cijena obuhvaća izradu podkonstrukcije za postavljanje zidnih panela, zidni panel sa pričvrsnim vijcima i ugradnju istih, sa završnim opšavima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 200 |  | FALSE
FALSE
A.2.5 | Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela, vanjski lim debljine 0,5 mm. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,41 W/m2K. Izolacijska jezgra negoriva debljine 50 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja lima po izboru investitora. |  |  |  |  | TRUE | 1 | HORIZONTALNA RINA
| Reakcija na požar-pokrov: A2 Reakcija na požar-toplinska izolacija: A2 |  |  |  |  | TRUE
| Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci te izrezivanje panela za otvore i razne prodore instalacija. |  |  |  |  | TRUE
|  | 590 | m2 |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.6 | Dobava, izrada i montaža opšava sljemena na krovu, koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60 mm u boji po RAL-u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i zrakonepropusnost sljemenog spoja po uputama izabranog proizvođača. Obračun po m`. |  |  |  |  | TRUE | 1 | OPŠAV
| gornji opšav rš 65 cm | 26 | m´ |  | 0 | TRUE
| donji opšav rš 25 cm | 26 | m´ |  | 0 | TRUE
| spojni(bočni) opšav rš 10 cm | 26 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.7 | Dobava i izvedba spoja kosine krova sa zabatom koji se sastoji izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih ili fasadnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima odabranog proizvođača. Obračun po m`. |  |  |  |  | TRUE | 1 | OPŠAV
| gornji opšav rš 66 cm | 46 | m´ |  | 0 | TRUE
| pomoćni opšav rš 10 cm | 46 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.8 | Dobava, izrada i montaža horizontalnog žlijeba polukružnog presjeka, koji se izvodi iz pocinčanog bojanog lima debljine 0.6 mm, sve prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače žlijeba uključivo, sav spojni i brtveni materijal, kao i sva pripadajuća koljena. |  |  |  |  | TRUE | 1 | VERTIKALNA RINA
| *standardni držač horizontalnog žlijeba |  |  |  |  | FALSE
| *standardni opšav spoja krovnog panela sa zidom iza horizontalnog žlijeba koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm |  |  |  |  | FALSE
| Elementi moraju biti otporni na velika opterećenja i temperaturne razlike. Boja prema RAL-u fasadnih panela prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače žlijeba uključivo sav spojni i brtveni materijal. U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m`. |  |  |  |  | TRUE
| - polukružni presjek RŠ=333, | 52 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.9 | Dobava, izrada i montaža vertikalnog žlijeba kružnog presjeka, koji se izvodi iz pocinčanog bojanog lima debljine 0.6 mm, sve prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače žlijeba uključivo, sav spojni i brtveni materijal, kao i sva pripadajuća koljena. |  |  |  |  | TRUE | 1 | VERTIKALNA RINA
| Elementi moraju biti otporni na velika opterećenja i temperaturne razlike. Boja prema RAL-u fasadnih panela prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače žlijeba uključivo sav spojni i brtveni materijal. U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m`. |  |  |  |  | TRUE
| - Ø 120 mm | 24 | m´ |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.10 | Dobava i montaža rashladne komore (-40°C + 70°C), sastavljena od termoizolacijskih panela. Komore (hladnjače) se isporučuju u kompletu s rashladnim agregatom i s unutarnjom isparivačkom jedinicom komplet sa svim spojim sredstvima, odvodom kondezara, svim potrebnim brtvljenjima, sa sanitarnim lajsnama unutar komara, sa rasvjetom, sa automatskim kontroliranje režima rada, termoizoliranim vratima u dimenziji 100/210 cm. Komore se isporučuju u kompletu s podom, stropom i zidovima te svim potrebnim materijalom i radom. U cijenu stavke uključena i priprema za puštanje u pogon. Veličinu komore prilagoditi prema stvarnim dimanzija predviđenim za smještaj komora, sve vidljivo u nacrtima. |  |  |  |  | TRUE | 1 | VERTIKALNA RINA
| komora neto površine cca 5,0 m2 (-20°C) | 1 | kom |  | 0 | TRUE
| komora neto površine cca 5,20 m2 (+4°C) | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
A.2.10 | Dobava i izvedba opšava spoja krovnog izolacijskog panela i crijepa koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, RŠ 50 cm, u boji po RAL-u, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV
|  | 0 | m´ | 150 |  | FALSE
FALSE
A.2.10 | Izrada dvostrukog opšava zabatnih zidova. Opšav na odgovarajući način pričvrstiti na gornju stranu zabatnog zida i novougrađene termoizolacije. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina min. 2 x 70 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po m´ opšava. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 180 |  | FALSE
FALSE
A.2.10 | Izrada dvostrukog opšava atike. Opšav na odgovarajući način pričvrstiti na gornju stranu atike i novougrađene termoizolacije. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina min. 2 x 80 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po m´ opšava. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 200 |  | FALSE
FALSE
A.2.10 | Izrada opšava završetka zida tornja i otvora tornja. Opšav na odgovarajući način pričvrstiti na gornju stranu završetka zida i na otvorima tornja. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina min. 40 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po m´ opšava. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 150 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskih prozorskih klupica, plastificirani lim bijele boje, boje jednake okviru stolarije, širine cca 30,0 cm. Klupica se ugrađuje do doprozornika, u stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' komplet ugrađene klupčice. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m' | 240 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada opšava spoja krovnog izolacijskog panela i zida atike. Opšav na odgovarajući način pričvrstiti za zid. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina min. 40 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po m´ opšava. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 150 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada opšava spoja krovnog izolacijskog panela i postojećeg trapeznog lima. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina min. 40 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po m´ opšava. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 150 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada opšava dimnjaka 40 x 40 cm . Opšav izvesti prema stvarnim mjerama na terenu od čeličnog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijena širina cca. 60 cm. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po kom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | kom | 450 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Doprema i ugradnja rešetkaste trake za okapnicu, traka zračnik za zaštitu od ptica. Traku na odgovarajući način pričvrstiti na rogove. Stavka uključuje nabavu materijala i rad na ugradnji. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZABATA I STREHE
|  | 0 | m´ | 12 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Dobava i izvedba opšava zidnog panela na uglovima koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.55 mm u boji po RAL-u, RŠ 50 cm, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAV ZIDNOG PANELA
|  | 0 | m´ | 100 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada i montaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je od pocinčanog lima debljine 0,6 mm i 0,7 mm, s nagibom na jednu stranu, a pričvršćen je pocinčanim željeznim kukama 30x3 mm za krovnu konstrukciju na razmaku od cca 80 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žlijeb
| a) polukružni presjek d2 = 105 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| b) polukružni presjek d2 = 127 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| c) polukružni presjek d2 = 153 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| d) pravokutni presjek 12×7,5 cm; razvijene širine 333 mm | 0 | m¹ | 88 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada i montaža uspravnih odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Odvodne cijevi učvršćene su o zid pocinčanim obujmicama iz plosnog željeza 30x3 mm. Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,00 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Vertikale
| a) polukružni presjek Ø 8 cm. | 0 | m¹ | 70 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i vertikalne odvodne cijevi. Koljena su od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Koljena
| a) kružni presjek Ø 8 cm | 0 | kom | 100 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Ponovno postavljanje zidnih panela od čeličnih limova i toplinske zaštite na čeličnoj konstrukciji. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidni paneli
| Stavka uključuje prilagodbu panela novoj konstrukciji, nove rubne opšave i sl.. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 65 |  | FALSE
FALSE
A.2.11 | Izrada i montaža pokrova nadstrešnice od bojanog čeličnog lima debljine 0,63 mm, trapeznog profila. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Pokrov
| Stavka uključuje sve potrebne opšave i sl.. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 125 |  | FALSE
FALSE
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## BRAVARSKI RADOVI (2) (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
REKAPITULACIJA
A.5 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
OPĆI UVJETI
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati hrvatskim standardima. Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije" i ili jednakovrijedno. Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje vrstom i bojom završnog premaza po izboru projektanta. Kod aluminijskih prozora, vrata i stijena površinska obrada je elektrostatskim putem . Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala. Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvođač radova i obavezno daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti. Standardni okov domaće proizvodnje za funkcionalnu upotrebu uz predočenje uzorka projektantu na odobrenje.
Svi bravarski elementi po mogućnosti ugrađuju se "suhim" postupkom (bez upotrebe morta), tj. prethodno ugrađena sidra varenjem ili vijcima ili pak posredstvom plastičnih ili metalnih čepova, što će u pojedinom detalju biti određeno. Sve reške između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite. Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu" i ili jednakovrijedno. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti (ukoliko nije drugačije izričito navedeno): sav materijal za izradu gotovog proizvoda a prema shemi i detaljima, alat, mehanizaciju i uskladištenje, potreban okov za funkcionalnu upotrebu, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, troškove bravarske montaže sa brtvljenjem i zaštitom, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni i kompletnu zaštitu sa finalnom obradom ličenjem ili plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila, ostakljenje sa staklom označenim u shemi bravarije, sve horiz. i vertik. transporte do mjesta montaže, radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
Pri izradi aluminijske stolarije treba se u svemu pridržavati općih uvjeta za te radove.
A.5.0 | Dobava i montaža KROVNOG IZOLACIJSKOG PANELA S METALNOM OBLOGOM I POLIURETANSKOM IZOLACIJOM, DEBLJINE PANELA D=60 MM S ISPUNOM PUR-PIR PJENOM, Gornji i donji čelični lim pocinčan 275 g/m 2 i i plastificiran. Debljina lima 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. |  |  |  |  | FALSE
| Krovni panel se postavlja na metalnu podkonstrukciju, radi niveliranja podloge, prema detaljima u projektu. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal , brtve, podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. |  |  |  |  | FALSE
| NAPOMENA: Jedinična cijena obuhvaća krovni panel sa pričvrsnim vijcima i ugradnju istih, sa završnim opšavima i sljemenjacima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 200 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Dobava i montaža ZIDNOG IZOLACIJSKOG PANELA S METALNOM OBLOGOM I POLIURETANSKOM IZOLACIJOM, DEBLJINE PANELA D=60 MM S ISPUNOM PUR-PIR PJENOM. Gornji i donji čelični lim pocinčan 275 g/m 2 i i plastificiran. Debljina lima 0,6 mm. Vertikalno postavljanje panela. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ZIDNI PANEL
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. |  |  |  |  | FALSE
| Zidni panel se postavlja na stupove i metalnu podkonstrukciju, prema detaljima u projektu. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal , brtve, podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. |  |  |  |  | FALSE
| NAPOMENA: Jedinična cijena obuhvaća izradu podkonstrukcije za postavljanje zidnih panela, zidni panel sa pričvrsnim vijcima i ugradnju istih, sa završnim opšavima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 200 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde prilazne rampe, ulaznog vanjskog stubišta i ulaznog podesta, te podrumskog stubišta koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Ogradu potrebno izvesti prema "Pravilnku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m´ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde oko podrumskog stubišnog ulaza koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m´ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Čelična konstrukcija vjetrobrana od kvadratnih profila 100x100x3,6 i 200x50x3,6mm, gabaritnih dimenzija za prizemlje: 460x250x360 cm , podrum: 300cm- puna stijena, 365 cm- stjena s otovorom za jednokrilna vrata, 300cm- s otvorom za dvokrilna vrata. Unutarnja debljina stijene 10 cm ostakljene izo staklom. Montažne letvice 15x15x1,5 mm, prema vjetrobranu demontažne s upuštenim vijkom, a s vanjske strane zavarene. Napomena: izgled vjetrobranskih čelilčnih stijena pratiti da bude kao što je izvedeno u objektu br. 6. |  |  |  |  | FALSE | 0
| prizemlje |  | kg | 30 |  | FALSE
| podrum |  | kg | 30 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Izvedba penjalica za tavan, širine 45 cm i visine 383+12 cm. Prečke na razmaku od 30cm. Sve od čel. cijevi Ø30x3 mm. Fiksirati na zid. Pozicija Penjalica je u predprostoru kod zahoda. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m´ | 30 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Izrada i montaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je od pocinčanog lima debljine 0,6 mm i 0,7 mm, s nagibom na jednu stranu, a pričvršćen je pocinčanim željeznim kukama 30x3 mm za krovnu konstrukciju na razmaku od cca 80 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žlijeb
| a) polukružni presjek d2 = 105 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| b) polukružni presjek d2 = 127 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| c) polukružni presjek d2 = 153 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| d) pravokutni presjek 12×7,5 cm; razvijene širine 333 mm | 0 | m¹ | 88 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Izrada i montaža uspravnih odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Odvodne cijevi učvršćene su o zid pocinčanim obujmicama iz plosnog željeza 30x3 mm. Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,00 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Vertikale
| a) polukružni presjek Ø 8 cm. | 0 | m¹ | 70 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i vertikalne odvodne cijevi. Koljena su od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Koljena
| a) kružni presjek Ø 8 cm | 0 | kom | 100 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Ponovno postavljanje zidnih panela od čeličnih limova i toplinske zaštite na čeličnoj konstrukciji. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidni paneli
| Stavka uključuje prilagodbu panela novoj konstrukciji, nove rubne opšave i sl.. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 65 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | Dobava i montaža metalnog poklopca izlaza na tavan. Svijetle dimenzije otvora su 70x70 cm |  |  |  |  | FALSE | 0
| Stavka uključuje sve do potpune funkcijonalnosti. |  |  |  |  | FALSE
|  |  | kom | 350 |  | FALSE
PROZORI
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja otklopnog prozora sa sustavom za odimljavanje. Izvodi se sa jednim otklopno krilom, zastakljeno transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su aluminijskii s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Prozor omogućuje sve redovne funkcije prozora - dnevna svjetlost i provjetravanje. Sustav za odimljavanje sastoji se od prozora za odimljavanje s integriranim elektromotorom za daljinsko otvaranje i kontrolne jedinice za odimljavanje. Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| POZ 001; 145x65 cm |  | kom | 3800 |  | FALSE
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora. Izvodi se s otklopno-zaokretnim krilom u jednoj zoni. Zastakljen dvostrukim izolacijskim ornament bezbojnim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlaka koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 9 - 60 x 60 cm | 0 | kom | 1100 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora. Izvodi se s otklopno-zaokretnim krilom u jednoj zoni. Zastakljen dvostrukim izolacijskim ornament bezbojnim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog32 - 50x35 cm | 0 | kom | 550 |  | FALSE
| Prilog33 - 70x35 cm | 0 | kom | 650 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora. Izvodi se s otklopno-zaokretnim krilom u jednoj zoni. Zastakljen dvostrukim izolacijskim ornament bezbojnim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 10 - 100 x 50 cm | 0 | kom | 1600 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora u dvije zone. Izvodi se s fiksnim punim dijelom izrađenim od izolacijskog panela u donjoj trećini i otklopno-zaokretnim krilom u gornjoj zoni. Zastakljen dvostrukim bezbojnim ornament izolacijskim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 8 - 75 x 215 cm | 0 | kom | 5200 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora u dvije zone. Izvodi se s fiksnim dijelom u donjoj trećini i otklopno-zaokretnim krilom u gornjoj zoni. Zastakljen dvostrukim transparentnim izolacijskim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 8a - 75 x 215 cm | 0 | kom | 5200 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Izvodi se sa dva otklopno-zaokretna krila u jednoj zoni. Zastakljen dvostrukim izolacijskim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 2 - 151 x 227 cm | 0 | kom | 11000 |  | FALSE
FALSE
A.5.0 | TROKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja trokrilnog prozora. svako krilo se izvodi u dvije zone: s fiksnim dijelom u donjoj trećini i otklopno-zaokretnim krilom u gornjoj zoni. Zastakljen dvostrukim izolacijskim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 7 - 240 x 252 cm | 0 | kom | 20000 |  | FALSE
FALSE
A.5.1 | STAKLENA STIJENA Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene sa dva fiksna horizontalna krila, u dvije zone. Donja zona zastakljena trostrukim ornament izolacijskim staklom a u gornjem dijelu zastakljena dvostrukim izolacijskim transparentnim staklom (4+12+4 mm) s plinovitim punjenjem i LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlaka koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 3 - 205 x 227 cm | 0 | kom | 15000 |  | FALSE
FALSE
A.5.1 | FIKSNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja fiksnog prozora sa unutarnjim aluminijskim žaluzinama. Zastakljeno transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su aluminijski s prekinutim toplinskim mostom, s unutarnjim aluminijskim žaluzinama, s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| POZ 103; 181x210 cm |  | kom | 2800 |  | FALSE
VRATA
A.5.1 | DVOKRILNA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja ulaznih dvokrilnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom i bočnim fiksnim dijelom. Vrata su dvokrilna. Krila vrata, bočni fiksni dio i nadsvjetlo su ostakljeni transparentnim staklom. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Vrata se otvaraju zaokretno prema van i moraju imati kočnicu za fiksiranje u otvorenom pložaju. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, kaljenim (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 1 - 205 x 250 cm | 0 | kom | 5100 |  | FALSE
A.5.1 | Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. | [5 empty] | 0
| Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 1200 |  | FALSE
| U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  | kom | 1600 |  | FALSE
FALSE
A.5.1 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata s fiksnim bočnim dijelom. Vratno krilo se otvara zaokretno, dok je bočni dio fiksni. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Zastakljeno dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 13 - 135 x 215 cm | 0 | kom | 9300 |  | FALSE
FALSE
A.5.2 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata s fiksnim bočnim dijelom. Vratno krilo se otvara zaokretno, dok je bočni dio fiksni. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,0 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja mat srebrno siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 20 - 151 x 210 cm | 0 | kom | 11000 |  | FALSE
FALSE
A.5.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih mimokretnih vrata. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja mat srebrno siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 18 - 110 x 215 cm | 0 | kom | 7600 |  | FALSE
FALSE
A.5.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata od punog aluminijskog panela. Vratno krilo se otvara zaokretno. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja mat srebrno siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 19 - 100 x 210 cm | 0 | kom | 6700 |  | FALSE
| Prilog 21 - 97 x 210 cm | 0 | kom | 6500 |  | FALSE
| Prilog 4 - 90 x 210 cm | 0 | kom | 6200 |  | FALSE
A.5.3 | PROTUPOŽARNA VRATA Nabava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata čelične izvedbe , otporne na požar 60 min. Krilo lim 1 mm, dovratnik 2mm. Završna obrada plastificirano u bijeloj boji. Brtve dovratnika trostrano. Okovi: brava za protupožarna vrata, spojnica s kugličnim ležajem, kvaka inox s okruglom rozetom. Hidraulični zatvarač. | [5 empty] | 0
| POZ 106 90x210 cm |  | kom | 6000
A.5.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata od punog aluminijskog panela. Vratno krilo se otvara zaokretno. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 34 - 100 x 210 cm | 0 | kom | 6700 |  | FALSE
FALSE
A.5.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata od punog aluminijskog panela.,otpornosti na požar 90 minuta. Vratno krilo se otvara zaokretno. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja mat srebrno siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 21a - 97 x 210 cm | 0 | kom | 7000 |  | FALSE
FALSE
A.5.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vrata od punog aluminijskog panela. Vratno krilo se otvara zaokretno. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 6 - 80 x 210 cm | 0 | kom | 4000 |  | FALSE
FALSE
A.5.4 | SEKCIJSKA VANJSKA VRATA -na spremištu Izrada, dobava i ugradnja komplet podiznih sekcijskih vrata sa ugrađenim jednokrilnim zaokretnim vratima u njima sa elktričnim motornim i ručnim pogonom za podizanje, otpornosti na požar 30 min. Vrata su od punog aluminijskog panela. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 15 - 180 x 215 cm + krilo u vratima 80x215 | 0 | kom | 12000 |  | FALSE
FALSE
A.5.5 | SEKCIJSKA VANJSKA VRATA -na garaži Izrada, dobava i ugradnja komplet podiznih sekcijskih vrata sa ugrađenim jednokrilnim zaokretnim vratima u njima, opremljena sa elktričnim motornim i ručnim pogonom za podizanje. Vrata su od punog aluminijskog panela. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlakakoeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja antracit siva. Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 5 - 360 x 400 cm | 0 | kom | 26000 |  | FALSE
FALSE
A.5.6 | JEDNOKRILNA VANJSKA VRATA- strojarnica Izrada, dobava i ugradnja komplet jednokrilnih vanjskih vrata, otpornosti na požar 30 min. Vrata su punog aluminijskog panela. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Obavezna ugradnja rešetke za odzraku na vratnom krilu. |  |  |  |  | FALSE
| Boja antracit siva. Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 14 - 100 x 215 cm | 0 | kom | 5500 |  | FALSE
A.5.6 | DVOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata - ulaz u dvoranu. Krila vrata su ostakljena transparentnim staklom. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Vrata se otvaraju zaokretno prema van i moraju imati kočnicu za fiksiranje u otvorenom pložaju. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 26 - 190 x 250 cm | 0 | kom | 15500 |  | FALSE
FALSE
A.5.6 | STAKLENA STIJENA S KLIZNIM VRATIMA Izrada, dobava i ugradnja fiksne staklene pregradne stijene sa kliznim vratima(između čajne kuhinje i ulaznog halla i vjetrobrana). Stijena i klizna vrata su ostakljeni transparentnim staklom. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Vrata se otvaraju klizno. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve, uključujući sve elemente za ugradnju kliznih vrata. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 25 - 570 x 310 cm cjelokupna stijena s kliznim vratima u stijeni dim. 275x210 cm. | 0 | kom | 45000 |  | FALSE
FALSE
A.5.6 | STAKLENA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA Izrada, dobava i ugradnja fiksne staklene pregradne stijene sa dvokrilnim zaokretnim vratima (između ulaznog halla i vjetrobrana). Stijena i vrata su ostakljeni transparentnim staklom. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Vrata se otvaraju zaokretno. Zastakljenost dvostrukim izolacijskim staklom, (4+12+4 mm) s plinskim punjenjem s LOW-e premazom. Koeficijent prolaza topline stakla Ug≤1,00 W/m2K. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka i vode osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlak a koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,3 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boja bijela. |  |  |  |  | FALSE
| Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti koji uključuje sav potreban okov, kvake, bravu i ključeve, uključujući sve elemente za ugradnju kliznih vrata. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  |  |  |  | FALSE
| Prilog 27 - 342 x 310 cm cjelokupna stijena s dvokrilnim vratima u stijeni dim. 180x210 cm. | 0 | kom | 32000 |  | FALSE
FALSE
A.5.6 | TRAKASTE ZAVJESE Izrada, dobava i ugradnja vertikalnih trakastih ( lamelnih )zavjesa s mehanizmom za otvaranje.Lamele s mogučnošću zakretanja 180 stupnjeva, širine lamele cca 120 mm. Postavljanje sa unutarnje strane otvora, na južnom pročelju zgrade. Boja po izboru investitora. Obračun po m2 kompletno ugrađenih zavjesa |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m2 | 250 |  | FALSE
FALSE
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## STOLARSKI RADOVI (2)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.6 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Ponuđač nudi gotov stolarski element: izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi; stolarska montaža na gradilištu; sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje; eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela); s kitanjem silikonskim kitom;; okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda; svu štetu i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe; troškove zaštite na radu; troškove atesta.
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, dostavlja na usaglašavanje projektantu.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što mora sadržavati jedinična cijena.
A.6.1 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora. Krilo je otklopno s ugrađenom mrežicom protiv insekata i s jednim krajnjim ventusom duljine cca 2,0 m. Okvir prozora od PVC profila, staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | TRUE | 1 | dvokrilni prozor
Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti.
| POZ 106; 100x80 cm | 5 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ 105; 80x80 cm | 0 | kom | 1200 |  | FALSE
| POZ 105; 120x120 cm | 0 | kom | 3200 |  | FALSE
TRUE
A.6.2 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Krila su otklopno zaokretna sa ugrađenom mrežicom protiv insekata na jednom krliu. Okvir prozora od PVC profila, staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | TRUE | 1 | dvokrilni prozor
| Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ 105; 120 x 140 cm | 4 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ 107; 160 x 140 cm | 0 | kom | 4000 |  | FALSE
A.6.3 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Krila su otklopna sa ugrađenom mrežicom protiv insekata na jednom krliu i s dva krajnja ventusa duljine cca 2,0 m. Okvir prozora od PVC profila, staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | TRUE | 1 | dvokrilni prozor
| Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ 108 200 x 80 cm | 7 | kom |  | 0 | TRUE
A.6.3 | GARAŽNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja segmentnih podiznih garažnih vrata s izoliranim aluminijskim lamelama u parapetu. Boja vrata prema izboru investitora. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala do pune funkcionalnosti, uključujući sistem daljinskog upravljanja i sistem za lako ručno podizanje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 103; 500x240 cm | 0 | kom | 12000 |  | FALSE
| POZ 105; 120x160 cm | 0 | kom | 3600 |  | FALSE
| POZ 101; 160x140 cm |  | kom | 4000 |  | FALSE
A.6.3 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Izvodi se sa dva otklopno zaokretna krila, zastakljena transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su drveni s prekinutim toplinskim mostom, s vanjskom alu kutijom rolete, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 201; 160x140 cm |  | kom | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.6.3 | KROVNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja krovnog prozora. Drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni-profil od bojanog aluminija, središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo. Potrebno provjeriti mjere na licu mjesta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krovni prozor
| dim 70x110 cm |  | kom | 1800 |  | FALSE
| dim 80x140 cm |  | kom | 2000 |  | FALSE
FALSE
A.6.4 | JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilom. Nadsvjetlo otklopno s ugrađenim jednim krajnjim ventusom cca 2,0 m. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga, na maksimalnoj visini 90,0 cm. |  |  |  |  | TRUE | 1 | jednokrilna vrata
| Profili okvira su od PVC_a, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | TRUE
| Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ravna i očišćena. U cijenu stavke uključen i obostrani opšav (ukrasne lajsne) koje treba prilagoditi debljini i boji zida. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ 101; 120 x 210 + 30 cm | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
A.6.5 | DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilima i otklopnim nadsvjetlom i s dva ugrađena krajnja ventusom cca 2,0 m. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Profili okvira su od PVC_a, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | TRUE
| Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ravna i očišćena. U cijenu stavke uključen i obostrani opšav (ukrasne lajsne) koje treba prilagoditi debljini i boji zida. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ 103; 180 x 210 + 30 cm | 1 | kom |  | 0 | TRUE
A.6.5 | DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilima i otklopnim nadsvjetlom. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Profili okvira su od PVC_a, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE
| POZ 106; 180 x 210 + 300 cm | 0 | kom | 8600 |  | FALSE
| POZ 107; 129x210+50 cm |  | kom | 4400 |  | FALSE
FALSE
A.6.6 | JEDNOKRILNA UNUTARNJA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata. Vrata se izvode sa punim krilima. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Profili okvira su od PVC_a. Ugradnja u prethodno ugrađeni metalni okvir, širine iste širini panela u koji se ugrađuju. U cijenu stavke uključen i obostrani opšav (ukrasne lajsne) koje treba prilagoditi debljini i boji zida. |  |  |  |  | TRUE
| Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ V1; 90 x 210 cm | 4 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ V2; 70 x 210 cm | 4 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ V3; 100 x 210 cm | 14 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ V4; 80 x 210 cm | 2 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
A.6.7 | JEDNOKRILNA UNUTARNJA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata na invaliskim wc_ima. Vrata se izvode sa punim krilima. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga na visini maksimalno 90,0 cm i s mehanizmom za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Profili okvira su od PVC_a. Ugradnja u prethodno ugrađeni metalni okvir, širine iste širini panela u koji se ugrađuju. U cijenu stavke uključen i obostrani opšav (ukrasne lajsne) koje treba prilagoditi debljini i boji zida. |  |  |  |  | TRUE
| POZ V1; 90 x 210 cm | 0 | kom | 3700 |  | FALSE
| POZ V2; 70 x 210 cm | 0 | kom | 2900 |  | FALSE
| Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ V3a; 100 x 210 cm | 2 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ V4; 80 x 210 cm | 0 | kom | 3300 |  | FALSE
FALSE
A.6.8 | DVOKRILNA UNUTARNJA VRATA Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih vrata. Vrata se izvode sa punim krilima. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Profili okvira su od PVC_a. Ugradnja u prethodno ugrađeni metalni okvir, širine iste širini panela u koji se ugrađuju. U cijenu stavke uključen i obostrani opšav (ukrasne lajsne) koje treba prilagoditi debljini i boji zida. |  |  |  |  | TRUE
| Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ V5; 180 x 210 cm | 1 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ V2; 70 x 210 cm | 0 | kom | 2900 |  | FALSE
| POZ V3; 100 x 210 cm | 0 | kom | 4200 |  | FALSE
| POZ V4; 80 x 210 cm | 0 | kom | 3300 |  | FALSE
FALSE
A.6.8 | UNUTARNJA VRATA Dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata s krilom od sačaste ploče, furnirano hrastovim furnirom obostrano. Dovratnik od masiva hrastovine 5x10 cm. Vrata u bijeloj boji. U cijenu uključen sav okov, kvake, brave i gumeni zaustavnik, ključevi. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Prilog 11 - 70x210 cm | 0 | kom | 1400 |  | FALSE
| Prilog 12 - 90x210 cm | 0 | kom | 1800 |  | FALSE
A.6.8 | JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA Dobava i ugradnja drvenih punih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa saćastom ispunom, točnog materijala vratnog krila i završne obrade prema izboru investitora. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ulazna vrata u stanove
| dim 90/205 cm |  | kom | 3000 |  | FALSE
| dim 100/210 cm |  | kom | 3200 |  | FALSE
FALSE
A.6.8 | UNUTARNJE GRANITNE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih granitnih prozorskih klupica d= 2,0 cm, širine od 10-30 cm, polirane s gornje strane i sa čela. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru investitora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | unutarnje klupice
|  |  | m | 250 |  | FALSE
A.6.8 | TRAKASTE ZAVJESE Izrada, dobava i ugradnja trakastih zavjesa od blago plastificirane tkanine pastelnih boja sa komandama za zakretanje i skupljanje lamela. Uključen sav rad i materijal. Obračun po m² . |  |  |  |  | FALSE | 0 | trakaste zavjese
|  | 0 | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
A.6.8 | VANJSKE GRANITNE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja vanjskih granitnih prozorskih klupica s okapnicom s donje strane i prorezima s gornje strane, d= 2,0 cm, širine od 20-40 cm. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru investitora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  |  | m | 250 |  | FALSE
A.6.9 | Izrada, dobava i ugradnja revizijskih vrata. Vrata su dimenzija 100/80 cm, ugrađuju se u strop u hodniku. Revizijska vrtata izrađuju se od punog aluminijskog panela. Vrata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grublju uporabu. Vrata moraju zadovoljavati protupožarnu klasu F 90., instalacija u panele/strop debljine 180 mm. Alu profil sa prekinutim toplinskim mostom, spriječavanje prolaska zraka osigurano je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlaka koeficijent prolaza topline okvira Uf≤1,4 W/m2K, zvučna zaštita 40dB. Boju prilagoditi boji stropnog panela. |  |  |  |  | FALSE | 1
Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element, uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora bit ravna i očišćena. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje.
| 100 x 80 cm | 0 | kom |  |  | FALSE
| Prilog 16 - 80x210 cm | 0 | kom | 3600 |  | FALSE
| Prilog 16a - 100x210 cm | 0 | kom | 4000 |  | FALSE
A.6.10 | UNUTARNJA KLIZNA VRATA Dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih kliznih punih vrata s krilom od sačaste ploče, furnirano hrastovim furnirom obostrano, sa sakrivenom vodilicom za klizanje u zidu. Dovratnik od masiva hrastovine 5x10 cm. Vrata u mat sivoj boji. U cijenu uključen sav okov, kvake, brave i ključevi. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Prilog 17 - 70x210 cm | 0 | kom | 4000 |  | FALSE
A.6.11 | SANITARNA KABINA - kompakt ploče Dobava i montaža sanitarnih kabina koje su izrađene od kompakt ploča izdignutih od poda na nogicama od nehrđajučeg čelika. Kabine su sastavljene od prednje linije koju čine dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima i bočnih međustijena. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima. Vrata kabine su opremljena sa leptir bravom i kuglom, sa oznakom položaja slobodno - zauzeto. Boja bijela. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. Stavke navedene kao svijetle mjere sa potrebnim vratima prema prilogu: |  |  |  |  | FALSE | 1
| Prilog 24 - 187+205/205 cm | 0 | kom | 8040 |  | FALSE
| Prilog 23 - 40/160 , 150+105/205 cm | 0 | kom | 6080 |  | FALSE
| Prilog 22 - 105/160 , 50/160 , 85/205 cm | 0 | kom | 4300 |  | FALSE
A.6.11 | Dobava i ugradnja tipskih industrijskih sekcijskih vrata izrađenih od termoizoliranih panela debljine minimalno 5 cm proizvođača tipa HORMANN ili jednakovrijedan __________________. U cijeni i električni mehanizam za podizanje vrata, spajanje na vatrodojavnu centralu, te UPS napajanje za podizanje vrata u slučaju požara. Dimenzija otvora iznosi 410x405 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  | 0 | kom | 22000 |  | FALSE
A.6.12 | UNUTARNJE PVC KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih PVC klupica na zidovima gdje se s unutarnje strane dodaje zid od GKP. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | TRUE | 1 | unutarnje klupice
|  | 4 | m |  | 0 | TRUE
FALSE
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## BRAVARSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
REKAPITULACIJA
A.0 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
OPĆI UVJETI
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati hrvatskim standardima. Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije" i ili jednakovrijedno. Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje vrstom i bojom završnog premaza po izboru projektanta. Kod aluminijskih prozora, vrata i stijena površinska obrada je elektrostatskim putem . Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala. Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvođač radova i obavezno daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti. Standardni okov domaće proizvodnje za funkcionalnu upotrebu uz predočenje uzorka projektantu na odobrenje.
Svi bravarski elementi po mogućnosti ugrađuju se "suhim" postupkom (bez upotrebe morta), tj. prethodno ugrađena sidra varenjem ili vijcima ili pak posredstvom plastičnih ili metalnih čepova, što će u pojedinom detalju biti određeno. Sve reške između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite. Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu" i ili jednakovrijedno. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti (ukoliko nije drugačije izričito navedeno): sav materijal za izradu gotovog proizvoda a prema shemi i detaljima, alat, mehanizaciju i uskladištenje, potreban okov za funkcionalnu upotrebu, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, troškove bravarske montaže sa brtvljenjem i zaštitom, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni i kompletnu zaštitu sa finalnom obradom ličenjem ili plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila, ostakljenje sa staklom označenim u shemi bravarije, sve horiz. i vertik. transporte do mjesta montaže, radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
Pri izradi aluminijske stolarije treba se u svemu pridržavati općih uvjeta za te radove.
A.0.0 | Dobava i montaža KROVNOG IZOLACIJSKOG PANELA S METALNOM OBLOGOM I POLIURETANSKOM IZOLACIJOM, DEBLJINE PANELA D=60 MM S ISPUNOM PUR-PIR PJENOM, Gornji i donji čelični lim pocinčan 275 g/m 2 i i plastificiran. Debljina lima 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNI PANEL
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. |  |  |  |  | FALSE
| Krovni panel se postavlja na metalnu podkonstrukciju, radi niveliranja podloge, prema detaljima u projektu. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal , brtve, podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. |  |  |  |  | FALSE
| NAPOMENA: Jedinična cijena obuhvaća krovni panel sa pričvrsnim vijcima i ugradnju istih, sa završnim opšavima i sljemenjacima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i montaža ZIDNOG IZOLACIJSKOG PANELA S METALNOM OBLOGOM I POLIURETANSKOM IZOLACIJOM, DEBLJINE PANELA D=60 MM S ISPUNOM PUR-PIR PJENOM. Gornji i donji čelični lim pocinčan 275 g/m 2 i i plastificiran. Debljina lima 0,6 mm. Vertikalno postavljanje panela. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ZIDNI PANEL
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. |  |  |  |  | FALSE
| Zidni panel se postavlja na stupove i metalnu podkonstrukciju, prema detaljima u projektu. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal , brtve, podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. |  |  |  |  | FALSE
| NAPOMENA: Jedinična cijena obuhvaća izradu podkonstrukcije za postavljanje zidnih panela, zidni panel sa pričvrsnim vijcima i ugradnju istih, sa završnim opšavima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m2 | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde vanjske prilazne rampe, koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Ogradu potrebno izvesti prema "Pravilnku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal.Ogradu izvesti prema grafičkom prilogu br. 29. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 4.1 | m´ | 900 | 3690 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde unutarnje prilazne rampe, koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Ogradu potrebno izvesti prema "Pravilnku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. Ogradu izvesti prema grafičkom prilogu br. 30. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 3.1 | m´ | 900 | 2790 | TRUE
TRUE
A.0.3 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde tribina s rukohvatom iz čeličnih kvadratnih profila 50/50 mm, debljina stijenke 3,0 mm. Završna obrada metalnih dijelova je vruće pocinčavanje u radionici. Svi eventualni naknadni zavari moraju se obraditi hladnim cinčanjem visoke kvalitete. Ograda se postavlja na atiku na visinu od 100 cm od gotovog poda. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. Ogradu izvesti prema grafičkom prilogu br. 31. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 14 | m´ | 900 | 12600 | TRUE
A.0.3 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde oko podrumskog stubišnog ulaza koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m´ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Čelična konstrukcija vjetrobrana od kvadratnih profila 100x100x3,6 i 200x50x3,6mm, gabaritnih dimenzija za prizemlje: 460x250x360 cm , podrum: 300cm- puna stijena, 365 cm- stjena s otovorom za jednokrilna vrata, 300cm- s otvorom za dvokrilna vrata. Unutarnja debljina stijene 10 cm ostakljene izo staklom. Montažne letvice 15x15x1,5 mm, prema vjetrobranu demontažne s upuštenim vijkom, a s vanjske strane zavarene. Napomena: izgled vjetrobranskih čelilčnih stijena pratiti da bude kao što je izvedeno u objektu br. 6. |  |  |  |  | FALSE | 0
| prizemlje |  | kg | 30 |  | FALSE
| podrum |  | kg | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Izvedba penjalica za tavan, širine 45 cm i visine 383+12 cm. Prečke na razmaku od 30cm. Sve od čel. cijevi Ø30x3 mm. Fiksirati na zid. Pozicija Penjalica je u predprostoru kod zahoda. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m´ | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Izrada i montaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je od pocinčanog lima debljine 0,6 mm i 0,7 mm, s nagibom na jednu stranu, a pričvršćen je pocinčanim željeznim kukama 30x3 mm za krovnu konstrukciju na razmaku od cca 80 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žlijeb
| a) polukružni presjek d2 = 105 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| b) polukružni presjek d2 = 127 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| c) polukružni presjek d2 = 153 mm | 0 | m¹ | 87 |  | FALSE
| d) pravokutni presjek 12×7,5 cm; razvijene širine 333 mm | 0 | m¹ | 88 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Izrada i montaža uspravnih odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Odvodne cijevi učvršćene su o zid pocinčanim obujmicama iz plosnog željeza 30x3 mm. Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,00 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Vertikale
| a) polukružni presjek Ø 8 cm. | 0 | m¹ | 70 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | m¹ | 71 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i vertikalne odvodne cijevi. Koljena su od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Koljena
| a) kružni presjek Ø 8 cm | 0 | kom | 100 |  | FALSE
| b) pravokutni presjek 8×8 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
| c) pravokutni presjek 10×10 cm | 0 | kom | 110 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Ponovno postavljanje zidnih panela od čeličnih limova i toplinske zaštite na čeličnoj konstrukciji. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidni paneli
| Stavka uključuje prilagodbu panela novoj konstrukciji, nove rubne opšave i sl.. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 65 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava i montaža metalnog poklopca izlaza na tavan. Svijetle dimenzije otvora su 70x70 cm |  |  |  |  | FALSE | 0
| Stavka uključuje sve do potpune funkcijonalnosti. |  |  |  |  | FALSE
|  |  | kom | 350 |  | FALSE
A.0.3 | FIKSNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja fiksnog prozora sa unutarnjim aluminijskim žaluzinama. Zastakljeno transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su aluminijski s prekinutim toplinskim mostom, s unutarnjim aluminijskim žaluzinama, s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| POZ 103; 181x210 cm |  | kom | 2800 |  | FALSE
| Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 1200 |  | FALSE
| U stavku uključena obrada špaleta otvora nakon ugradnje. |  | kom | 1600 |  | FALSE
TRUE
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 19080 | TRUE

## STOLARSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Ponuđač nudi gotov stolarski element: izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi; stolarska montaža na gradilištu; sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje; eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela); s kitanjem silikonskim kitom;; okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda; svu štetu i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe; troškove zaštite na radu; troškove atesta.
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, dostavlja na usaglašavanje projektantu.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što mora sadržavati jedinična cijena.
A.0.0 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora. Izvodi se sa jednim otklopno zaokretnim krilom. Staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti.
| POZ 104; 120x80 cm | 0 | kom | 2200 |  | FALSE
| POZ 105; 80x80 cm | 0 | kom | 1200 |  | FALSE
| POZ 105; 120x120 cm | 0 | kom | 3200 |  | FALSE
A.0.0 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora, s alu roletom. Izvodi se sa dva otklopno zaokretna krila. Staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE
| POZ 101; 140x120 cm | 0 | kom | 3800 |  | FALSE
A.0.0 | GARAŽNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja segmentnih podiznih garažnih vrata s izoliranim aluminijskim lamelama u parapetu. Boja vrata prema izboru investitora. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala do pune funkcionalnosti, uključujući sistem daljinskog upravljanja i sistem za lako ručno podizanje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 103; 500x240 cm | 0 | kom | 12000 |  | FALSE
| POZ 105; 120x160 cm | 0 | kom | 3600 |  | FALSE
| POZ 101; 160x140 cm |  | kom | 4000 |  | FALSE
A.0.0 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Izvodi se sa dva otklopno zaokretna krila, zastakljena transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su drveni s prekinutim toplinskim mostom, s vanjskom alu kutijom rolete, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 201; 160x140 cm |  | kom | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | KROVNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja krovnog prozora. Drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni-profil od bojanog aluminija, središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo. Potrebno provjeriti mjere na licu mjesta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krovni prozor
| dim 70x110 cm |  | kom | 1800 |  | FALSE
| dim 80x140 cm |  | kom | 2000 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilom i otklopnim nadsvjetlom. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | jednokrilna vrata
| Profili okvira su drveni, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE
| POZ 105; 100x210+25 cm |  | kom | 3800 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilima i otklopnim nadsvjetlom. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Profili okvira su drveni, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE
| POZ 106; 240x210+50 cm |  | kom | 6000 |  | FALSE
| POZ 107; 129x210+50 cm |  | kom | 4400 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | DVOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa punim krilima. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Profili okvira su drveni, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE
| POZ 109; 160x250 cm |  | kom | 6000 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | UNUTARNJA VRATA Dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih vrata s krilima od sačaste ploče, furnirno hrastovim furnirom obostrano. Dovratnik od masiva hrastovine 5x10 cm. Vrata u bijeloj boji. U cijenu uključen sav okov, kvake, brave i gumeni zaustavnik, ključevi. | [5 empty] | 1
| Prilog 4 - 70x205 cm | 7 | kom | 1400 | 9800 | TRUE
| Prilog 12 - 80x205 cm | 4 | kom | 1800 | 7200 | TRUE
| Prilog 13 - 100x205 cm | 4 | kom | 2100 | 8400 | TRUE
A.0.1 | JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA Dobava i ugradnja drvenih punih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa saćastom ispunom, točnog materijala vratnog krila i završne obrade prema izboru investitora. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ulazna vrata u stanove
| dim 90/205 cm |  | kom | 3000 |  | FALSE
| dim 100/210 cm |  | kom | 3200 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | UNUTARNJE GRANITNE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih granitnih prozorskih klupica d= 2,0 cm, širine od 10-30 cm, polirane s gornje strane i sa čela. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru investitora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | unutarnje klupice
|  |  | m | 250 |  | FALSE
A.0.1 | TRAKASTE ZAVJESE Izrada, dobava i ugradnja trakastih zavjesa od blago plastificirane tkanine pastelnih boja sa komandama za zakretanje i skupljanje lamela. Uključen sav rad i materijal. Obračun po m² . |  |  |  |  | FALSE | 0 | trakaste zavjese
|  |  | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | VANJSKE GRANITNE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja vanjskih granitnih prozorskih klupica s okapnicom s donje strane i prorezima s gornje strane, d= 2,0 cm, širine od 20-40 cm. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru investitora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  |  | m | 250 |  | FALSE
A.0.2 | UNUTARNJA POMIČNA STIJENA Izrada, dobava i ugradnja harmo stijene za ograđivanje prostorije za sastanke. Stjena se sastoji od harmo krila. Vrtata moraju biti tako izvedena da mogu izdržati višestruko svakodnevno otvaranje i zatvaranje te grubu uporabu. Harmo krila od HDF ploča. Bravarija, vodilice i okov izrađen od AL profila. Ugradba suha sa zapunjavanjem reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije uzvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. U nacrtima stavka označena kao kružnica, u shemama smeđa boja. Stavke navedene kao svijetle mjere: | [5 empty] | 1
| Prilog 18 - 685 x 260 cm | 1 | kom | 14000 | 14000 | TRUE
A.0.2 | Dobava i ugradnja tipskih industrijskih sekcijskih vrata izrađenih od termoizoliranih panela debljine minimalno 5 cm proizvođača tipa HORMANN ili jednakovrijedan __________________. U cijeni i električni mehanizam za podizanje vrata, spajanje na vatrodojavnu centralu, te UPS napajanje za podizanje vrata u slučaju požara. Dimenzija otvora iznosi 410x405 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  | 0 | kom | 22000 |  | FALSE
FALSE
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 39400 | TRUE

## IZOLATERSKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
A.0 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova, tehničkim uvjetima za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga, te prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu.
Toplinsku izolaciju pričvrstiti na nosivu konstrukciju u skladu s uputama proizvođača. Posebnu pažnju posvetiti toplinskim mostovima, odnosno prekidanju istih.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.
Jedinična cijena radova na toplinskoj izolaciji sadrži: dobavu kompletnog materijala s troškovima transporta, sav rad, alat i strojeve, čišćenje ploha prije izvedbe, poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, čišćenje nakon dovršetka radova.
Prije početka radova izvođač radova, dužan je pregledati sve podloge.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, eventualno potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija zidnih i podnih površina, nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
TRUE
A.0.1 | Dobava materijala horizontalne hidroizolacije protiv procjedne vlage od bitumenizirane trake BV4 , u jednom sloju. Hidroizolacijske trake se postavljaju na AB podlogu podova zgrade, sa preklopom 10 cm, u svemu prema uputama proizvođača. Stavka uključuje prethodno čišćenje podloge i tretiranje hladnim bitumenskim prednamazom. Cijena po m2 poda. |  |  |  |  | TRUE | 1 | HIDROIZOLACIJA
|  | 620 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.1 | Dobava materijala hidroizolacije poda podruma, fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premazi za zaštitu i vodonepropusnost, nanosi se u dva sloja, u ukupnoj debljini od 2 mm te hidroizolacijske i dilatacijske trake za fleksibilno brtvljenje unutrašnjih kutova, ugradnja u svemu prema uputama proizvođača. Stavka uključuje prethodno čišćenje podloge. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
A.0.1 | Hidroizolacija tribina i međukatnih ploča tornja, koja uključuje dobavu i ugradnju: - dvokomponentnog epoksidni temeljnog premaza bez otapala (ukoliko je vlažnost podloge >4%), potrošnja: 0,5kg/m², - jednokomponenetnog elastičnog poliuretanskog hidroizolacijskog premaza, prije nanošenja proizvoda, potrebno ga je promješati s dodatkom kako bi se proizvod nanio u jednom sloju debljine 1.5 mm. Nanosi se gleterom, valjkom ili četkom, ukoliko se prozvod nanosi na vertikale ili nagibe veće od 1,5% potrebno ga je promješati s 3,6% težinskog tiksotropnim dodatkom Unutar 24-48 sati potrebno je poliuretanski hidroizolacijski premaz zaštititi dvokomponentnim alifatskim završnim slojem u dva sloja u boji po izboru projektanta (siva,bijela ili crvena). Potrošnja 0,3kn/m2 U stavku cijene uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
| temeljni premaz | 0 | m² | 70 |  | FALSE
| elastični poliuretanski hidroizolacijski premaz | 0 | m² | 300 |  | FALSE
| tiksotropni dodatak | 0 | m² | 15 |  | FALSE
| alifatski završni sloj | 0 | m² | 55 |  | FALSE
A.0.1 | Izvedba hidroizolacije ravnog krova od poliuretanskog hidroizolacijskog premaza koji se sastoji od jednkomponentnog poliuretanskog predpremaza prajmer, poliuretanskog hidroizolacijskog premaza (1,5-1,8 kg/m2) i završnog poliuretanskog hidroizolacijskog sa visokom zaštitom od UV zračenja (cca 0,3 kg/m2). Stavka obuhvaća ugradnju armaturne trake na spoju poda i zida(brtveći kit). Premazi se nanose četkom, kistom, valjkom ili posebnim uređajem za prskanje. Premazi se nanose na čiste i suhe površine. U cijenu stavke uključen sav alat, rad i materijal. Obračun po m2 ravnog krova. |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
|  | 0 | m² | 1200 |  | FALSE
A.0.1 | Dobava materijala i izrada aluminizirane parne brane d=0,5 mm. Folija se slobodno polaže na armirani beton (rava krov) koji se prethodno premaže hladnim bitumenskim premazom. Trake se mjestimično zavaruju plamenikom za podlogu uz potpuno zavarene spojeve traka. U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije poda prizemlja od ekspandiranog polisterena EPS-a debljine 10 cm, uključivo dobavu, dopremu i postavljanje PE folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | TRUE | 1 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 8 CM
|  | 556 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije u dilataciju od ekstrudiranog polisterena XPS-a debljine 15-20 cm. Obračun po m² izoliranog prostora. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 8 CM
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije ravnog krova (strop iznad ureda, spremišta i dezbarijere) od mineralne vune MW debljine 16 cm. MW se postavlja na prethodno izvedenu hidroizolaciju. U cijenu stavke uključena i dobava, doprema i postavljanje PE folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 8 CM
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije poda pozornice od ekstrudiranog polisterena XPS-a debljine 5 cm. XPS se postavlja između metalne pokonstrukcije za drvenu podnu oblogu (decking). U cijenu stavke uključena i dobava, doprema i postavljanje PE folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 8 CM
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava, doprema i postavljanje parne brane od polyetilena ojačana armiranom pletenom mrežom, postavljaju se ispod mekih ploča mineralne vune u stropu iznad prizemlja. Spojeve i preklope izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m² tlocrtne površine. |  |  |  |  | TRUE | 1 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 8 CM
|  | 555 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.4 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije stropa iznad prizemlja od meko komprimirane mineralne vune debljine 14 cm, λ =0,035 [W/mK]. Vuna se postavlja u strop od gips kartonskih ploča. Stavka uključuje i dobavu, dopremu i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. |  |  |  |  | TRUE | 1 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 5 CM
|  | 555 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.4 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije poda tavana od tvrdo komprimirane mineralne vune debljine 8 cm, uključivo dobavu, dopremu i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 5 CM
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
TRUE
A.0.4 | Dobava, doprema i postavljanje toplinske izolacije poda potkrovlja od tvrdo komprimirane mineralne vune debljine 14 cm, uključivo dobavu, dopremu i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije na postavljenu toplinsku izolaciju. Kod postavljanja folije voditi računa o prijeklopima. Obračun po m² izoliranog prostora. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 14 CM
|  |  | m² | 210 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava materijala i postavljanje jednog sloja krovne paropropusne/ vodonepropusne folije na OSB pločama kosog krova, a ispod pokrova od crijepa. Preklop traka 10 cm. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNA FOLIJA
|  | 0 | m³ | 36 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava materijala i postavljanje sljemeno grebene trake, samoljepljiva ventilirajuća traka širine cca 30,0 cm. Preklop traka 10 cm. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. Cijena po m`. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNA FOLIJA
|  | 0 | m` | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava i izvedba bezbojne zaštite vanjskih i unutarnjih zidova tornja, potrebno je nanijeti vodoodbojni premaz na bazi silanskih i silosanskih smola u vodenoj otopini. Sredstvo se nanosi valjkom, četkom ili špricanjem pod malim pritiskom. Kriterij jednakovrijednosti: - u skladu s normom HRN EN 1504-2 - u skladu s normom HRN EN 13580 - u skladu s normom HRN EN 13579 - u skladu s normom HRN EN 13581 - temperatura primjene od +5°C do +30°C - boja: transparentna Obračun po m2 izvedene površine. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNA FOLIJA
|  | 0 | m` | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Izrada hidroizolacije zidova podrezivanjem, podrezivanje postojećih zidova te izrada hidroizolacije radi prekida toka kapilarnog uspona vlage iz temelje i tla metodom katiranja. U stavku uključiti skidanje žbuke u zoni rezanja dijamantnom pilom u punom profilu zida, umetanje vodonepropusnog materijala, podvlačenjem izolacijske trake u temelje objekta kojim se sprečava dotok nove vlage, zbijanje PE klinova na razmacima 25-35 cm (radi održavanja stabilnosti zida). Radovi se izvode u etapama na maksimalnoj dužini od 1,0 m`. Koristiti sve materijale od istog proizvođača, a sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m` zida. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KROVNA FOLIJA
| skidanje vanjske žbuke u zoni rezanja u visini 30,0 cm | 0 | m` | 40 |  | FALSE
| skidanje unutarnje žbuke u zoni rezanja u visini 30,0 cm | 0 | m` | 35 |  | FALSE
| vanjski zid debljine cca 60,0 cm | 0 | m` | 800 |  | FALSE
| unutarnji zid debljine cca 30-60 cm | 0 | m` | 700 |  | FALSE
A.0.4 | IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE POSTOJEĆIH ZIDOVA PODRUMA Stavka obuhvaća: a)široki otkop zemlje za izradu vertikalne hidroizolacije. Rov se izvodi prosječne dubine 1,8 m i prosječne širine 1,20 cm. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu). b) uklanjanje svih slojeva zidova do opeke c) izravnavanje zidova hidroizolacijskim polier cementnom masom za izravanavanje d) postavljanje vertikalne HI od bitumenske ljepenke e) postavljanje XPS-a debljine 10 cm f) postavljanje čepaste folije Obračun radova po m2 kompletno izvedene hidroizolacije. U stavku uračunato sav rad i materijal naveden u opisu do pune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| a) otkop zemlje | 0 | m³ | 65 |  | FALSE
| b) uklanjanje slojeva | 0 | m² | 40 |  | FALSE
| c) izravanavanje zidova | 0 | m² | 100 |  | FALSE
| d) postavljanje bitumenske ljepenke | 0 | m² | 80 |  | FALSE
| e) XPS 10 cm | 0 | m² | 240 |  | FALSE
| f) čepasta folija | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## FASADERSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
A.0 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Materijali za fasaderske radove moraju odgovarati normativima, tehničkim uvjetima i drugim propisima. 'Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi. 'Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova. Prije početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi. Za radove na visini preko 2 m od poda mora se prethodno postaviti skela. Fasaderski radovi moraju biti stručno izvedeni. Dovršene radove izvođač je dužan uredno predati investitoru. Mjerenje i način obračunavanja vrši se prema prosječnim normama u građevinarstvu. Obračun je po m² obrađene površine, -otvori površine do 3m ne odbijaju se, a njihove špalete se ne obračunavaju -kod otvora površine 3-5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se ne obračunavaju -kod otvora površine preko 5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se obračunavaju posebno Ako su špalete šire od 20cm onda se višak preko 20cm obračunava po kvadratu, a špalete širine do 20cm obračunavaju se po metru dužnom.
TRUE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolirajućeg fasadnog sustava svih vanjskih zidova koja se sastoji od: - postavljanja početnog AL profila - impregniranja postojeće podloge - lijepljenje mineralne vune (MW λ=0,035W/mK)za kontaktne fasade debljine 12,0 cm -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine kontaktne fasade |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
| - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom |  |  |  |  | FALSE
| -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora |  |  |  |  | FALSE
| U cijenu stavke uračunati pripremu postojeće fasade. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva, te fasadna skela. NAPOMENA: Preporuča se kod izvedbe termoizolirajućeg fasadnog sustava koristiti paletu proizvoda istog proizvođača, kako bi se ostvario najkvalitetniji mogući krajnji proizvod. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izvedba završnog sloja fasade od šindre u maskirnom tonu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | FASADA ETICS 5 CM
|  |  | m² | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolacije stropa ispod tribina s unutarnje strane, koja se sastoji od: - postavljanja početnog AL profila - impregniranja postojeće podloge - lijepljenje ploča mineralne vune (MW λ≤0,035W/mK) za kontaktne fasade debljine 15,0 cm -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine kontaktne fasade |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
| - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom |  |  |  |  | FALSE
| -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora |  |  |  |  | FALSE
U cijenu stavke uračunati pripremu postojeće fasade. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva, te fasadna skela. NAPOMENA: Preporuča se kod izvedbe termoizolirajućeg fasadnog sustava koristiti paletu proizvoda istog proizvođača, kako bi se ostvario najkvalitetniji mogući krajnji proizvod.
|  | 0 | m² | 330 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolacije armirano betonskih zidova s unutrašnje strane (garaža), koja se sastoji od: - postavljanja početnog AL profila - impregniranja postojeće podloge - lijepljenje ploča mineralne vune (MW λ≤0,035W/mK) za kontaktne fasade debljine 8,0 cm -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine kontaktne fasade |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
| - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom |  |  |  |  | FALSE
| -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora |  |  |  |  | FALSE
| U cijenu stavke uračunati pripremu postojeće fasade. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva, te fasadna skela. NAPOMENA: Preporuča se kod izvedbe termoizolirajućeg fasadnog sustava koristiti paletu proizvoda istog proizvođača, kako bi se ostvario najkvalitetniji mogući krajnji proizvod. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolirajućeg fasadnog sustava zabatnog zida kod dilatacije i zida atike kod tribina, koja se sastoji od: - postavljanja početnog AL profila - impregniranja postojeće podloge - lijepljenje ekstrudiranog polisterena (XPS_a λ=0,038W/mK) za kontaktne fasade debljine 12,0 cm -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine kontaktne fasade |  |  |  |  | FALSE | 0 | HIDROIZOLACIJA
| - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom |  |  |  |  | FALSE
| -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora |  |  |  |  | FALSE
U cijenu stavke uračunati pripremu postojeće fasade. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva, te fasadna skela. NAPOMENA: Preporuča se kod izvedbe termoizolirajućeg fasadnog sustava koristiti paletu proizvoda istog proizvođača, kako bi se ostvario najkvalitetniji mogući krajnji proizvod.
|  | 0 | m² | 260 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolacije podnožja zgrade (nosivi zid u dodiru s tlom), debljine iste debljini MW iznad u visini od 30,0 cm, koja se sastoji od: -lijepljenja rebrastih ploča od ekstrudiranog polistirena XPS-a , debljine d=12 cm, visine 30cm, stepenastog ruba -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine postavljene izolacije - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom -nanošenje tankoslojnog fleksibilnog cementnog ljepila -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva. XPS ugraditi minimalno 30,0 cm ispod razine tla. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 14 CM
|  | 0 | m² | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolacije podnožja zgrade (nadtemeljni zid) koja se sastoji od: -ekstrudiranog polisterena XPS debljine 8 cm -mehaničko učvršćivanje ekstrudiranog polisterena PVC tiplovima i vijcima, 6-8 kom/m2 -ljepljenja rebrastih ploča od XPS-a, d= 8 cm -sloja ljepila 3 mm -akrilne armaturne mrežice od tekstilno-staklenih vlakana na koju se nanosi još jedan sloj ljepila 2 mm -tankoslojnog fleksibilnog cementnog ljepila -završne obloge kulir plastom. Vrsta i boja želji investitora. Pri oblaganju obavezno voditi računa o izvedbi razdjenih fuga. Razdjelne fuge se izvode na vertikalnim razmacima max. 8 m a horizontalnim 4 m. Širina razdjelne fuge je od 3-12 mm. Razdjelne fuge izvesti i na uglovima građevine. Razdjelne fuge se izvode trajnoelastičnim fasadnim kitom. XPS postaviti min. 30,0 cm ispod razine tla i potrebno ga je u tom dijelu zaštititi drenažnom folijom. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju okapnog profila, te sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 14 CM
|  | 0 | m² | 300 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada termoizolacije zidova atike, koja se sastoji od: -lijepljenja rebrastih ploča od ekstrudiranog polistirena XPS-a , debljine d=3 cm, visine, stepenastog ruba -mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 -nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine postavljene izolacije - utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo -nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice -impregniranje fasade odgovarajućim premazom -nanošenje tankoslojnog fleksibilnog cementnog ljepila -završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora. U cijenu stavke su uključeni svi završni i kutni profili i spojna sredstva. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0 | TOPLINSKA IZOLACIJA MW 14 CM
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## KROVOPOKRIVAČKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
A.0 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Krovopokrivačke radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normama tog zanata. Sve radove izvesti točno u skladu s opisom troškovnika i detaljima projektanta. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje pokrov i pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal, potreban transport i vezna sredstva, te troškove uprave i prodaje.
Izmjere i obračun vrši se prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove. Radovi se moraju izvesti prema opisu pojedinih stavaka u troškovniku i prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, radovi na krovovima, te Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina. Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora odgovarati postojećim hrvatskim standardima.
TRUE
A.0.0 | Dobava materijala i postavljanje pokrova glinenim biber crijepom dvostrešnog drvenog krovišta nagiba 40°. Obračun prema stvarnoj površini krova, uključivo materijal, spojna sredstva, te tipske elemente(sljemenjaci, krajnji crijepovi, odzračnici, snjegobrani..). Snjegobrane postaviti 2 kom/m2 preko cijele površine krovnih ploha a u prvi red crijepa snjegobrane postaviti kao neprekidnu liniju. Sve izvoditi prema nacrtu krovišta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | SLOJEVI KROVA
| ~ crijep | 0 | m² | 150 |  | FALSE
| ~ sljemenjaci | 0 | kom | 75 |  | FALSE
| ~ odzračnjaci | 0 | kom | 30 |  | FALSE
| ~ snjegobrani | 0 | kom | 10 |  | FALSE
A.0.0 | Dobava i montaža staklene nadstrešnice iznad ulaza, od toniranog lamistal stakla (2 x 8 mm) , dimenzija 260 x 150 cm, ovješena o čelične sajle (spider sistem). U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | SLOJEVI KROVA
|  | 0 | m² | 1600 |  | FALSE
A.0.0 | Dobava materijala i izrada slojeva jednostrešnog krovnog pokrova od: letvi 3x5 cm, OSB ploča debljine 22 mm, podloga za šindru, bitumenska šindra u maskirnom tonu. U cijenu stavke uljučena sva spojna sredstva, sve do potpune funkijonalosti Obračun prema stvarnoj površini krova. |  |  |  |  | FALSE | 0 | POKROV sendvič panel
| ~ letve 3x5 cm | 0 | m² | 40 |  | FALSE
| ~ OSB ploče 22 mm | 0 | m² | 140 |  | FALSE
| ~ podloga za šindru | 0 | m² | 15 |  | FALSE
| ~ šindra | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada pokrova drvenog krovišta stambeno - poslovne zgrade, nagiba 20º trapeznim limom. Obračun prema stvarnoj površini krova, uključivo materijal, spojna sredstva, te tipske elemente. Sve izvoditi prema nacrtu krovišta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | šindra
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i montaža limenih opšava krova (sljeme, strehe, okapnice, dimnjaci, krovni prozori...) od pocinčanog obojenog lima u boji pokrova, d=0,55 mm, razvijene širine 25 do 40 mm. Obračun po m ' opšava, uključivo materijal, rad i spojna sredstva. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OPŠAVI
|  |  | m' | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava materijala i izrada slojeva krovnog pokrova pomoćne zgrade od: OSB ploča debljine 15 mm, paropropusne vodonepropusne folije, kontraletvi 5/8 cm i letvi 3/5 cm. Letvanje krovišta za pokrov glinenim utorenim crijepom, jelovim letvama na razmaku 30 - 35 cm. Obračun prema stvarnoj površini krova. Letve i kontraletve potrebno je zaštititi drvocidom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krov
| ~ OSB ploče 15 mm | 0 | m² | 110 |  | FALSE
| ~ paropropusna vodonepropusna folija | 0 | m² | 15 |  | FALSE
| ~ kontraletve 5/8 cm | 0 | m² | 40 |  | FALSE
| ~ letve 3/5 cm | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava materijala i izrada slojeva krovnog pokrova stambene zgrade od: OSB ploča debljine 15 mm, paropropusne vodonepropusne folije, kontraletvi 5/8 cm i letvi 3/5 cm. Letvanje krovišta za pokrov glinenim utorenim crijepom, jelovim letvama na razmaku 30 cm. Obračun prema stvarnoj površini krova. Letve i kontraletve potrebno je zaštititi drvocidom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krov
| ~ OSB ploče 15 mm | 0 | m² | 85 |  | FALSE
| ~ paropropusna vodonepropusna folija | 0 | m² | 15 |  | FALSE
| ~ kontraletve 5/8 cm | 0 | m² | 30 |  | FALSE
| ~ letve 3/5 cm | 0 | m² | 25 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i izrada pokrova drvenog krovišta stambene zgrade, nagiba 30º glinenim utorenim crijepom po izboru investitora. Obračun prema stvarnoj površini krova, uključivo materijal, spojna sredstva, te tipske elemente(sljemenjaci, krajnji crijepovi, odzračnici, snjegobrani..). Sve izvoditi prema nacrtu krovišta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krov
|  | 0 | m² | 130 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 160 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i pokrivanje sljemena i grebena tipskim elementima iz proizvodnog programa odabranog proizvođača crijepa. Sljemene elemente postaviti na sljemenu letvu učvršćenu čeličnim držačima. Ispod elemenata postaviti odzračnu traku za sljeme. Obračun po m1 za sve traženo. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krov
| a) Stambena zgrada | 0 | m' | 65 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m' | 65 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dobava i postavljanje PVC zaštitne rešetke za ptice između kontra letvi. Obračun po m1. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krov
| a) Stambena zgrada | 0 | m' | 15 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m' | 15 |  | FALSE
FALSE
FALSE
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## KAMENARSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Izvoditelj je dužan osigurati kamen prvorazredne kvalitete.
Prije polaganja opločenja zidova i podova kamenim ili umjetnim pločama, treba provjeriti izvedene podloge i temeljito ih očistiti prije nanošenja veznog materijala.
Obračun polaganja opločenja ili zidne obloge prema m2 okomite projekcije obložene površine a oblaganje sokla, po m1 za ugovor prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama.
TRUE
A.0.0 | Dobava i izrada kamenog tepiha. Čišćenje i izravnavanje eventualnih neravnina na podlozi prije postavljanja tepiha. Kameni tepih od kvarcnog granulata 2-3 mm u sloju debljine 5 mm, boja po uzboru investitora. Površine dilatirati i odvojiti od zidova. Nanosi se u tri radna postupka: nanošenje primera, polaganje mase i završno lakiranje. U cijenu stavke uljučen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
| podrum | 0 | m² | 550 |  | FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 550 |  | FALSE
A.0.1 | UNUTARNJE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih prozorskih klupica od mramora d= 2,0 cm, širine 30,0 cm, polirane s gornje strane i sa čela. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja mramorne klupice bijele boje. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. | [5 empty] | 1
|  | 0 | m' | 300 |  | FALSE
A.0.2 | Izrada pranog kulira na podovima i zidovima ulaznog platoa, stepenicama i rampi, s grundiranjem i ispiranjem u debljini 2-3cm. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² | 160 |  | FALSE
A.0.3 | Izrada finog poda od lijevanog asfalta na ulaznom platou i rampi, s krupnijim agregatom. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE | 1
FALSE
| KAMENARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## STAKLARSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | STAKLARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod moraju odgovarati važećim propisima i normama. Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita ostakljenoj površini mora osigurati vodonepropusnost. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilišta, sav pomoćni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troškovnika i u tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova, te svi prateći radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske radove i obavezni su za izvoditelja.
TRUE
A.0.0 | Dobava materijala i postavljanje drvenog parketa 1. klase, debljine do 2 cm, ljepljenjem na pripremljenu i primerom obrađenu podlogu, zatim brušenjem, temeljnim lakiranjem, međubrušenjem i završnim lakiranjem, do završene i sjajne površine. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju obodnih drvenih lajsni. Podloga, odležavanje parketa, mikroklimatski uvjeti, adheziv, lak, odnosno sav rad i materijal u svemu prema propisanim uvjetima, relevantnim normama, pravilnicima i pravilima struke. Pod po završetku potpuno ravan i kompaktan, dilatiran od obodnih zidova. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal, kao i postavljanje rubnih lajsni, u skladu s položenim parketom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | parketi
| parket | 0 | m² | 315 |  | FALSE
| lajsne | 0 | m' | 75 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Izrada, dobava i ugradnja podnog stakla u podrumu debljine cca 33 mm. Slojevi stakla su 10 mm kaljeno staklo + folija + 10 mm kaljeno staklo + folija + 10 mm kaljeno staklo sa protukliznim slojem. Staklo mora biti transparentno. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal, spojna sredstva i profili na koje se postavlja staklo. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 2000 |  | FALSE
A.0.0 | Ostakljenje čelične konstrukcije vjetrobrana izo-staklom 4+16+4 mm, fiksiranje čeličnim letvicama. Plohe nepravilni trapezni oblici. |  |  |  |  | FALSE | 0
| prizemlje | 0 | m² | 500 |  | FALSE
| podrum | 0 | m² | 500 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | ddsdasdasda |  |  |  |  | FALSE | 0 | parketi
| parket | 0 | m² | 315 |  | FALSE
| lajsne | 0 | m' | 75 |  | FALSE
FALSE
| STAKLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## KERAMIČARSKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Pri izradi keramičarskih radova treba se u svemu pridržavati općih uvjeta za te radove. Kod keramičarskih radova treba ponuditi postavu sa veznim materijalom, masom za fugiranje, svim potrebnim lajsnama itd. (rad) i posebno keramičke i granit-porculanske pločice.
Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
U cijeni je uključeno dnevno čiščenje gradilišta, kao i čišćenje nakon dovršetka svake faze rada.
A.0.1 | Dobava materijala i oblaganje zidova (otprema jela, topla kuhinja, hladnja kuhinja, spremište čistih posuda i pranje posuđa povrat ) visine do 2,0 m glaziranim keramičkim pločicama I klase, veličine i uzorak po odabiru investitora. Pločice se polažu na zid u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. Uključiti postavu bordura i rubnih i uglovnih profila od plastike u boji sličnoj odabranim pločicama. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 252 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.2 | Dobava materijala i oblaganje zidova (čajna kuhinja ) visine do 1,6 m glaziranim keramičkim pločicama I klase, veličine i uzorak po odabiru investitora. Pločice se polažu na zid u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. Uključiti postavu bordura i rubnih i uglovnih profila od plastike u boji sličnoj odabranim pločicama. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 7 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.3 | Dobava materijala i oblaganje zidova (sanitarni čvorovi i garderobe ) visine do 2,0 m glaziranim keramičkim pločicama I klase, veličine i uzorak po odabiru investitora. Pločice se polažu na zid u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. Uključiti postavu bordura i rubnih i uglovnih profila od plastike u boji sličnoj odabranim pločicama. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 174 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.4 | Dobava materijala i oblaganje podova (otprema jela, topla kuhinja, hladnja kuhinja, spremište čistih posuda i pranje posuđa povrat ) pločicama I klase , veličina i uzorak po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. Uključiti postavu bordura i rubnih i uglovnih profila od plastike u boji sličnoj odabranim pločicama. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
| ker. pločice | 251 | m² |  | 0 | TRUE
| sokl, h=8 cm | 140 | m` |  | 0 | TRUE
A.0.5 | Dobava materijala i oblaganje podova (prostorija za zimnicu, hodnik 1 i 2, suhoskladište, praonica, čajna kuhinja i smještaj elektroormara i strojarnice ) pločicama I klase , veličina i uzorak po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
| ker. pločice | 197 | m² |  | 0 | TRUE
| sokl, h=8 cm | 165 | m` |  | 0 | TRUE
A.0.6 | Dobava materijala i oblaganje podova (sanitarni čvorovi, garderobe i spremište ) pločicama I klase , veličina i uzorak po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
| ker. pločice | 67 | m² |  | 0 | TRUE
| sokl, h=8 cm | 113 | m` |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.7 | Dobava materijala i oblaganje podova (vanjska rampa, vanjski podest i vanjske stepenice) vanjskim protukliznim pločicama I klase veličine od 30/30 cm do 33/33 cm i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
| ker. Pločice | 13 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.7 | Dobava materijala i oblaganje podova u podrumu (društvena prostorija i ulaz u podrumu) pločicama I klase veličine od 30/30 cm do 33/33 cm i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. |  |  |  |  | FALSE | 0
| ker. pločice | 0 | m² | 250 |  | FALSE
| sokl, h=8 cm | 0 | m` | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.7 | Dobava materijala i oblaganje ulaza i gazišta stambeno - pomoćne zgrade protukliznim pločicama za vanjsko oblaganje I klase veličine i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. Uz odobrenje Investitora, kao završna obloga poda garaže i spremišta dozvoljava se i drukčiji odabir obloge, ukoliko je prikladan projektiranoj namjeni, što Izvođač mora dokazati. |  |  |  |  | FALSE | 0 | oblaganje ulaza i stubišta protukliznim pločicama
|  |  | m² | 220 |  | FALSE
FALSE
A.0.7 | Dobava materijala i oblaganje podova (čajna kuhinja, ulazni haal, vjetrobran i polivalentna dvorana) pločicama I klase veličine od 50/50 cm do 60/60cm i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu stavke uključiti i izvedbu sokla visine 8 cm, boja, veličina i uzork da odgovara odabranim pločicama. |  |  |  |  | FALSE | 0
| ker. pločice | 0 | m² | 250 |  | FALSE
| sokl, h=8 cm | 0 | m` | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.7 | Dobava materijala i oblaganje ulaznih podesta i stepenica protukliznim keramičkim pločicama I klase za vanjske prostore veličine i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora a u skladu s odabranim pločicama. U cijenu uračunat sav rad i materijal. obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
| ker. pločice | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
#REF!
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## PODOPOLAGAČKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Pri izradi keramičarskih radova treba se u svemu pridržavati općih uvjeta za te radove. Kod keramičarskih radova treba ponuditi postavu sa veznim materijalom, masom za fugiranje, svim potrebnim lajsnama itd. (rad) i posebno keramičke i granit-porculanske pločice.
Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
U cijeni je uključeno dnevno čiščenje gradilišta, kao i čišćenje nakon dovršetka svake faze rada.
A.0.1 | Dobava i postava gotove laminirane podne obloge pojačane otpornosti na vlagu i utjecaje hodanja /trošenja - gornja klasa laminata, minimalne debljine min 10 mm, boja po izboru investitora. Gotove laminirane ploče polažu se suhom postavom bez ljepljenja " klik-klak" sustavom na sloj odgovarajuće podložne spužvice. Ploče se polažu na čistu, suhu i ravnu podlogu, podlogu pripremiti temeljitim čišćenjem i impregnacijom te kontrolirati vlažnost. U cijenu uključiti dobavu i postavu odgovarajućih podložnih spužvica te standardnih kutnih lajsni završno obrađenih kao laminat (tipski proizvod proizvođača laminata) visine do 100 mm. U stavku uključiti sav potreban materijal i radove. Pod po završetku potpuno ravan i kompaktan, dilatiran od obodnih zidova. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | TRUE | 1
| lamint | 11 | m² |  | 0 | TRUE
| lajsne | 13 | m` |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Priprema podloge, dobava i izrada do pune funkcije epoxy protukliznog poda. U cijenu uključiti: 1.Pripremu podloge strojno kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostataka ulja i drugih nečistoća. 2. Uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu 3. Izrada podnog sustava na bazi epoxydne smole, protuklizan te otporan na mehanička oštećenja, otporan na soli i kemikalije. Pod se sastoji od temeljnog sloja sustava koji se izvodi nanošenjem dvokomponentnog epoksidnog premaza bez otapala kao, dok je proizvod još svjež posipati sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja. Na tako pripremljenu podlogu izvodi se nanošenje 1. sloja epoksidne smole bez otapala, zamiješane sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,25 kao i dok je proizvod još svjež posipava se kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja, cca. 3kg/m2 posip. |  |  |  |  | FALSE | 1
| Na pripremljenu podlogu sa 1. slojem epoxy smole kao izvodi se nanošenje 2. sloja epoksidne smole bez otapala, zamiješane sa pigmentom. U cijeni zaštita podnog sustava transparentnim mat lakom kao te zaštitnom politurom. Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom brtvećom poliuretanskom masom, a reške prethodno obraditi temeljnim premazom. Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi (max. 4%), kvalitetu podloge (ravnost, čvrstoća) i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu. Sve ostalo prema uputama proizvođača i prema pravilima za ljevane podove. |  |  |  |  | FALSE
| pod | 0 | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava materijala i postavljanje podne PVC obloge d=2 mm. PVC pod se postavlja u ljepljenim trakama bez vidljivog spoja, a odabir ljepila i točan način ugradnje moraju biti u svemu prema uputama proizvođača. Pri postavljanje PVC obloge u sanitarne čvorove, koristiti punoplošno ljepljenje za to predviđenim vodonepropusnim adhezivom. Obloga se uzdiže uz obodne zidove u visini od 10 cm. Podovi u 4 tona i uzorku po izboru Projektanta. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal, uključujući adhezivno sredstvo i obradu rubova i spojeva. Obračun po m2 postavljenog poda. |  |  |  |  | FALSE | 1
| pod | 0 | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava i postava podne obloge pozornice WPC dasaka (deking). WPC daske se montiraju direktnim vijčanjem na podkonstrukciju (prethodno postavljena metalna podkonstrukcija ili s pomoću posebnih WPC spojnica za nevidljivo vijčanje. WPC daske imaju na strane utor za pričvršćivanje s pomoću spojnica. Na spoju dvije WPC daske moraju biti dvije podložne letve, nikako jedna. Svaki kraj mora biti pričvršćen na svoju podložnu letvu. Razmak između dvije podložne letve može biti maksimalno 35 cm. Kraj WPC daske se pokriva s zaključnom letvom " L" oblika (zbog ljepšeg izgleda). Zaključne letve " L" oblika se nikada ne montiraju kod zidova i betonskih rubnika. Zaključni pokrov je namijenjen pokrivanju ravnih krajeva dasaka. Uključen sav materijal, spojna sredstva i rad. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 500 |  | FALSE
FALSE
PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO

## SANACIJSKI RADOVI (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | SANACIJSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
| Napomena: Zemljani radovi otkopa obrađeni su u stavci iskopa za drenažu B.1.21. |  |  |  |  | TRUE
A.0.0 | Čišćenje betona stropnih ploča, pukotine i sve ostale vrste, podloge strojno ili ručno hidrodemiliranjem, kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja (mehaničkih, termičkih, kemijskih...). Hidrodemoliranje se izvodi hidrodinamičkim postupkom, mlazom vode pod visokim pritiskom (do 2500 bara). Taj postupak mora se izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge. Rad se obračunava u m² stvarno očišćene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0 | čišćenje
|  | 0 | m² | 400 |  | FALSE
A.0.0 | Izvedba vanjske vertikalne hidroizolacije podrumskog zida. Dobava materijala hidroizolacije protiv procjedne vlage od bitumenizirane trake s uloškom od staklenog voala, u dva sloja. Hidroizolacijske trake se postavljaju na AB podlogu podova zgrade, sa preklopom 10 cm, u svemu prema uputama proizvođača. Stavka uključuje prethodno čišćenje podloge i tretiranje hladnim bitumenskim prednamazom. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
A.0.1 | Sanacija zidova u podnožju i podrumu u direktnom dodiru s vodom s vanjske strane. Oko vanjskih zidova otkopati zemlju i pripremiti zidove za postavljanje hidroizolacijskih žbuka. Zidove je potrebno dobro isušiti prije postavljanja žbuke, a naknadno odraditi drenažu oko objekta. Sa zidova je potrebno u potpunosti obiti nenosive i labave dijelove stare žbuke. Površinu suho očistiti (otprašiti) i ostaviti da se osuši. Labave dijelove, nečistoću, prašinu, bitumen odstraniti. Za odstranjivanje algi i gljivica koristimo sanacijski predpremaz, uništavač algi. Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, četkom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Prije nanošenja potrebno je mokro očistiti i dobro osušiti podlogu te nanijeti uništavač algi valjkom ili sprejom. Nakon 24h potrebno je mehanički očistiti podlogu sa tvrdom četkom. Na mjestima gdje je podloga jako oštećena, ponoviti proces nakon 12-16h. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala. |  |  |  |  | #REF! | 1
| Sanacijski predpremaz uništavač algi | 0 | kg | 36 |  | FALSE
Na kompletnom pročelju potrebno je pregledati fuge u ziđu i po potrebi ih izdubiti te zapuniti sa hidraulično-vapnenim mortom za fuge, podložnom žbukom s porama. Odstraniti staru žbuku, iznad vidljive granice oštećenja odnosno vidljive vlage, a fuge zida izdubiti do oko 2 cm dubine. Mort pripremiti u odgovarajućoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka šupljina, a da mort ne curi ili kapa na površinu opeke. Dozidavanje odnosno popravak dijelova zidova, potrebno je napraviti vapnenom mortom na bazi hidrauličnog vapna za popunjavanje. Za stabiliziranje zidova, izvrsna obradivost, minimalano naprezanje prilikom stvrdnjavanja, a nabacujemo ga prikladnom žlicom. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| vapneni mort za dozidavanje | 0 | kg | 4 |  | FALSE
| hidraulično-vapneni mort za fuge | 0 | kg | 3.4 |  | FALSE
Nakon čišćenja i dezinfekcije slijedi površinska obrada, kako bi se osigurala ujednačenost podloge i bolja prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Za učvršćivanje i ujednačavanje podloge koristimo hidrosol dubinski predpremaz, u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Nanijeti bogato te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom. Tako obrađena podloga je spremna za daljnju obradu. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| Hidrosol dubinski predpremaz | 0 | L | 27.1 |  | FALSE
Oko zidova gdje se ugrađuje drenaža za odvodnju vode od zida! Ispod terena što dublje je moguće (cca 80cm) i do visine 20 cm iznad terena nanijeti hidroizolacijsku žbuku, koja sprječava ulazak vode direktno u zid iz okoline. Osim podnožja zgrade, potrebno je izvesti i na podrumske zidove. Hidroizolacijsku žbuku nanijeti u debljini 1,5 cm što dublje ispod terena uz zid objekta. Jedna od pratećih mjera tijekom sanacije unutarnjih i vanjskih zidova. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| Hidroizolacijska žbuka | 0 | kg | 4.36 |  | FALSE
A.0.1 | Ugradnja moždanika Dijagonalnu pukotinu je potrebno sanirati injektiranjem te kako bi se ostvarilo dodatno pojačanje potrebno je ugraditi moždanike dimenzija 32x25 cm koji se armiratu s dvije šipke φ 6 mm. Potrebno je postaviti moždanike na svakih 50 cm s unutarnje strane zida. Dimenzije i način postavljanja moždanika prikazani su, odnosno izvesti prema grafičkom prikazu u glavnom projektu. Obračun po kompletu ugrađenih moždanika. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kpt | 5000 |  | FALSE
A.0.1 | Sanacija zidova s unutarnje strane Sa zidova je potrebno u potpunosti obiti nenosive i labave dijelove stare žbuke. Površinu suho očistiti (otprašiti) i ostaviti da se osuši. Labave dijelove, nečistoću, prašinu, bitumen i sl. odstraniti. Zamijeniti oštećene opeke. Pljesnive površine potrebno je prethodno tretirati sa sanacijskim predpremazom uništavačem gljivica, te silikatnim dubinskim predpremazom i razrjeđivačom. Transparentnim specijalnim predpremazom bez otapala za učvršćivanje podloge i egaliziranje starih i novih žbukanih površina. Predpremaz se razrjeđuje u omjeru 1:2. Nanijeti bogato te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Sanacijski predpremaz uništavač algi | 0 | kg | 36 |  | FALSE
| Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač | 0 | L | 18.95
Prije nanošenja potrebno je mokro očistiti i dobro osušiti podlogu te nanijeti uništavač algi valjkom ili sprejom. Nakon 24h potrebno je mehanički očistiti podlogu sa tvrdom četkom. Na mjestima gdje je podloga jako oštećena, moguće je ponoviti proces nakon 12-16h. Na kompletnom pročelju potrebno je pregledati fuge u ziđu i po potrebi ih izdubiti te zapuniti sa hidraulično-vapnenim mortom za fuge. Mort pripremiti u odgovarajućoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka šupljina, a da mort ne curi ili kapa na površinu opeke. Dozidavanje odnosno popravak dijelova zidova, potrebno je napraviti vapnenom mortom na bazi hidrauličnog vapna za popunjavanje. Za stabiliziranje zidova, izvrsna obradivost, minimalano naprezanje prilikom stvrdnjavanja, a nabacujemo ga prikladnom žlicom. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| vapneni mort za dozidavanje | 0 | kg | 4 |  | FALSE
| hidraulično-vapneni mort za fuge | 0 | kg | 3.4 |  | FALSE
Nakon čišćenja i dezinfekcije slijedi površinska obrada, kako bi se osigurala ujednačenost podloge i bolja prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Za učvršćivanje i ujednačavanje podloge koristimo hidrosol dubinski predpremaz, u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Nanijeti bogato te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom. Tako obrađena podloga je spremna za daljnju obradu. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| Hidrosol dubinski predpremaz | 0 | L | 27.1 |  | FALSE
Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage Nakon zamjene fuga, napraviti parnu barijeru za kapilarnu vlagu cca 10- 15 cm iznad poda sa sredstvom za zaustavljanje kapilarne vlage, s obzirom postoji vlaga. U unutarnjem prostoru se ugrađuje na visini oko 10–15 cm iznad postojećeg poda, a u vanjskom oko 15 cm iznad površine terena. Razmaci bušenja rupa ovise o debljini zida i svojstvima zida. Kut bušenja iznosi oko 40° koso prema dolje, promjer bušenja je 16 mm, dubina bušenja rupe oko 5 cm ispred završetka zida. Sredstvo se u ove rupe ulijeva jednostavno, tako što se tube/kartuše s nastavkom postave u izbušene rupe.
Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje, sprječavanje povećanja vlage i iscvjetavanja soli u ziđu. Trajno elastična, hidrofobirajuća, organska otopina na bazi umjetnih smola i kaučuka, s visokom moći prodiranja i odgođenom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85 %. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti po uputama proizvođača materijala.
| Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage | 0 | kom | 170 |  | FALSE
A.0.1 | Na kraju zidove prebrojavamo visokopokrivnom, paropropusnom, silikatnom unutarnjom bojom. Na bazi kalijevog vodenog stakla i silicija, u bijeloj boji ili tonirano u silikatnim tonovima prema želji (silikatna boja se može nanositi nakon minimalno 20 dana - 650m2). |  |  |  |  | FALSE | 0
| Silikatna unutarnja boja | 0 | L | 32 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Potrebno je zatvoriti čelo pukotine u stropnim pločama (s obje strane) koristeći epoksidno ljepilo kao ADESILEX PG1 ili jednakovrijedan __________________. Ljepilo nanijeti u debljini 2mm a prosječna širina nanosa približno 5cm. Nakon nanosa epoksidnog ljepila posipa se kvarcni pijesak na obrađenu površinu. Konačan obračun vršiti prema stvarnoj duljini zatvaranja pukotina. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Injektiranje pukotina AB zidova, Zatvaranje čela pukotina
|  | 0 | m´ | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Bušenje otvora na mjestima pukotina AB stropnih ploča. Otvori trebaju biti promjera do max 10mm a potrebna dubina 2/3 ploče. Razmak po dužini otvora max. 20cm. Po montaži injektora s nepovratnim ventilom a nakon zatvaranja pukotina s epoksidnim ljepilom, injektira se pod pritiskom epoksidna masa kao EPOJET ili jednakovrijedno ____________________________. U cijeni uklanjanje injektora te brtvljenje otvora na mjestima gdje su injektori bili postavljeni. Brtvljenje se izvodi sa epoksidnim ljepilom kao ADESILEX PG1. Radove izvoditi prema uputama proizvođača. Konačan obračun vršiti prema stvarnoj duljini zatvaranja pukotina. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Injektiranje sa predradnjama i nadradnjama
|  | 0 | m´ | 500 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Ugradnja tkanine od karbonskih vlakana Nabava i ugradnja sustava ojačanja sa tkaninom od karbonskih vlakana kao MAPEI MapeWrap C UNI-AX 300/10 ili jednakovrijedan, širine tkanine 10,0 cm, prema shemi iz statičkog proračuna. Tkanina od karbonskih vlakana MapeWrap C UNI-AX 300/10 se ugrađuje suhim postupkom prema specifikaciji uputama proizvođača sustava. Nakon ugradnje tkanine od karbonskih vlakana površinu je potrebno posipati sa kvarcnim pijeskom kao MAPEI Quartz 1,2. Radove treba izvoditi izvođač obučen od strane proizvođača materijala. Obračun je po m1 izvedenog ojačanja. Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: - Tkanine od karbonskih vlakana - MapeWrap C UNI-AX 300/10 - Temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola - MapeWrap Peimer 1 - Normalno vezujućeg epoksidnog morta za izravnavanje podloge - MapeWrap 11 - Epoksidne smole za impregnaciju tkanine od karbonskih vlakana - MapeWrap 31. Konačan obračun vršiti prema stvarno izvedenim radovima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | 136,70 samo materijal
|  | 0 | m´ | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nanošenje anti-korozivnog premaza kao MAPEFER ili jednakovrijedan na armaturne šipke stropnih ploča koje su potpuno čiste od hrđe. Potrebno nanijeti dva premaza četkom da se dobije ukupna debljina od najmanje 2 mm. Vrijeme čekanja između premaza cca 2 sata. Potrošnja: cca 150g po dužnom metru šipke ø10 mm Nanošenje sanacijskog morta nakon sušenja premaza 6-24 sata. Kriterij jednakovrijednosti: Zadovoljava pull-off test prionjivosti na armaturu prema EN 15184, Otpornost na koroziju prema EN 15183. Proizvod u skladu s normom EN 1504-7. Konačan obračun vršiti prema stvarno izvedenim radovima. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 115 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Sanaciju betona stropnih ploča izvesti tiksotropnim reparaturnim mortom kao MAPEGROUT T 60 ili jednakovrijednim s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima (60 MPa). Proizvod treba posjedovati oznaku CE, važeću Izjavu o sukladnosti te biti korišten prema uputstvima proizvođača. Kriterij jednakovrijednosti: Klasa prema HRN EN 1504-3: R4 |  |  |  |  | FALSE | 0
| Maksimalna veličina agregata (mm): 2,5 Tlačna čvrstoća prema HRN EN 12190(MPa): 60 (nakon 28 dana) Savojna čvrstoća (MPa) prema HRN EN 196/1: 8,0 (nakon 28 dana) Prionljivost na beton prema HRN EN 1542 (MPa): > 2 (nakon 28 dana). Konačan obračun vršiti prema stvarno izvedenim radovima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 400 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Čišćenje armature stropnih ploča do sjaja. Odstranjivanje hrđe i ostataka betona po armaturi hidrodinamičkim mlazom vode visokog pritiska (2000-2500 bara), a ako je potrebno dotjerivanje ručno čeličnim četkama ili kemijskim antikorozivnim gelom. Rad se obračunava u m² stvarno očišćene površine. Količina je procjenjena (cca 50 %). |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Čišćenje betona horizontalnih i vertikalnih serklaža, te AB rubnih vijenaca, strojno ili ručno hidrodemiliranjem, kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja (mehaničkih, termičkih, kemijskih...). |  |  |  |  | FALSE | 0
| Hidrodemoliranje se izvodi hidrodinamičkim postupkom, mlazom vode pod visokim pritiskom (do 2500 bara). Taj postupak mora se izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge. Rad se obračunava u m´ stvarno očišćenog elementa. Pretpostavljena razvijena širina 0,50 m. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m´ | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Čišćenje armature horizontalnih i vertikalnih serklaža, te AB rubnih vijenaca do sjaja. Odstranjivanje hrđe i ostataka betona po armaturi hidrodinamičkim mlazom vode visokog pritiska (2000-2500 bara), a ako je potrebno dotjerivanje ručno čeličnim četkama ili kemijskim antikorozivnim gelom.Rad se obračunava u m´ stvarno očišćenog elementa. Količina je procjenjena. |  |  |  |  | FALSE | 0 | unutarnja vrata
|  | 0 | m´ | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Nanošenje anti-korozivnog premaza kao MAPEFER ili jednakovrijedan na armaturne šipke horizontalnih i vertikalnih serklaža, te AB rubnih vijenaca koje su potpuno čiste od hrđe. Potrebno nanijeti dva premaza četkom da se dobije ukupna debljina od najmanje 2 mm. Vrijeme čekanja između premaza cca 2 sata. Potrošnja: cca 150g po dužnom metru šipke ø10 mm Nanošenje sanacijskog morta nakon sušenja premaza 6-24 sata. Kriterij jednakovrijednosti: Zadovoljava pull-off test prionjivosti na armaturu prema EN 15184, Otpornost na koroziju prema EN 15183. Proizvod u skladu s normom EN 1504-7. Konačan obračun vršiti prema stvarno zaštičanoj armaturi u m´ betonskog element. |  |  |  |  | FALSE | 0 | klizna vrata
|  | 0 | m´ | 90 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Sanaciju betona horizontalnih i vertikalnih serklaža, te AB rubnih vijenaca izvesti tiksotropnim reparaturnim mortom kao MAPEGROUT T 60 ili jednakovrijednim s kompenziranim skupljanjem, ojačanim vlaknima (60 MPa). Proizvod treba posjedovati oznaku CE, važeću Izjavu o sukladnosti te biti korišten prema uputstvima proizvođača. Kriterij jednakovrijednosti: Klasa prema HRN EN 1504-3: R4. Maksimalna veličina agregata (mm): 2,5 Tlačna čvrstoća prema HRN EN 12190(MPa): 60 (nakon 28 dana) Savojna čvrstoća (MPa) prema HRN EN 196/1: 8,0 (nakon 28 dana) Prionljivost na beton prema HRN EN 1542 (MPa): > 2 (nakon 28 dana). Konačan obračun vršiti prema m´ stvarno zaštićenog betonskog elementa. Pretpostavljena razvijena širina 0,50 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ulazna vrata u stanove
|  | 0 | m´ | 200 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Uklanjanje odstranjenog betona i otpada nakon hidrodemoliranja stropnih ploča, utovar te odvoz na deponiju, odnosno zbrinjavanje prema Zakonu (do 10 km). Rad se obračunava u m3 stvarno uklonjenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0 | odvoz materijala
|  | 0 | m3 | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Uklanjanje odstranjenog betona i otpada nakon hidrodemoliranja horizontalnih i vertikalnih serklaža, te AB rubnih vijenaca, utovar te odvoz na deponiju, odnosno zbrinjavanje prema Zakonu (do 10 km). Rad se obračunava u m3 stvarno uklonjenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0 | odvoz materijala
|  | 0 | m3 | 250 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | VANJSKE GRANITNE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja vanjskih granitnih prozorskih klupica s okapnicom s donje strane i prorezima s gornje strane, d= 2,0 cm, širine od 20-40 cm. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru investitora. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  | 0 | m | 500 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dobava i ugradnja tipskih industrijskih sekcijskih vrata izrađenih od termoizoliranih panela debljine minimalno 5 cm proizvođača tipa HORMANN ili jednakovrijedan __________________. U cijeni i električni mehanizam za podizanje vrata, spajanje na vatrodojavnu centralu, te UPS napajanje za podizanje vrata u slučaju požara. Dimenzija otvora iznosi 410x405 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
|  | 0 | kom | 22000 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Podnožje zgrade. Hidroizolacijska masa na bazi cementa. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u dodiru s tlom i stajaćom ili procjednom vodom. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Hidroizolacijska masa | 0 | kg | 19.9 |  | FALSE
A.0.1 | Podnožje zgrade. Hidroizolacijska masa na bazi cementa. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u dodiru s tlom i stajaćom ili procjednom vodom. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Silikatna vanjska boja | 0 | L | 31 |  | FALSE
A.0.1 | Podnožje zgrade. Nabava, dobava i postavljanje čepaste folije kao zaštite hidroizolacije (preklopi su uključeni u obračunske m2 i ne obračunavaju se posebno). Uključivo i završni rubni profil na vertikalnom završetku sa kitanjem reške trajnoelastičnim kitom kompatibilnim sa sistemom hidroizolacione folije. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala potrebnih za izvedbu zaštite izolacija. Obračun po m2 izvedene zaštite |  |  |  |  | FALSE | 0
| Čepasta folija | 0 | m² | 28 |  | FALSE
| SANACIJSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0 | TRUE

## NADZOR (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | NADZOR |  |  |  |  | TRUE
TRUE
A.0.0 | Provedba projektantskog nadzora nad izvođenjem radova sanacije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 20000 |  | FALSE
| NADZOR UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## GIPSKARTONSKI RADOVI_
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih, pocinčanih profila s potrebnim tipskim ovjesom. Sve gips kartonske ploče treba temeljito obraditi, bandažirati, pregledati sve spojeve, uglove i vijke te pripremiti za bojanje.
A.0.1 | Dobava materijala i montaža spuštenih stropova prizemljA od gips-kartonskih ploča (GKB-A13) 2x12,5mm, na metalnoj ovješenoj potkonstrukciji, sve prema uputstvu proizvođača ploča. Visina ugradnje prema nacrtima. Razred kvalitete obrade površine ploča K2. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). Obračun po m² stropa. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 555 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Dobava materijala i montaža GK zida, debljine 155 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženiih duplih gipskartonskih ploča (GKF) 2x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (100mm) od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune. Klasificirani sustav zida mora imati vatrootpronost: EI 90. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 354 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.3 | Dobava materijala i montaža GK zida, debljine 100 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženiih duplih gipskartonskih ploča (GKB) 2x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (75mm) od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2).. U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
| čajna kuhinja i topla kuhinja | 37 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.4 | Dobava materijala i montaža GK zida, jednostruko. Postavlja se na vanjske zidove s unutarnje strane na metalnu potkonstrukciju bez mineralne vune. Na metalnu potkonstrukciju postaviti duple GKB 2x12,5mm. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2).. . U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 320 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.5 | Dobava materijala i montaža GK zida, debljine 75 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženih jednostrukih vlagootpornih gipskartonskih ploča (GKB) 12,5mm, na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (50mm) od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune. Napomena: Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2).. . U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 8 | m² |  | 0 | TRUE
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## SOBOSLIKARSKI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2.
TRUE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci). Zidovi se ne žbukaju te se bojanje vrši preko opeke. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
| podrum | 0 | m² | 35 |  | FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 35 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova podruma poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova prizemlja poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dvostruko završno bojanje zidova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 685 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Dvostruko završno bojanje stropova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 555 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
A.0.2 | Dvostruko završno bojanje armirano betonskih stropova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru projektanta uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci), te gletanje stropa. U stavku uračunat sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 35 |  | FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

## OSTALI RADOVI_
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
A.0.1 | Izrada, dobava i ugradnja otirača za noge na ulazu prilagođenom osobama s invaliditetom. Otirač se slobodno polaže u priređene okvire upuštene u pod. Otirač je izrađen od metalnih Al profila, međusobno gibljivo povezanih, ispunjenih trakama od tekstila (ripsa), visina otirača ~ 27 mm, polaganje otirača u okvire, vrstu i boju otirača izabire investitor. U stavku uključeno dobavu, transport, pripremu i ugradnju otirača, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor te okvir vanjskog podnog otirača. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Okvir vanjskog podnog otirača od inox L profila 30/20/3 mm s učvršćenejm u podlogu. Uključivo sve navedeno, potrebna učvršćenja, brtvljenja, kitanja i sl. Izrada prema mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta. Obračun po komadu/kompletu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
|  | 1 | kom |  | 0 | TRUE
A.0.2 | Izrada, dobava i ugradnja dezinfekcijske barijere za obuću. Barijera se ugrađuje u pod, prilagođenom osobama s invaliditetom. Podna barijera izrađena je od eloksiranog aluminijuma i vinil uloška koji ne upija tečnost, antibakterijski je i vodootporan, visina kanalice dezinfekcijske dezbarijere ~ 25 mm. U stavku uključeno dobavu, transport, pripremu i ugradnju dezinfekcijske barijere, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor do potpune gotovosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Uključivo sve navedeno, potrebna učvršćenja, brtvljenja, kitanja i sl. Izrada prema mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta. Obračun po komadu/kompletu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
|  | 3 | kom |  | 0 | TRUE
A.0.3 | Izrada, dobava i ugradnja taktilne crte i polja za pomoć kod kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Dobava izrada i montaža taktilnih površina (HODNIK) Polaganje prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Unutarnje površine: Izrada taktilnih staza s užljebljenom ili čepastom površinom ljepljenjem pojedinačnih elemenata (trake - vodilice i čepovi) od INOX-a s protuklizno obrađenom površinom, s profilacijam do 5 mm. Taktilne površine izvode se tako da se vodilice i čepovi slažu u liniju od 4 kom. Boja protuklizne smjese u kontrastu s podlogom, prema odabiru projektanta. U stavku uključen sav materijal i rad. Rad u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m´. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 22 | m` |  | 0 | TRUE
A.0.4 | Dobava, izrada i montaža zaštitne ograde prilazne rampe, ulaznog vanjskog stubišta i ulaznog podesta, te podrumskog stubišta koja se izvodi iz inox cijevi i profila. Ogradu potrebno izvesti prema "Pravilnku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013. Visina ograde je 90 cm. U cijenu uključiti i sav spojni i brtveni materijal. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 10 | m` |  | 0 | TRUE
A.0.5 | Izrada, dobava i ugradnja ORJENTACIJSKOG PLANA za kretanje u građevini reljefno izrađen, na visinu od najviše 90 cm i visinu gornjeg ruba najviše 180 cm. Postavlja se u hodnik kod ulaza u građevinu. Sve informacije na Braille pismu i označen je oznakom pristupačnosti prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013). U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kom |  | 0 | TRUE
A.0.6 | Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) prema članku 26. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, što se dokazuje ispitivanjem na izgrađenoj novoj zgradi, metoda određivanja A, prije tehničkog pregleda zgrade. U stavku uključiti izdavanje izvješća o provedenom mjerenju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
A.0.7 | Ispitivanje buke na lokaciji te izdavanje atesta buke i zvučne izolacije. U stavku uključiti izdavanje izvješća o provedenom mjerenju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## REKAPITULACIJA_GO
| REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
kuna (kn)
#REF!
0 | PRIPREMNI RADOVI |  | FALSE
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | SANACIJSKI RADOVI |  | FALSE
#REF!
A. | OBRTNIČKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  | FALSE
A.0 | ZIDARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | LIMARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | BRAVARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | STOLARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | IZOLATERSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | FASADERSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | KAMENARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | OSTALI RADOVI |  | FALSE
A.0 | SANACIJSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | NADZOR |  | FALSE
FALSE
| UKUPNO RADOVI | 0 | TRUE
| pdv 25% | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 0

## PRIPREMNI RADOVI -K (hidden)
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
REKAPITULACIJA
B.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
B.1.0 | Organizacija gradilišta za etapnu izvedbu uključivo izrada detaljnog plana odvijanja radova po etapama. Plan treba sadržavati dinamiku izvođenja svih demontaža, uklanjanja i novih radova te popis i plan korištenja strojeva. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Organizacija gradilišta
| Etape izvođenja uskladiti s nadzornim inženjerima za građevinske i elektrotehničke radove koji mogu promijeniti dinamiku izvođenja s obzirom na specifične uvjete izvedbe u blizini dijelova postrojenja pod naponom. Upotreba strojeva dozvoljena uz odobrenje nadzorne službe. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | paušal | 1 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Provedba geotehničkih ispitivanja temeljnog tla. Izrada geotehničkog elaborata. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Geomehanički elaborat
|  | 0 | paušal | 13 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Geodetsko iskolčenje svih bitnih točaka i pravaca za novo stanje na temelju glavnog i izvedbenog projekta i prenošenje točaka na teren. Rezultate iskolčenja odobrava nadzorni inženjer za građevinske radove. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Iskolčenje
|  | 0 | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Geodetsko iskolčenje prilaza na javnu cestu i unutarnjih prometnih površina u vodoravnom i visinskom smislu. Stavka obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje i obnavljanje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje. Radovi se izvode u skladu s O.T.U.I - 1.02. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Iskolčenje
| U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Izrada izvedbenog projekta čelične i betonske konstrukcije, izrada radioničkih nacrta čelika. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | paušal | 28000 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Izrada glavnog projekta - projekta konstrukcije. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | paušal | 11000 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Geodetska provjera izvedbe po fazama izvedbe (temelji, stupovi, krovna konstrukcija...). Izvoditelj geodetskih mjerenja dužan je napisati izvješće o izvršenim mjerenjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | geodetska provjera
|  | 0 | paušal | 15000 |  | FALSE
FALSE
B.1.0 | Geodetsko iskolčenje položaja okana vodoopskrbnih i odvodnih instalacija te trase iskopa kanala. Stavka obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje i obnavljanje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Radionička dokumentacija
|  |  | paušal | 1500 |  | FALSE
FALSE
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## ZIDARSKI RADOVI-K (hidden)
B.7 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Obuhvaćaju izradu cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira, tj. svih zidarskih radova koji se izvode.
Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardima. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima, pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima. Cement za produžni i cementi mort mora odgovarati normativima standarda.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q203.
Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi.
Izmjere i obračun vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu" po m¹, m² i komadu. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad i prijevoz, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort ljepenku, pričvrsnice itd.), sva potrebna bušenja i dubljenja, potrebna krpanja, izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju, svu skelu.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
TRUE
B.7.0 | Zidanje nosivih zidova u prizemlju blok opekom, debljina zida 30 cm, tlačne čvrstoće 10 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, P+K
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 i 20 cm pregradnom blok opekom, tlačne čvrstoće 5 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi pregradni
| dilatacija 1 | 0 | m³ | 700 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 700 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje nosivih zidova blok opekom debljine 25cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
| dogradnja | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
| zabatni zidovi | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje zabatnog zida pomoćne zgrade blok opekom debljine 30 cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 10 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi, K
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje zabatnog zida blok opekom debljine 25 cm u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća glinene blok opeke 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zabatni zidovi i nadozid
| a) debljina zida 25 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
| b) debljina zida 34 cm | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje dimnjaka obiteljske kuće dimenzija 38×38 cm punom opekom u vapneno-cementnom mortu M5. Dimnjak obavezno ožbukati iznutra takim slojem vapneno-cementne žbuke. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadozidi
|  | 0 | m' | 220 |  | FALSE
| b) debljina zida 12 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Nabavka i postavljanje "fert" gredica i uložaka od pečene gline za stropnu konstrukciju prizemlja. Izmjere uložaka 380×140×250 mm; Fert gredice prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Fert
| Obračun prema svijetloj površini stropa. Podupiranje na razmaku od 150 cm uračunato u cijenu stropa. U cijenu stropa uračunata i ukrutna rebra, te dodatne gredice prema nacrtu stropne konstrukcije. |  |  |  |  | FALSE
| dilatacija 1 | 0 | m² | 250 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Kampadno podzidavanje lomljenim kamenom kamenog ziđa uz ukopanu strojarnicu do stijene ili do dna iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kampadno podzidavanje
| Radove izvoditi pažljivo kako bi se spriječila bilo kakva šteta na susjednim građevinama. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 495 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Dozidavanje kamenog ziđa s dva vidljiva lica u vapnenom mortu oko vanjskog dvorišta uz lapidarij i novu zgradu. Prosječna debljina ziđa 65 cm, visina dozidavanja cca 1,0 m do 1,5 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Dozidavanje; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 390 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje pravokutnih stupova lapidarija lomljenim kamenom u vapnenom mortu. Širina stupova 30 cm, visine 240 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden zid lapidarija. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 1120 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zazidavanje otvora prozora, koji više nisu potrebni u prizemlju i podrumu. U zidu debljine cca 45 cm; od kamena najsličniji postojećem, u produžnom mortu M5. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zazidavanje otvora; kamen
|  | 0 | m³ | 2500 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje novih vanjskih ili unutarnjih zidova blok opekom koji su uklonjeni zbog velikih oštećenja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Popravak zidova; opeka
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. Debljina zidova 20 i 25 cm. Tlačna čvrstoča zidnog elementa > 10 N/mm2, mort M5. Sljubnice se potpuno ispunjavaju mortom. Količina stavke je uvečana 50 % iz razloga ako se nakon skidanja žbuke utvrde dodatne količine loših zidova koje treba zamijeniti novima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Popravak postojećih zidova kaštela, obrambenih zidova unutarnjeg dvorišta i zidova vanjskog dvorišta |  |  |  |  | FALSE | 0 | Popravak zidova; kamen
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid i/ili prema tehnologiji proizvođača građevinskih proizvoda za popravak ovakvih građevina usklađenoj s Upravom za zaštitu kulturne baštine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 900 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Probijanje zidanog postojećeg zida debljine cca 60 cm u svrhu formiranja novih vrata dimenzije 90x210 cm. Prilikom probijanja za vrata potrebno je probiti zid i za veličinu nadvoja. Stavka uključuje i zbrinjavanje materijala nastalog probijanjem. Probijanje zida izvoditi nakon prethodnog zasijecanje zida obostrano sa dijamntnom pilom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zid; kamen
|  | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje obložnog vanjskog zida debljine 12 cm od pune opeke NF sa sidrenjem u zid koji se oblaže; u produžnoj žbuci. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Obložni zid; puna opeka
| Sidra nisu obuhvaćena ovom stavkom. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 263 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Zidanje obložnog zida debljine 12 cm, od pune opeke NF sa sidrenjem u zid koji se oblaže; u produžnoj žbuci. Jedna strana vidljiva. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Obložni zid; fasadna opeka
| Stavka obuhvaća sidra od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika 5 kom/m². |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 2372 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Izrada horizontalne hidroizolacije zidova dva vruća premaza bitumenom i dvije ljepenke. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 99.5 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Žbukanje stropova vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 89 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Žbukanje pregradnih zidova vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 89 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Žbukanje (unutarnje i vanjsko) nosivih zidova vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Žbukanje
|  | 0 | m² | 79 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi prizemlja, kata i potkrovlja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi
|  |  | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Izrada pregradnih zidova od 2x1 vlagootporni GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi kata, na mjestima gdje formiraju kupaonice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi vlagootporni
|  |  | m² | 250 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča tvrdo komprimirane mineralne vune, na podu prizemlja. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova mineralnom vuneom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča tvrdo komprimirane mineralne vune, na podu kata. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova mineralnom vuneom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča tvrdo komprimirane mineralne vune, na podu potkrovlja. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova mineralnom vuneom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0 | gipskartonski zidovi vlagootporni
|  |  | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.7.0 | Nabavka i postavljanje tipskih gredica(nadvoja) od pečene gline. Izmjere nadvoja 140x12x6,5 cm; Pribaviti pripadajuću atestnu dokumentaciju. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tipski nadvoj
| Obračun prema komadu. |  |  |  |  | FALSE
| dogradnja | 0 | kom | 200 |  | FALSE
FALSE
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## NASLOVNICA - K
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
(OIB: 73582986130)
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | GLP-42/2021
| PROJEKTANT: | Filip Pavlović, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, siječanj 2022.

## ZEMLJANI RADOVI-K
B.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu ± 0,00, iskolčiti zgradu (građevinu) te provjeriti da li se trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini sudaraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.
Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju građevine ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko premjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od ± 3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno.
Iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih i ukopanih zidova, komplet sa svim potrebnim osiguranjima građevinske jame, podupiranjem i sl. kako ne bi došlo do urušavanja, što ulazi u jediničnu cijenu stavke.
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Nasutu zemlju oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti.
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta.
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva.
Oplata se obračunava po m² površine.
U cijenu oplate uključena su:
- građevni proizvodi za oplate,
- podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje s čišćenjem i slaganjem na deponij udaljen do 30 m,
- kvašenje oplate prije betoniranja,
- sve vrste skela, bez obzira na visinu i namjenu.
- Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz skeli i ograda.
- Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu.
- Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na građevini te je u jediničnoj cijeni skele, ako drugačije nije navedeno, korištenje skele za trajanja svih radova po ovom troškovniku.
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati:
1. Sav rad za iskop (ručni ili mehanički)
2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
3. Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
4. Sva potrebna planiranja i niveliranje
5. Sva potrebna nabijanja površina
6. Crpljenje površinske ili procjedne vode
Obračun radova:
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2, odnosno komadima kada je riječ o stablima, dok se odstranjivanje ostalih prepreka obično uzima paušalno.
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
B.2.0 | Iskop humusa debljine sloja 20 cm i odvoz na specijalizirano odlagalište udaljeno do 10 km koje određuje mjesno komunalno poduzeće. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Humus debljine sloja 20 cm
|  | 0 | m³ |  |  | FALSE
| dilatacija 2 | 0 | m³ | 90 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m³ | 90 |  | FALSE
FALSE
B.2.0 | Širok otkop tla radi izvedbe kamenog tampona ispod bazena i strojarnice; tlo C kategorije dubine do 2,5 m. Dio tla od iskopa deponirati na gradilištu radi ponovne upotrebe pri nasipavanjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop za bazen
|  | 0 | m³ | 150 |  | FALSE
FALSE
B.2.1 | Širok otkop tla radi izvedbe kamenog tampona ispod podne ploče; tlo C kategorije, a iskop do 20-30 cm dubine. Dio tla od iskopa deponirati na gradilištu radi ponovne upotrebe pri nasipavanjima. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Široki iskop za podnu ploču zgrade
|  | 136 | m³ |  | 0 | TRUE
| unutar postojećih zidova | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
TRUE
B.2.2 | Iskop tla radi iskopa trakastih temelja i stopa, iskop traka širine 30 cm i dubine cca 80 cm; iskop stopa 100x100x80 cm, 80x80x80 i 60x60x80 cm tlo kategorije do C. Kopanje 30 cm šire sa svake strane zbog postavljanja oplate traka i stopa. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Iskop za temeljne trake 2x20 cm šire svaka traka zbog oplate
|  | 80 | m³ |  | 0 | TRUE
| dilatacija 2 | 0 | m³ | 80 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
TRUE
B.2.2 | Iskop tla radi iskopa temeljnih stopa. Iskop veličine 1,00 x 1,00 x 0,85 m i 0,60 x 0,60 x 0,85 m. Iskop u tlu kategorije do C. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljne stope stope kopaju 1x1x0,55 m
|  | 0 | m³ | 80 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Iskop tla radi iskopa temelja pomoćne zgrade, širine do 90 cm i dubine do 80 cm; tlo kategorije do C. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljna ploča dizala
|  | 0 | m³ | 80 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Iskop ispod postojećeg temelja širine cca 0,50 m, dubine do cca 0,40 m; tlo kategorije C. |  |  |  |  | FALSE | 0 | iskop podbetoniravanja
|  | 0 | m³ | 300 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Široki ručni otkop tla u debljini cca 1,70 m radi izvedbe kamenog tampona u podrumu i prizemlju; tlo do III. kategorije. Dio tla od iskopa deponirati na gradilištu radi ponovne upotrebe pri nasipavanjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | iskop za podnu ploču podruma i prizemlja
|  | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Široki iskop tla dubine do 2,20 m za izvedbu novog AB vodospremnika; tlo kategorije C. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop za vodospremnik
|  | 0 | m³ | 50 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Široki strojni iskop za slojeve poda razizemlja; dubine do 0,5 m s odbacivanjem iskopanog tla do 3 m ili utovar u vozilo; tlo do III. kategorije. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop, podovi
| a) Stambena zgrada | 0 | m³ | 35 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 35 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Široki strojni iskop dubine do 0,5 m za slojeve poda razizemlja nove zgrade s odbacivanjem iskopanog tla do 3 m ili utovar u vozilo. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop, podovi
| Prethodno razaranje tla mehaničkim čekićima, odbacivanjem na 5 m ili utovar u vozilo s odbacivanjem iskopanog tla do 2 m od rova ili utovar u vozilo. |  |  |  |  | FALSE
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 35 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 113 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Ručni iskop dubine do 0,25 m za podložni beton i temeljnu ploču u podrumu s odbacivanjem iskopanog tla do 3 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop, podovi
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 80 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Široki strojni iskop dubine do 0,4 m za posteljicu ceste, parkirališta i pješačkih staza s odbacivanjem iskopanog tla do 5 m ili utovar u vozilo. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Široki iskop, prometnice
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 35 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 45 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Strojni iskop za temelj reklamnog panoa za velike plakate (Outdoor akzent) do dubine 1,8 m uz odgovarajući oprez radi eventualnih prepreka (podzemne instalacije i sl.). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temelj reklamnog panoa
|  | 0 | m³ | 65 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda grijanja i hlađenja; širine do 1,0 m, dubine do 1,6 m s odbacivanjem iskopanog tla do 2 m ili utovar u vozilo. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Cjevovodi klime
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 65 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 95 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Iskop zemlje II.-III. kategorije s vertikalnim stranicam uz razupiranje, za temelje portala različitih dubina (najviše 2,85 m). Dio iskopa se može izvoditi strojno uz odgovarajući oprez zbog mogućih prepreka (susjedni temelji, uzemljenje i sl.) i zbog rada dijela postrojenja (prema etapama izvođenja). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temelji portala
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Ručni iskop jame širine do 5,0 m, dubine do 0,45 m za podrum i podrumsko stubište. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ručni iskop
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 150 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Strojni iskop rova širine do 0,50 m, dubine do 0,45 m za izvođenje AB zida rampe. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid rampe
| a) tlo III. kategorije | 0 | m³ | 50 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Ručni iskop rova širine do 1,0 m, dubine do 2,0 m za polaganje vodoopskrbnih cijevi do ruba građevinske čestice. |  |  |  |  | FALSE | 0
| a) tlo III. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Ručni iskop jame širine do 3,0 m, dubine do 5,0 m za vodospremu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Ručni iskop jame širine do 4,0 m, dubine do 4,0 m za sabirnu jamu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| a) tlo do III. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
| b) tlo IV. kategorije | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Fino planiranje dna kanala rova za osiguranje pravilnog nalijeganja cijevi. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Planiranje dna kanala
|  | 0 | m² | 20 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Uređenje temeljnog tla i osposobljavanje da preuzme tražena opterećenja. Jedinična cijena obuhvaća: čišćenje, poravnavanje s točnošću ±2 cm, eventualno sabijanje, sve do potpunog uređenja temeljnog tla. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zbijanje temeljnog tla
| Tlo do III. kategorije, utovar viška tla u vozilo. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 10 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Izrada posteljice prometnih površina (cesta, parkirališta, pješačke staze). Izrada obuhvća planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms>40 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Posteljica
|  | 0 | m² | 10 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Dobava i nasipavanje zemlje ispod tucanika za izvedbu podne ploče obiteljske kuće u slojevima od po 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti M30 (Ploča Ø 30 cm) promjenjive debljine. Obračun po m³ zbijenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip uz zidova podruma
|  | 0 | m³ | 120 |  | FALSE
FALSE
B.2.2 | Dobava i nasipavanje zemlje oko temeljnih traka i ispod nasipa tucanika u slojevima od po 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti M30 (Ploča Ø 30 cm, MPa) promjenjive debljine. Obračun po m³ zbijenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip uz zidova podruma
| dilatacija 1 + 2 + 3 (razika koja fali od iskopa) | 0 | m³ | 120 |  | FALSE
FALSE
B.2.3 | Nasipavanje zemlje iz iskopa oko temeljnih traka i stopa u slojevima od po 20 cm uz strojno nabijanje. Obračun po m³ zbijenog materijala. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Nasip između traka
|  | 50 | m³ |  | 0 | TRUE
| dilatacija 2 | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
FALSE
B.2.3 | Nasipavanje zemlje iz iskopa ispod tucanika za izvedbu podne ploče u slojevima od po 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti M30 (Ploča Ø 30 cm) promjenjive debljine. Obračun po m³ zbijenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip između traka
| a) Stambena zgrada | 0 | m³ | 70 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 70 |  | FALSE
FALSE
B.2.3 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 30 cm; za izvedbu nasipa ispod temeljne ploče bazena i strojarnice sa zbijanjem do modula zbijenosti M50 MPa (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip kamena ispod temeljne ploče
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
FALSE
B.2.3 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 20 cm; za izvedbu nasipa ispod podne ploče rampe i ulaza sa zbijanjem do modula zbijenosti M 40 (Ploča Ø 30 cm, MPa). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip ploča rampe i ulaz
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
FALSE
B.2.3 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 50 cm; za izvedbu nasipa ispod ploče rampe i stubišta sa zbijanjem do modula zbijenosti M60 (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip podna ploča prizemlja i ulaza
|  | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada d =20 cm | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 25 cm; za izvedbu nasipa ispod podne ploče, te u debljini 10 cm ispod temelja (traka i stopa) sa zbijanjem do modula zbijenosti Ms = 70 MPa (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | TRUE | 1 | Nasip podna ploča
|  | 145 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
B.2.4 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 20 cm; za izvedbu nasipa ispod podne ploče sa zbijanjem do modula zbijenosti M 50 MPa (Ploča Ø 30 cm, MPa). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip podna ploča izlaza iz suterena
| dogradnja | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
| unutar postojećih zidova | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm u debljini 20 cm; za izvedbu nasipa ispod podne ploče sa zbijanjem do modula zbijenosti M50 (Ploča Ø 30 cm, MPa). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip podna ploča
| a) mrtvačnica - nadogradnja sanitarnog čvora | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
| b) cvjećarnica | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava i razastiranje drobljenog kamena 0-63 mm za izvedbu nasipa ispod trakastih temelja debljine sloja od 15 cm sa zbijanjem do modula zbijenosti Ms = 60 MPa (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nasip ispod temeljnih traka
|  | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 220 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava, ručno nasipanje i planiranje posteljice od finog pijeska u sloju 10 cm ispod cijevi i 10 cm iznad tjemena cijevi. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Posteljica kanala
|  | 0 | m³ | 200 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava, nasipanje i planiranje nasipa dna rova za postavu vodovodnih cijevi, batuda u sloju debljine d=20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava, nasipanje i planiranje nasipa dna rova za postavu PVC kanalizacionih cijevi, batuda u sloju debljine d=20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava, nasipanje i planiranje nasipa dna rova za postavu cjevovoda grijanja i hlađenja, batuda u sloju debljine d=20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 195 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje oko temeljnih stopa zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje temeljnih stopa
|  | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje oko temeljnih traka i AB zidova mrtvačnice zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje. Količina zbijenog materijala mjeri se u m³ mjeri se u zbijenom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje temeljnih stopa
| a) mrtvačnica - nadogradnja sanitarnog čvora | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
| b) hladnjača | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
| c) nadstrešnica | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
| d) cvjećarnica | 0 | m³ | 100 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje rovova nakon montaže i ispitivanja cjevovoda; u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijanjem do minimalnog modula stišljivosti 70 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje rovova
|  | 0 | m³ | 20 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje rova za polaganje instalacije vodovoda, te jama za vodomjerna okna, zamljom iz iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje vodovoda
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje rova za polaganje instalacije kanalizacije, te jama za reviziona okna, zamljom iz iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje kanalizacije
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje rova za postavu cjevovoda grijanja i hlađenja iskopanim materijalom III. i IV. kategorije u slojevima debljine 30 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti Ms=20 MPa (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zatrpavanje strojarskih i.
|  | 0 | m³ | 45 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zatrpavanje temelja panoa uz nabijanje u sloju 15 cm. Obračun po m³ zbijenog materijala. Iskop u zemlji s kosim stranicama. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 54 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Nasipavanje zemlje oko temelja portala nakon betoniranja u slojevima od po 20 cm uz ručno nabijanje. Prije nasipavanja se polaže uzemljenje koje se spaja na postojeće uzemljenje. Detalje uzemljenja vidjeti u elektrotehničkom projektu. Obračun po m³ zbijenog materijala |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 1 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Izrada i polaganje mehanički zbijenog nosivog sloja debljine 40 cm od drobljenog kamena, granulo-metrijskog sastava 0/60 i 0/30 mm za plato oko temelja širine 1 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Drobljeni kamen
|  | 0 | m² | 54 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Dobava i razvoženje lomljenog kamenog materijala ("cakumpak") fco. gradilište. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Prometnice
| a) Sitni materijal (0-30 mm) 70%, | 0 | m² | 170 |  | FALSE
| b) Krupni materijal (30-60 mm) 30%. | 0 | m² | 165 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Izrada donjeg nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala 0-60 mm najmanje debljine 35 cm ispod prometnih površina. Zbijanje vršiti vibropločom uz umjereno polijevanje vodom do traženog modula stišljivosti Ms>100 MPa. (OTU HC 5-01) |  |  |  |  | FALSE | 0 | Donji nosivi sloj
| Stavka obuhvaća dobavu kamenog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 185 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Razastiranje lomljenog kamenog materijala grejderom, prosječna debljina sloja 5 cm po trasi ukupne duljine 57.050,0 m i u širini cca 4 m |  |  |  |  | FALSE | 0 | Razastiranje grejderom
|  | 0 | m² | 3 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Zbijanje isplaniranog materijala valjkom. |  |  |  |  | FALSE |  | Zbijanje valjkom
|  | 0 | m³ | 2.5 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Izrada bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja za prometne površine; debljine 6 cm; od BNHS-16. (OTU HC 5-05) |  |  |  |  | FALSE | 0 | BNS
| Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje do SZ=98%. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 105 |  | FALSE
FALSE
B.2.4 | Uređenje/popravak, zamuljenih i zatrpanih cestovnih odvodnih jaraka s ubacivanjem otkopanog materijala u kamion. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Cestovni jarci
|  | 0 | m¹ | 22 |  | FALSE
B.2.4 | Dobava, razastiranje i valjanje kamena granulacije 0-60 mm u debljini 30 cm; za izvedbu otresnice ispred nadstrešnice sa istočne strane sa zbijanjem do modula zbijenosti M60 (Ploča Ø 30 cm, MPa). |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
B.2.5 | Utovar i prijevoz viška iskopanog zemljanog materijala od mjesta iskopa do specijaliziranog odlagališta udaljenog do 10 km koje određuje mjesno komunalno poduzeće. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Odvoz viška ostatak materijala x 1,40 koef rastresitosti
| Količina prevezenog materijala mjeri se u m³ iskopanog materijala množeno s koeficijentom rastresitosti (1,40) . |  |  |  |  | TRUE
|  | 232.4 | m³ |  | 0 | TRUE
| dilatacija 2 | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m³ | 60 |  | FALSE
TRUE
B.2.5 | Dobava, razastiranje i valjanje kamena granulacije 0-60 mm u debljini 10 cm; za izvedbu podne ploče ulaza sa zbijanjem do modula zbijenosti M30 MPa (Ploča Ø 30 cm). |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kamen ispod temeljne ploče
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
FALSE
B.2.5 | Zatrpavanje prostora oko temeljnih čašica (iznad temeljne stope) kamenim materijalom uz potrebno nabijanja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kamen oko čašica
|  | 0 | m³ | 180 |  | FALSE
FALSE
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## TESARSKI RADOVI-K
B.3 | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstva rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu.
Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
B.3.0 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane daščane oplate za temeljnu ploču d=30 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljna ploča
| a) bazen | 0 | m² | 60 |  | FALSE
| b) strojarnica | 0 | m² | 66 |  | FALSE
FALSE
B.3.0 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za zatvaranje rupe u stropnoj ploči prizemlja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB nadtemelj
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.3.1 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate trakastih temelja i četverostrane oplate temeljnih stopa; obična oplata. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Trakasti temelji
|  | 215 | m² |  | 0 | TRUE
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
| rampa | 0 | m² | 80 |  | FALSE
TRUE
B.3.1 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate nadtemeljnih zidova; obična oplata. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadtemeljni zid
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.3.1 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje četverostrane oplate temeljnih stopa za čelične stupove. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljne stope
|  | 0 | m² | 125 |  | FALSE
FALSE
B.3.1 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje četverostrane daščane oplate za temeljne ploče temelja samaca, d=40 cm; obična oplata. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljna ploča temelja samca
|  | 0 | m² | 70 |  | FALSE
FALSE
B.3.1 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate temeljnih greda gospodarske zgrade. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB nadtemelj
|  | 0 | m² | 65 |  | FALSE
| b) terasa | 0 | m² | 66 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate AB podne ploče, d=15 cm. Obična oplata. |  |  |  |  | TRUE | 1 | podna ploča
|  | 16 | m² |  | 0 | TRUE
|  | 0 | m² | 65 |  | FALSE
| rampa | 0 | m² | 65 |  | FALSE
TRUE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate AB zida potkrovlja. Zid visine 1,60 m. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid hladnjače
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje četverostrane oplate AB zida nadstrešnice debljine 50 cm. Zid visine 1050 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid hladnjače
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane i trostrane oplate AB zidova iznad stupova i temelja. Zidovi promjenjive visine od 165 do 515 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid
|  | 0 | m² | 130 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Podupiranje fert stropa podvlakama na razmaku od 150 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Fert, podupiranje
|  | 0 | m² | 25 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 25 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate i skele za monolitnu stropnu AB ploču s podupiranjima; glatka oplata. |  |  |  |  | FALSE | 0 | STROPNA PLOČA
|  | 0 | m² | 90 |  | FALSE
| b) stropna ploča prvog kata | 0 | m² | 71 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za stropnu ploču strojarnice s potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Balkon i konzolni ulazi
|  | 0 | m² | 71 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za ravnu armiranobetonsku podnu ploču rampe, te dvostrane oplate za AB temeljni zid širine 20 cm, te oplatu stubišta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podna ploča rampe
| a) obična oplata | 0 | m² | 65 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za ravnu armiranobetonsku podnu ploču rampe. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podna ploča rampe
| a) obična oplata | 0 | m² | 71 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate za kose armiranobetonske stropne ploče sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stropne ploče, R
|  | 0 | m² | 75 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za ravnu armiranobetonsku stropnu ploču podruma sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stropna ploča, Podruma
|  | 0 | m² | 75 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za ravnu armiranobetonsku podesnu ploču ulaza sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stropna ploča ulaza
|  | 0 | m² | 75 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za kosu armiranobetonsku ploču krova nove zgrade sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kose ploče, K
| a) obična oplata | 0 | m² | 95 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za armiranobetonsku ploču krova pomoćne zgrade sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ravne/kose ploče
| a) obična oplata | 0 | m² | 78 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za armiranobetonsku rubnu gredu 20/30 cm u garaži, kao oslonac kosog jednostrešnog krovišta, sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | rubna greda u garaži
| a) obična oplata | 0 | m² | 78 |  | FALSE
| b) glatka oplata | 0 | m² | 68 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane daščane oplate za ploču betonske otresnice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljne ploče
|  | 0 | m² | 66 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane oplate za armiranobetonske grede sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Grede; vodoravne
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 105 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 106 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane oplate za armiranobetonske nadvoje sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Grede; vodoravne
| dogradnja | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| dilatacija 2 | 0 | m² | 130 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za armiranobetonska ukrutna rebra sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Grede; lučne
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate za armiranobetonske grede, kose i horizontalne serklaže. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Grede; kose
| dogradnja | 0 | m² | 80 |  | FALSE
| unutar postojećih zidova | 0 | m² | 80 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane oplate za armiranobetonske vodoravne nadvoje cvjećarnice sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Vodoravni nadvoji
|  | 0 | m² | 130 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za armiranobetonske stupove i vertikalne serklaže. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi, uspravni
| dogradnja | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| dilatacija 2 | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m² | 105 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za armiranobetonske stupove kružnog poprečnog presjeka. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi, kosi
| a) obična oplata | 0 | m² | 96 |  | FALSE
| b) gotovi oplatni sustav za okrugle stupove | 0 | m² | 190 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za armiranobetonsku punu AB ploču debljine 18 i 20 cm sa svim potrebnim podupiranjima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi, kosi
| dogradnja (garaža + toranj) | 0 | m² | 100 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje četverostrane oplate za armiranobetonske stupove dimenzija prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | stupovi
| a) Stambena zgrada | 0 | m² | 110 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 110 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje jednostrane, dvostrane i trostrane oplate za armiranobetonske stupove koji omeđuju ziđe (vertikalni serklaži). |  |  |  |  | FALSE | 0 | V-serklaži i zidovi
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje jednostrane i dvostrane oplate za horizontalne serklaže |  |  |  |  | FALSE | 0 | H-serklaži
|  | 0 | m² | 105 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje četverostrane oplate za izvedbu temeljne stope stambene zgrade. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kosi krovni vijenci
|  | 0 | m² | 75 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za AB zidove, debljine 18,20 i 25 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stubišta
| dogradnja (garaža + toranj) | 0 | m² | 105 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za dvokrako armiranobetonsko unutarnje stubište, deljine ploče 15 cm, gazišta 17x28 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stubišta
| dilatacija 1 | 0 | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate krovnog vijenca dimenzija 25x41 ispod drvene nazidnice cvjećarnice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krovni vijenac
|  | 0 | m² | 112 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovišta nagiba 40° i jednostrešnog krovišta nagiba 18,3° prema projektu iz piljene drvene građe od četinara (jela/smreka) klase C22 prema normi HRN EN 338-2016. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krov komplet | utrošak letve = 2,5 m dužnih na 1m2 krova
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, čelična spojna sredstva, sidra, vijci, ankeri te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe. U stavku je uračunata sva drvena građa uključujući kontraletve, letve i OSB ploče. |  |  |  |  | FALSE
| dogradnja | 0 | m3 | 6000 |  | FALSE
| unutar postojećih zidova | 0 | m3 | 6000 |  | FALSE
| OSB ploče d=2,2 cm | 0 | m2 | 220 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvene krovne konstrukcije četverostrešnog krovišta pomoćne zgrade prema projektu iz piljene drvene građe od četinara (jela/smreka) C24 prema normi HRN EN 338-2016. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krov komplet
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, spojna sredstva, sidra te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m3 | 4500 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvene krovne konstrukcije višestrešnog krovišta stambene zgrade prema projektu iz drvene građe od četinara (jela/smreka) C24 prema normi HRN EN 338-2016. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krov, LLD
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 4500 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada oplate AB spremnika vode dimenzija 230x130x200 cm, prema nacrtu. Stranice i dno izvedeni su od armiranog betona. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB spremnik vode
|  | 0 | m² | 1200 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada oplate gnojovke dimenzija 800×340 cm, dubine 225÷240 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Septička
|  | 0 | m² | 125 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada oplate kontrolnog okna dimenzija 60×100 cm, dubine prema nacrtu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | KO
|  | 0 | m² | 1200 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada oplate ukopanog spremnika vode dimenzija 400×220 cm, svijetle visine 260 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Spremnik vode
|  | 0 | m² | 1200 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada oplate ukopane strojarnice dimenzija 500×650 cm, svijetle visine 250 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Strojarnica
| U cijenu je uključeno podupiranje za kampadno podzidavanje susjednih zidova. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 165 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate kanala sa rešetkama u svinjcu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kanali
|  | 0 | m² | 125 |  | FALSE
B.3.2 | Dobava i postavljanje ploča od usmjerenih drvenih vlakana (OSB) na krovne nosače cvjećarnice. Debljina ploča 18 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | OSB cvjećarnica
| U cijenu je uključen premaz zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, sva pričvršćenja te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m² ugrađenih ploča u gotovi krov. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 150 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava i postavljanje fosni poprečnog presjeka 5x25 cm između HEA 100 čeličnih profila kao zid za prihvat horizontalnog opterećenja uskladištenog krumpira. Fosne su duljine 197 cm, odnosno 207 u rubnim poljima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | zid od fosne
| U cijenu je uključen premaz zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, sva pričvršćenja te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m² ugrađenih fosni. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvene krovne konstrukcije i stupova jednostrešne nadstrešnice prema projektu iz piljene drvene građe od četinara (jela/smreka) C24. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krov ulaza s štaflama 8x8
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, spojna sredstva, sidra te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe u gotovi krov. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m3 | 4000 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvene krovne konstrukcije četverostrešnog krovišta i jednim dijelom dvostrešnog krovišta zgrade cvjećarnice prema projektu iz piljene drvene građe od četinara (jela/smreka) C24. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Krov komplet s letvama i kontraletvama | utrošak letve = 6,7 m dužnih na 1m2 krova utrošak kontraletve = 3,4 m dužnih na 1m2 krova
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, spojna sredstva, sidra te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe u gotovi krov s letvama i kontraletvama. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m3 | 4000 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Izrada, postavljenje, skidanje i čišćenje jednostrane oplate za izvedbu podbetoniravanja postojećih temelja. |  |  |  |  | FALSE | 0 | oplata podbetoniravanje
|  | 0 | m² | 75 |  | FALSE
FALSE
B.3.2 | Dobava, izrada i postavljanje drvenih nosivih greda za izvođenje drvenog stropa prizemlja šumarske kućice prema projektu iz piljene drvene građe od četinara (jela/smreka) C24. Spojna sredstva i okov zaštićeni od korozije pocinčavanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | DRVENI GREDNIK
| U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim i insekticidnim sredstvom, spojna sredstva, sidra te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m³ ugrađene građe u gotovi krov. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m3 | 4000 |  | FALSE
FALSE
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## ARMIRAČKI RADOVI-K
B.4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE |  | 15%
OPĆI UVJETI
Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni organ na objektu prije betoniranja.
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim standardima.
Za mrežastu armaturu obavezan je pregled armature i varova sa eventualnim čišćenjem armature i sortiranjem.
Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.
Jedinična cijena treba obuhvatiti: doprema betonskog željeza na savijalište, doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta, sav materijal, alat i uskladištenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
Obračun armature prema nazivnoj težini/m' ili m² koja se dobiva iz nazivnog poprečnog presjeka i težine čelika 7850 kg/m³.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
B.4.0 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za temeljnu ploču bazena od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljna ploča bazena
| Rebrasta armatura Ø8-Ø12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q385-obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.0 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za zatvaranje rupe u stropnoj ploči prizemlja od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljna ploča strojarnica
| Rebrasta armatura Ø8-Ø12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 12 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q385 | 0 | kg | 11 |  | FALSE
FALSE
B.4.1 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB temeljne trake i stope; stope armirati sa zatvorenim vilicama fi 10/10. Trake 4 fi dolje, 3 fi16 gore + 2+2 fi 10 + vilice fi 8/30 cm; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | TRUE | 1 | temelji
|  | 3200 | kg |  | 0 | TRUE
| dilatacija 2 - Rebrasta armatura Ø8-Ø14 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| rampa - Rebrasta armatura Ø8-Ø14 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
TRUE
B.4.1 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB temeljne trake stubišta 40/80 cm, prema nacrtima; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljne trake podruma ispod AB zida
| Mrežasta armatura Q335 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø8-Ø14 | 0 | kg | 12 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø12-Ø20 - ankeri | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za podnu ploču, d=15 cm od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | TRUE | 1 | stropna ploča - kapa
| rebrasta armatura (šipke) | 1250 | kg |  | 0 | TRUE
| unutar postojećih zidova - rebrasta armatura (šipke) | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| rampa - rebrasta armatura (šipke) | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| rebrasta armatura (mreže) | 4600 | kg |  | 0 | TRUE
| unutar postojećih zidova - rebrasta armatura (mreže) | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| rampa - rebrasta armatura (mreže) | 0 | kg | 14 |  | FALSE
TRUE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za tlačnu ploču fert stropa pomoćne zgrade od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podesna ploča ulaza
| Rebrasta armatura Ø 8 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-131 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za tlačnu ploču fert stropa stambene zgrade od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podesna ploča ulaza
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 10 |  | FALSE
| Q-188 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
| Q-131 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za ploču rampe i stubišta od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podna ploča
| Rebrasta armatura Ø8 | 0 | kg | 10 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q196 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za podnu ploču pomoćne zgrade od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | stropna ploča - kapa
| Rebrasta armatura Ø8 | 0 | kg | 10 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 10 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q226 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za monolitnu stropnu AB ploču prizemlja stambene zgrade; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | stropna ploča - kapa
| Rebrasta armatura Ø 8-12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 10 | 0 | kg | 10 |  | FALSE
| Q-335 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za monolitnu stropnu AB ploču prvog kata; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Rebrasta armatura Ø 8-Ø 12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-503 i Q-335 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za podnu ploču cvjećarnice od armaturnog čelika B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podna ploča rampe, temeljnog zida i stubišta
| Rebrasta armatura Ø 8-10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-226 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za ukrutno rebro 25x20 cm; čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljne trake ulaza
| Rebrasta armatura Ø 8-Ø 12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje te krojenje, rezanje rupa), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB stupove i vertikalne serklaže dimenzija prema projektu; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | STOPE
| dogradnja - rebrasta armatura Ø8-Ø16 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dilatacija 2 - rebrasta armatura Ø8-Ø14 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dilatacija 3 - rebrasta armatura Ø8-Ø14 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za vertikalne serklaže; čelik B500 B., prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | V serklaži
| Rebraste šipke Ø ≤ 14 mm - stambena | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø ≤ 14 mm - pomoćna | 0 | kg | 10 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za grede, horizontalne i kose serklaže; čelik B500 B., prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi
| dogradnja - rebrasta armatura Ø8-Ø20 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| unutar postojećih zidova - rebrasta armatura Ø8-Ø12 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dilatacija 3 - rebrasta armatura Ø8-Ø12 | 0 | kg | 14 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za kose serklaže zabata; čelik B500 B., prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi
| -Rebraste šipke Ø < 12 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| -Rebraste šipke Ø < 12 mm - obiteljska | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za armirano betonske grede; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | rubne grede
| Rebraste šipke Ø 8 - 20 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø 8 - 14 mm - pomoćna | 0 | kg | 10 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za dvokrako armiranobetonsko stubište, debljine ploče 15 cm, prema projektu; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutne rubne stropne grede nadstrešnice dimenzija 20x60 cm; od betona C25/30.
| dilatacija 1 - rebraste šipke Ø 8 - 12 mm | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dilatacija 1 - rebrasta armatura (mreže) | 0 | kg | 14 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB temeljne stope gospodarske zgrade prema projektu; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Rebraste šipke Ø 10 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø 12 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q785 obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature temeljnih traka 40/60 cm gospodarske zgrade prema projektu; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Rebraste šipke Ø 8 - 12 mm | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| Mrežasta armatura Q283 obostrano | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za nadvoje prema projektu; čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadvoji 25/20
| dogradnja - Rebraste šipke Ø 8 - 12 mm | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dilatacija 2 - Rebraste šipke Ø 8 - 12 mm | 0 | kg | 14 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje te krojenje, rezanje rupa), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB zidove, debljine 18, 20 i 25 cm; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB ZID hladnjače
| dogradnja (garaža i toranj) - šipke | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dogradnja (garaža i toranj) - mreže | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| f) Mreže od rebrastih žica Q 385 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| h) Mreže od rebrastih žica Q 524 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| i) Mreže od rebrastih žica Q 785 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| Q-257 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje te krojenje, rezanje rupa), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB zidove potkrovlja; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB ZID hladnjače
| Rebraste šipke Ø10 - Ø14 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-503 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
| f) Mreže od rebrastih žica Q 385 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| h) Mreže od rebrastih žica Q 524 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| i) Mreže od rebrastih žica Q 785 | 0 | kg | 8.5 |  | FALSE
| Q-257 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za armiranobetonsku punu AB ploču debljine 18 i 20 cm čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljne stope
| dogradnja (garaža + toranj) - šipke | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| dogradnja (garaža + toranj) - mreže | 0 | kg | 14 |  | FALSE
| Q-257 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za konzolnu ploču stambene zgrede debljine 15 cm od armaturnog čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ploče balkona
| Rebrasta armatura Ø 8 - 10 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-188 | 0 | kg | 7.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za konzolnu ploču obiteljske kuće duljine 75 cm od armaturnog čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ploče balkona
| Rebrasta armatura Ø 8 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| R-335 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za stubište s pločom podesta i AB zidovi čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | stubište i zidovi izlaza suterena
| Rebrasta armatura Ø 8- Ø 12 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| R-226 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za AB zid debljine 50 cm nadstrešnice; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid 50cm
| Rebrasta armatura Ø 8 - Ø 16 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Q-385 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za kose armiranobetonske stropne ploče; armaturni čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | tlačna ploča ferta
| Q-335 - obostrano | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 8 (L - ovi) | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE |  | L-ovi po svim rubovima kosih ploča
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za nadvoje; čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | nadvoji
| Rebraste šipke Ø 8 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebraste šipke Ø 12 mm | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje i savijanje), doprema na gradilište postava i povezivanje armature za podbetoniravanje postojećih temelja čelik B500 B. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podbetoniravanje
| Rebrasta armatura Ø 8 | 0 | kg | 10.5 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 12 | 0 | kg | 9.5 |  | FALSE
FALSE
B.4.2 | Nabava, obrada (sječenje), doprema na gradilište postava i ljepljenje (sidrenje) armaturnih ankera dvokomponentnim epoxy ljepilom u postojeće trakaste temelje mrtvačnice. Ankeri su duljine 70 cm, šipke od rebraste armature B500B, promjer 10 i 12 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | ankeri
| Rebrasta armatura Ø 10 + epoxy ljepilo | 0 | kom | 35 |  | FALSE
| Rebrasta armatura Ø 12 + epoxy ljepilo | 0 | kom | 40 |  | FALSE
FALSE
| ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## MONTAŽNI RADOVI-K
B.5 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati važećim standardima RH te mora imati odgovarajuće isprave o sukladnosti.
U radionici je potrebno izvesti probnu montažu pojedinih sklopova prije izvedbe antikorozivne zaštite konstrukcije.
Jedinična cijena sadrži:
- sve troškove materijala i rada,
- prijevoz čelične konstrukcije s utovarom i istovarom od radionice do mjesta ugradnje,
- sve potrebne skele bez obzira na visinu i vrstu s prilazima,
- sve eventualne troškove oko popravaka, ispitivanja i sanacije,
- troškove HTZ zaštite,
- čišćenje radnog prostora po završetku radova.
Obračun izvedenih radova obavlja se prema računskoj masi ugrađenih građevnih proizvoda. Dodatak na težinu za vijke, matice, podložne pločice i zavare iznosi 3 %.
TRUE
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
B.5.0 | Dobava, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične konstrukcije kontejnera. Stavka uključuje izradu 30 kontejnera koji se svrstavaju u ukupno 5 različitih modula izrađenih od čelika S355 JR, u svemu prema nacrtima konstrukcije. Svi elementi kontejnera izvode se od čeličnog lima debljine 3, 4, 5, 6 i 7 mm savijanjem u profile prema projektu konstrukcije. U stavku uključeni i krovni nosači od pravokutnih cijevnih profila 120x80x3 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | 20 % na vijke i zavare
| Antikorozivna zaštita premazima (2 osnovna + 1 završni - RAL prema izboru investitora). Nakon postavljanja kontejnera manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. U cijenu su uključeni zavari sa svim spojnim sredstvima i usidrenjima te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. U cijenu uključena i izrada radioničkih nacrta čelične konstrukcije koje je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu. |  |  |  |  | FALSE
| Klasa izvedbe čelične konstrukcije je EXC 2, kategorija atmosferske korozivnosti C3, te stupanj pripreme površine Sa 2 i 1/2. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 0 |  | FALSE
FALSE
B.5.0 | Dobava, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čeličnog jednostrešnog i dvostrešnog krovišta. Glavni rešetkasti nosači se sastoje od punostijenih IPE profila. Sekundarni krovni nosači izrađuju se od pravokutnih cijevnih profila 100x60x3 mm i 120x60x3 mm. Stabilizacija krovišta postiže se spregovima promjera 16 mm. Čelik kvalitete S 355 JR. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Antikorozivna zaštita premazima (2 osnovna + 1 završni - RAL prema izboru investitora). Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. U cijenu su uključeni zavari sa svim spojnim sredstvima i usidrenjima te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. U cijenu uključena i izrada radioničkih nacrta čelične konstrukcije koje je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu. |  |  |  |  | FALSE
| Klasa izvedbe čelične konstrukcije je EXC 2, kategorija atmosferske korozivnosti C3, te stupanj pripreme površine Sa 2 i 1/2. |  |  |  |  | FALSE
| dialtacija 1 | 0 | kg | 25 |  | FALSE
| dialtacija 2 | 0 | kg | 25 |  | FALSE
| dialtacija 3 | 0 | kg | 25 |  | FALSE
FALSE
B.5.0 | Dobava te nanošenje zaštite čelične konstrukcije dvostrešnog rešetkastog krovišta između osi 1 i 3 te između osi D i F protupožarnom zaštitom kako bi se postigao stupanj protupožarne zaštite R60. Zaštita premazima. Proizvođač je dužan dostaviti proračun debljina slojeva zaštite. Protupožarni premaz nanositi poštujući smjernice u tehničkom listu proizvoda i prema uputi proizvođača. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun po kg zaštićene površine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 0 |  | FALSE
FALSE
B.5.0 | Dobava, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čeličnog okvirnog jednostrešnog krovišta između osi 4 i 6 te između osi D i F. Glavni nosači okvira sastoje se od pravokutnih cijevnih profila 100x60x4 mm te sekundarnih krovnih nosača od pravokutnih cijevnih profila 100x50x3 mm. Stabilizacija krovišta postiže se spregovima promjera 12 mm. Čelik kvalitete S 235 JR. |  |  |  |  | FALSE | 0 | 20 % na vijek i zavare
| Antikorozivna zaštita premazima (2 osnovna + 1 završni - RAL prema izboru investitora). Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. U cijenu su uključeni zavari sa svim spojnim sredstvima i usidrenjima te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. U cijenu uključena i izrada radioničkih nacrta čelične konstrukcije koje je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu. |  |  |  |  | FALSE
| Klasa izvedbe čelične konstrukcije je EXC 2, kategorija atmosferske korozivnosti C3, te stupanj pripreme površine Sa 2 i 1/2. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 0 |  | FALSE
FALSE
B.5.0 | Dobava i montaža tipskog čeličnog okova drvene konstrukcije krovišta iz čeličnih limova debljine 2 mm; čelik S235. Montaža čavlima s navojima. Antikorozivna zaštita okova i čavala vrućim cinčanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0
| U cijenu je uključen okov sa svim spojnim sredstvima te sav rad na prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 10 |  | FALSE
FALSE
B.5.0 | Dobava, izrada i postava čelične konstrukcije panoa visine 8 m za velike plakate iz čelika S235... vijčane izvedbe sve prema radioničkim nacrtima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Panoi
| Antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 80 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža čelične konstrukcije objekta. Stupovi IPE 220, gl. nosači rešetkati i punostijeni IPE 200 i IPE 240 iz čelika S235JR prema radioničkim nacrtima u zavarenoj izvedbi. Predviđena je montaža u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 8.8. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Portali
| Antikorozivna zaštita premazima 1 osnovni (50 mikrona) + 1 pokrivni (70 mikrona). Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. U cijenu su uključeni zavari sa svim spojnim sredstvima i usidrenjima te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. Klasa izvedbe čelične konstrukcije je EXC 2. |  |  |  |  | TRUE
| izrada i montaža čelične konstrukcije | 23000 | kg |  | 0 | TRUE
| boja, bojanje i priprema konstrukcije koja se boja osnovnim premazima (1 osnovni + 1 završni) | 16500 | kg |  | 0
| izrada radioničke dokumentacije | 23000 | kg |  | 0
TRUE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža vrha tornja iz čelika S235JR prema radioničkim nacrtima u zavarenoj izvedbi. Glavna nosiva konstrukcija sastoji se od četiri čelična stupa 100x100x4 mm, krovnog prstena od profila 100x100x4 mm, te krovnih i fasadnih sekundarnih elemenata 100x50x3 mm. U cijenu uračunata i izrada radioničkih nacrta. Predviđena je montaža u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 8.8. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Rešetkasti stup
| Antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. Završni sloj konstrukcije obojiti crvenom bojom prema izboru glavnog projektanta. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 25 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža čelične konstrukcije jednokrakog stubišta iz čeličnih limova debljine 10 mm; čelik S235. Montaža vijčana. Antikorozivna zaštita premazima. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Čelično stubište
| U cijenu je uključena konstrukcija sa svim spojnim sredstvima te sav rad na prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 23 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije (podkonstrukcije fasade) uzdužnih greda od "Z" profila Z 160 mm, "L" profila 70x70x5mm, te "L" 50x50x4. |  |  |  |  | FALSE | 0 | konstrukcija fasade
| Sklopovi izrađeni u radionici u zavarenoj izvedbi iz čelika S235 prema radioničkim nacrtima. Montaža na gradilištu u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 5.6. |  |  |  |  | FALSE
| Antikorozivna zaštita premazima 2 osnovna + 2 pokrivna. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 18 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža sekundarnih nosača od IPE 120. |  |  |  |  | FALSE | 0 | konstrukcija
| Sklopovi izrađeni u radionici u zavarenoj izvedbi iz čelika S235 prema radioničkim nacrtima. Montaža na gradilištu u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 5.6. |  |  |  |  | FALSE
| Antikorozivna zaštita premazima 2 osnovna + 2 pokrivna. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 23 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža vjetrovnih spregova od profila L 40/20/4 mm, te uzdužnog krovnog elementa sprega (2 kom) IPB1 100. |  |  |  |  | FALSE | 0 | konstrukcija
| Sklopovi izrađeni u radionici u zavarenoj izvedbi iz čelika S235 prema radioničkim nacrtima. Montaža na gradilištu u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 5.6. |  |  |  |  | FALSE
| Antikorozivna zaštita premazima 2 osnovna + 2 pokrivna. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 23 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog AB stupa presjeka 50×50 cm, ukupne dužine 750 cm - 12 kom, 820 cm - 12 kom. Stup se izrađuje betonom C30/37 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB predgotovljeni stup
|  | 0 | kom | 11000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog prednapetog glavnog nosača 'T' presjeka, debljine rebra 20 cm, gornjeg pojasa 50/20 cm i visine 100 cm, ukupne dužine 20,26 m. Glavni nosač se izrađuje betonom C50/60 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | glavni nosač
|  | 0 | kom | 40000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog prednapetog sekundarnog nosača 'T' presjeka, debljine rebra 8 cm, gornjeg pojasa 30/15 cm i visine 60 cm, ukupne dužine 10,10 m. Sekundarni nosač se izrađuje betonom C50/60 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | sekundarac
|  | 0 | kom | 5500 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog prednapetog rubnog nosača 'Γ' presjeka, debljine rebra 20 cm, gornjeg pojasa 35/15 cm i visine 50 cm, ukupne dužine 10,10 m. Rubni nosač se izrađuje betonom C50/60 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | rubni 'Γ' nosač
|  | 0 | kom | 10000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog prednapetog rubnog nosača 'T' presjeka kao na postojećoj hali, debljine rebra 16 cm, gornjeg pojasa 50/15 cm i visine 50 cm, ukupne dužine 10,50 m. Rubni nosač se izrađuje betonom C50/60 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | rubni 'T' nosač
|  | 0 | kom | 5000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenog prednapetog korita 'U' presjeka, debljine dna 11 cm, promjenjive debljine bočnih stranica 11÷8 cm i visine 50 cm, ukupne dužine 10,50 m. Rubno korito služi za oborinsku odvodnju (u njega dolazi limena obloga u padu), izrađuje se betonom C50/60 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | korito predgotovljeno za odvodnju
|  | 0 | kom | 5000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenih AB čašica temelja samaca. Čašice su visine 90 cm, debljine stijenke 20÷22,5 cm, vanjskih dimenzija 105×105 cm. Izrađuje se betonom C25/30 i armiraju prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | čašice
|  | 0 | kom | 5200 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenih temeljnih traka 'U' presjeka, debljine dna 15 cm, promjenjive debljine bočnih stranica 14÷12 cm i visine 70 cm. Rubno korito služi kao ležaj za postavljenje AB predgotovljenog zida, izrađuje se betonom C30/37 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | temeljna traka za zid
|  | 0 | m´ | 500 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenih AB zidova u temeljne "U" trake. Debljina zidova je 15 cm, visina 473 cm, izrađuje se betonom C30/37 i armira prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | predgotovljeni AB zid
|  | 0 | m´ | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenih AB greda koje se ankerima povezuju s temeljnom pločom. Grede su pravokutnog poprečnog presjeka 24x70 cm. Grede su duljine cca 13,97 m iz dva jednaka dijela. Izrađuju se betonom C30/37 i armiraju prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | predgotovljeni AB grede
|  | 0 | kom | 4200 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža predgotovljenih AB podnih ploča sa šuplinama za provjetravanje. Ploče su dimenzija 199,50 x 98 cm, te debljine 18 cm. Predgotovljene ploče dolaze na predgotovljene AB grede 24x70 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | predgotovljeni AB podne ploče sa šupljinama
|  | 0 | kom | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža čeličnog rešetkastog sustav koji se sastoji od dvije horizontalne rešetke povezane čaličnim stupovima za prihvat horizontalnog opterećenja krumpira, te ventilatora za provjetravanje. Izbor profila i način postavljenja detaljno je prikazan u nacrtima. Materijal svih profila čelik S235. Antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | čelična rešetka za prihvat propelera
| Nakon postavljanja manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom hladnim postupkom. U cijenu je uključen sa materijal sa svim spojnim sredstvima i usidrenjima te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po kg ugrađenih proizvoda. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 23 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža čeličnog UPE 180 profila na vrhove AB predgotovljenih zidova kao podkonstrukcija za postavljanje termopanela. |  |  |  |  | FALSE | 0 | konstrukcija fasade
| Sklopovi izrađeni u radionici u zavarenoj izvedbi iz čelika S235 prema radioničkim nacrtima. Montaža na gradilištu u vijčanoj izvedbi vijcima kvalitete 5.6. |  |  |  |  | FALSE
| Antikorozivna zaštita premazima 2 osnovna + 2 pokrivna. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kg | 18 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža krovišta stambene kuće. Glavni nosač (16 kom) drveni rešetkasti, osno postavljeni na 80 cm; drvo C24. Elementi donjeg i gornjeg pojasa 4,5/12 cm, ispuna 4,5/8 cm. Spojevi elemenata rešetke ostvaruju se čeličnim pločicama sistem Wolf (tip 15N). Glavni nosači su povezani OSB pločama. Obračun po m2 krovišta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | drveno montažno krovište
|  | 0 | m² | 200 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža drvenih nosivih montažnih zidova stambene zgrade. Nosivi sustav zida čine drveni stupovi KVH 6/16 cm. Osno postavljanje na max 62,5 cm, obostrano povezivanje farmacel i OSB pločama prema projektu. Zidovi dolaze gotovi s ugrađenim otvorima prema projektu. U cijenu uračunat sav spojni materijal za montažu zidova (kutni profili, vijci), te unutarnji slojevi zida PE folija, mineralna vuna 5 cm, farmacel ploča 1,25 cm, gipskartonska ploča 1,25 cm i gipsana žbuka 0,50 cm (sve prema projektu). |  |  |  |  | FALSE | 0 | drveni montažni nosivi zid
|  | 0 | m² | 700 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava izrada i montaža drvenih pregradnih montažnih zidova stambene zgrade. Sustav zida čine drveni stupovi KVH 6/12 ili 6/10 cm. Osno postavljanje na max 62,5 cm, obostrano povezivanje farmacel i OSB pločama prema projektu. Zidovi dolaze gotovi s ugrađenim otvorima prema projektu. Zidovi su debljine 15, 20 i 25 cm, položaja prema projektu. U cijenu uračunat sav spojni materijal za montažu zidova (kutni profili, vijci), te unutarnji slojevi zida PE folija, mineralna vuna 5 cm, farmacel ploča 1,25 cm, gipskartonska ploča 1,25 cm i gipsana žbuka 0,50 cm (sve prema projektu) |  |  |  |  | FALSE | 0 | drveni montažni pregradni zid
|  | 0 | m² | 600 |  | FALSE
FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža čeličnog okna dizala od čeličnih kutijastih profila 150x150x4 mm, 100x50x3 mm i IPE 200 profila. |  |  |  |  | #REF! | 0 | konstrukcija okna dizala
| Sklopovi izrađeni u radionici u zavarenoj izvedbi iz čelika S235 prema radioničkim nacrtima. Montaža na gradilištu kompletnog okna dizala na temeljnu ploču u vijčanoj izvedbi prema nacrtima. |  |  |  |  | #REF!
| Antikorozivna zaštita premazima 2 osnovna + 2 pokrivna. Nakon postavljanja konstrukcije manja oštećenja antikorozivne zaštite potrebno je ponovo zaštititi odgovarajućim premazom. Sav spojni materijal uključen u cijenu. |  |  |  |  | #REF!
|  | 0 | kg | 20 |  | FALSE
B.5.1 | Pjeskarenje i popravak zavarivanjem postojećih rešetkastih nosača koji se sastoje od čeličnih kutijastih profila 80x60x3, 60x60x3 i 60x40x3. |  |  |  |  | FALSE | 0 | pjeskarenje
|  | 0 | kg | 2.5 |  | FALSE
B.5.1 | Dobava i montaža tipskih stubišnih pocinčanih rešetki. Stubišne rešetke moraju imati nosivost od 300 kg/m2, na max rasponu od 1,20 m. U cijenu je uključen sav materijal sa svim spojnim sredstvima te sav rad na prijenosima. Obračun po komadu ugrađenih i pocinčano zaštićenih rešetki. |  |  |  |  | FALSE
| a) podne rešetke | 0 | m2 | 900 |  | FALSE
| b) stubišne rešetke (gazište 18 cm, širina 60 cm) | 0 | kom | 300 |  | FALSE | 0
FALSE
| Dobava i montaža trostranog oblaganja nosive čelične konstrukcije (stupova IPE 220, 160x100x4mm) sa Fireboard pločama minimalne debljine 35 mm, a sve prema Knauf sustavu K253 ili jednakovrijednom ________________________. Sve spojeve Fireboard ploča brtviti sa Knauf Fireboard Spachtel masom ili jednakovrijednom _____________________. Riješiti u svemu prema uputama proizvođača i tehničkom listu Knauf K25.hr. Obrađeno u kvaliteti Q2. Obračun po m² kompletno obloženog elementa. Vatrootpornost F 90. |  |  |  |  | TRUE
|  | 85 | m2 |  | 0 | TRUE
TRUE
| Dobava i nanošenje protupožarne zaštite nosive krovne čelične konstrukcije. Konstrukciju treba zaštititi i protupožarno premazom "Pirostop" proizvođača "CROMOS" ili jednakovrijednim__________________, i završnim premazom u boji po odabiru investitora uz prethodno nanošenje antikorozijskog premaza Pirostop WP ili jednakovrijednim_____________________. Radove izvesti po uputama proizvođača. Vatrootpornost F 30. |  |  |  |  | TRUE
| protupožarni premazi u debljini prema specifikaciji (temeljni + požarni + završni premaz) | 6500 | kg |  | 0 | TRUE
| bojanje i priprema konstrukcije koja se boja protupožarnim premazima (1 osnovni + 1 požarni + 1 završni) | 6500 | kg |  | 0
TRUE
| MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## BETONSKI RADOVI-K
B.6 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Beton mora odgovarati na: ispitivanje na zatezanje, ispitivanje na savijanje, ispitivanje na pritisak.
Izvođač se mora strogo pridržavati čvrstoće betona određene za pojedine konstrukcije, a označene su u statičkom računu.
Beton spravljati isključivo strojnim načinom, izrada i kontrola prema projektu kontrole ab konstrukcija.
Kod betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, gdje se ugrađuje beton visoke otpornosti, mora se dokazati prethodnim ispitivanjem da je postignuta ona čvrstoća koja je propisana u statičkom računu, a za vrijeme građenja mora se to stalno kontrolirati.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za klase betona ispod 20/25 na svakih 100 m3, a za klase 20/25 i više na svaki 50 m3 betona. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do brzog gubitka vode iz betona.
Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima. Pri tome paziti da ne dođe do stvaranja segregacijskih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.
Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršiti će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav materijal i rad sa svim unutarnjim i vanjskim transportom, ugrađivanje betona sa ubacivanjem u oplatu, izradu potrebnih radnih skela (izuzima se fasadna), čišćenje nakon završetka radova, njegu betona, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
Kontrola i ispitivanje betona koju vrši izvođač radova, je slijedeća: konzistencija betona metodom određivanja slump-a, analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumen para, zapreminske težine i granulometrijski sastav (analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona), mjerenje temperature svježeg betona koja se vrši svakodnevno tri puta, izrada i njega uzorka za ispitivanje očvrslog betona.
Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi kriterija da u tom vremenu ne smije doći do bitne promjene konzistencije betona.
Od mjesta ubacivanja do definitivnog položaja beton smije padati najviše 1,5 m. Ploče treba betonirati u slojevima debljine do 50 cm. Zidovi se betoniraju u slojevima debljine do 80 cm.
Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradnje, odmah kada stanje površine betona to dozvoljava. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana.
Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, koja mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje na beton treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.
U hladnom periodu ugrađeni beton mora se zaptivati na odgovarajući način termički. Temperatura ugrađenog betona mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje 278 K (+5 C).
S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
U jediničnu cijenu uključen je sav potreban rad, unutarnji transport, sav potreban materijal, ugradnja i zaštita betona, atesti i njega betona, kao i radna skela za ugradnju betona.
U cijenu je uključena i potrebna obrada radne reške. Obračun se vrši po m3, ugrađenog potrebnog materijala prema projektu i preko profila se ne priznaje.
Jedinična cijena za betonske radove ne uključuje nikakve specijalne dodatke betona, osim ako to nije posebno opisano u dotičnoj stavci troškovnika. Jedinična cijena betona ista je za cjelokupno gradilište, bez obzira na položaj elemenata u koji se ugrađuje.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS |  |  | Komentari
B.6.0 | Nabavka i ugradnja zaštitnog lakoagregatnog betona u padu u svrhu zaštite hidroizolacije i ostvarivanje pada. Debljina sloja 8-12 cm; od betona C12/15 |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podložni beton - temeljna stopa
| dogradnja (tribine) | 0 | m³ | 650 |  | FALSE
| b) strojarnica | 0 | m³ | 650 |  | FALSE
FALSE
B.6.1 | Nabavka i ugradnja podložnog betona. Debljina sloja: 10 cm ispod temeljnih traka i stopa. Ispod traka 90 cm širine, ispod stopa 160x160, 140x140 i 120x120.; betona C12/15. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Podložni beton
|  | 10.5 | m³ |  | 0 | TRUE
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
TRUE
B.6.1 | Nabavka i ugradnja betona za temeljnu ploču debljine 30 cm; beton C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljna ploča dizala
| a) bazen | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
| b) strojarnica | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.1 | Nabavka i ugradnja betona za zatvaranje rupe u stropnoj ploči prizemlja; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zaštita HI
|  | 0 | m³ | 800 |  | FALSE
FALSE
B.6.2 | Nabavka i ugradnja betona za temeljne trake pravokutnog presjeka i temeljne stope, dimenzija prema nacrtima; u dvostranoj i četverostranoj oplati, betonom C25/30. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Temeljna traka
|  | 31.2 | m³ |  | 0 | TRUE
|  | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| rampa | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
TRUE
B.6.2 | Nabavka i ugradnja betona za temeljne trake stubišta dimenzija 40/80 cm betonom C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Temeljna traka
|  | 0 | m³ | 800 |  | FALSE
FALSE
B.6.2 | Nabavka i ugradnja betona za podnu ploču debljine 15 cm; beton C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podna ploča kuća, strojarnica i nadstrešnica
| a) sanitarni čvor mrtvačnice | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
| b) cvjećarnica | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za ab podnu ploču, debljine 15 cm; beton C25/30. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Podna ploča
| dogradnja | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
|  | 87 | m³ |  | 0 | TRUE
| rampa | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
TRUE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za temeljnu stopu stambene zgrade debljine 50 cm; beton C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podna ploča rampe i ulaznog stubišta
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za konzolnu ploču strehe stambene zgrade debljine 10 cm, beton C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podna ploča suterena i AB zid
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za dvokrako stubište debljine ploče 15 cm; u oplati, betonom C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Vanjsko stubište
| dilatacija 1 | 0 | m³ | 1100 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za ulaz u bazen; u oplati, betonom C30/37. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za AB nadtemeljne zidove pomoćne zgrade dimenzija 25/100 cm prema statičkom proračunu; betonom C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB nadtemelj
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za AB nadtemeljne zidove stambene zgrade dimenzija prema statičkom proračunu; betonom C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB nadtemelj
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za nadvišenje za montažu strojarske opreme na AB podnu ploču u suterenu. Visina nadvišenja 19 cm, beton C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | nadvišenje za dizalicu topline 2 komada
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za AB zid u dvostranoj oplati; od betona C25/30. Debljina zida 18, 20 i 25 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB zid podruma i prizemlja
| dogradnja (garaža + toranj) | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za stropnu ploču suterena debljine 15 cm u jednostranoj oplati; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB stropna ploča strojarnice
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Kampadno podzidavanje betonom kamenog ziđa uz ukopanu strojarnicu do stijene ili do dna iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podzidavanje
| Radove izvoditi pažljivo kako bi se spriječila bilo kakva šteta na susjednim građevinama. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 780 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona podne betonske ploče debljine 20 cm od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podna ploča - smrzavanje
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
| b) Spremište i nadstrešnica | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za kose horizontalne serklaže zabata pomoćne zgrade pravokutnog presjeka 25x20 cm od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadvoji
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za monolitnu stropnu ploču prizemlja stambene zgrade. Debljina ploče 20 cm; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stropne ploče kose
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za armiranobetonsku punu AB ploču debljine 18 i 20 cm; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0
| dogradnja (garaža + toranj) | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za tlačnu ploču fert stropa. Debljina ploče 6 cm; od betona C25/30. U stavci uračunat i beton za ukrutna rebra 20x20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | tlačna ploča fert stropa
| dilatacija 1 | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za monolitnu stropnu AB ploču (ravni krov) nadstrešnice; debljina ploče 20 cm; od betona C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stubišta vanjsko + zid AB izlaz suteren
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ili ručna ugradnja betona za kose serklaže zabata. Poprečnog presjeka prema projektu; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi, pravokutni, temeljni
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ili ručna ugradnja betona za grede, horizontalne i kose serklaže. Poprečnog presjeka prema projektu; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | H-serklaži
| dogradnja | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| unutar postojećih zidova | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ili ručna ugradnja betona za stupove poprečnog presjeka dimenzija prema projektu; od betona C25/30, sve prema projektu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ili ručna ugradnja betona za vertikalne serklaže i stupove dimenzija prema projektu od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stupovi
| dogradnja | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| dialtacija 2 | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| dilatacija 3 | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za ab ploču ravnog balkona debljine 15 cm, od betona C 25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Balkoni
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutne rubne grede ravnog krova debljine 15, 20 i 30 cm, visine 40/50 cm, u dvostranoj oplati; od betona C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zidovi | Nabavka i ugradnja betona za zidove prizemlja širine 20 cm i 16 cm, visine 278 cm i 477 cm, u dvostranoj oplati; od betona C30/37.
|  | 0 | m³ | 780 |  | FALSE |  |  | Nabavka i ugradnja betona za zidove na mjestima razlike visine te potporne zidove; od betona C30/37.
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutne stropne grede dimenzija prema projektu; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Grede 25/35 i 25/81
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutne nadvoje dimenzija prema projektu; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Ukrutna rebra
| dogradnja | 0 | m³ | 1000 |  | FALSE
| dilatacija 2 | 0 | m³ | 1100 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutna ukrutna rebra dimenzija prema projektu; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | konzolna streha
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada 60x10 cm | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za temeljne stope dimenzija 100x100x70 i 60x60x70 cm, od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | HS + kosi serklaž
|  | 0 | m³ | 850 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i strojna ugradnja betona za pravokutne temeljne trake gospodarske zgrade dimenzija 40x60 cm; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Stropne grede
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za kose nazidne vijence u zabatima na krovu. Pravokutnog presjeka dimenzija 20×20 cm; od betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kosi vijenci
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Razbijanje dijela postojeće podne ploče radi izgradnje temeljne trake dogradnje skladišta te sanacija iste. |  |  |  |  | FALSE | 0 | sanacija
|  | 0 | m2 | 500 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za AB spremnik vode, dimenzija 230×130 cm, stranice i dno debljine 15 cm, dubine prema nacrtu; od vodonepropusnog betona C25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | AB spremnik vode
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Izrada AB okna za vodomjer; od betona C30/37. Veličina okna 100×100×120 cm (svijetle izmjere), debljina stijenke i dna najmanje 20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | VO; komplet
| Stavka obuhvaća izradu i postavljanje oplate, armature 12 kg/m², betoniranje zidova i dna, ugradnju penjalica i lijevanoželjeznog poklopca veličine 60×60 cm. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 3000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za septičku jamu dimenzija 120×120 cm, debljine stijenki 20 cm, dubine prema nacrtu; od betona C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Septička
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za revizijsko okno dimenzija 120×120 cm, debljine stijenki 20 cm, dubine prema nacrtu; od betona C30/37. Cijena uključuje i izradu kineta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | RO
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Izrada i ugradnja tipskog AB revizijskog okna za kanalizaciju; od betona C30/37, debljina stijenka zidova i dna najmanje 20 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | RO; komplet
| Stavka obuhvaća izradu i postavljanje oplate i armature 12 kg/m², betoniranje zidova i dna s izradom kinete na dnu, ugradnju penjalica i lijevanoželjeznog poklopca veličine 60×60 cm. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 1500 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Izrada slivnika S1 i S2; od betonskih cijevi DN500 koje se polažu na podlogu debljine 20 cm izrađenu od vodonepropusnog betona C30/37 (prema zahtjevima HRN EN 206-1) te se oblažu betonskim plaštem debljine stijenke 15 cm. U stjenci slivnika potrebno je izraditi otvore za polaganje dovodne i odvodne cijevi te ih nakon ugradnje obraditi cementnim mortom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Slivnici; komplet
| Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i prijevoze. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 1500 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Izrada slivnika dužine tijela 1,5 m (2 kom) s kanalskom rešetkom dimenzija 400×400 mm nosivosti 250 kN. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betonskih cijevi DN500, oblogu od betona C16/20 (0,75m³/slivniku), montažu kanalske rešetke te spajanje slivnika na upojne bunare cijevima DN 150 (1,5 m/slivniku) i kanalica sa slivnikom. U cijenu je uključen i sav ostali potrebni rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Slivnici; komplet
| Obračun po komadu izvedenog slivnika. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 2200 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Izrada upojnih bunara visine tijela 2,0 m od drenažnih betonskih cijevi Ø1000×1000 s betonskim poklopcem nosivosti 250 kN. Drenažne betonske cijevi se umataju u geotkaninu 200-250 g i oblažu te ispunjavaju krupnom agregatom 0-80 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Upojni bunar; komplet
| U cijenu je uključen i sav ostali potrebni rad i materijal do dovršenja upojnog bunara. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 1800 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za ukopani spremnik vode dimenzija 120×120 cm, debljine stijenki 20 cm, dubine prema nacrtu; od betona C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Spremnik vode
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za ukopanu strojarnicu dimenzija 120 x 120 cm, debljine stijenki 20 cm, dubine prema nacrtu; od betona C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Strojarnica
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za armiranobetonske kabelske kanale različitih poprečnih presjeka. Debljina stijenki 15 cm ili 20 cm; od betona razreda čvrstoće C30/37. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kabelski kanali
|  | 0 | m³ | 750 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja podljevnog betona na bazi cementa ili epoksidnih smola. Debljina 3 cm s nagibom prema rubu glave temelja. Priprema i ugradnja prema uputi proizvođača. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Podljevni beton
|  | 0 | m³ | 8000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja rubnjaka prometnih površina. Otpornost na habanje: razred F, Otpornost na mraz i sol: razred D (gubitak mase < 1,0 kg/m²), sive boje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Rubnjaci
| Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu od betona. Spojnice se ispunjavaju cementnim mortom. Sve uključeno u cijenu. |  |  |  |  | FALSE
| a) Dvoslojni 6×20×100, zaobljeni | 0 | m¹ | 65 |  | FALSE
| b) Dvoslojni 18×24×100, skošeni | 0 | m¹ | 125 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Nabavka i ugradnja betona za unutarnje nadvoje i grede iznad novih otvora i prolaza pravokutnog presjeka 25x20 cm, od betona C25/30. U stavku uključno i svo potrebno podupiranje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Nadvoji i grede nove
|  | 0 | m³ | 5000 |  | FALSE
FALSE
B.6.3 | Etapno podbetoniravanje postojećeg temelja zgrade. Pretpostavljena dubina podbetoniravanja 0,4 m, širina kao i postojeći temelj cca 50 cm. Betonom C 25/30. |  |  |  |  | FALSE | 0 | podbetoniravanje
| Radove izvoditi pažljivo kako bi se spriječila bilo kakva šteta na postojećim vanjskim zidovima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 780 |  | FALSE
FALSE
| BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## REKAPITULACIJA_K
| REKAPITULACIJA_K |  |  | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
kuna (kn)
#REF!
B. | RADOVI NA KONSTRUKCIJI |  | TRUE
B.0 | PRIPREMNI RADOVI |  | FALSE
B.0 | ZEMLJANI RADOVI |  | FALSE
B.0 | TESARSKI RADOVI |  | FALSE
B.0 | ARMIRAČKI RADOVI |  | FALSE
B.0 | MONTAŽNI RADOVI |  | FALSE
B.0 | BETONSKI RADOVI |  | FALSE
B.0 | ZIDARSKI RADOVI |  | FALSE
| UKUPNO RADOVI | 0 | TRUE
| pdv 25% | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 0

## NASLOVNICA V&K
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
(OIB: 73582986130)
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
TROŠKOVNIK
INSTALACIJE VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE
| ZAJEDNIČKA OZNAKA : | GLP-42/2021
| PROJEKTANT: | Jasminka Babić, ing.građ.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, siječanj 2022.

## OPĆI UVJETI V&K
OPĆI UVJETI VODOVODA I KANALIZACIJE
U pogledu kontrole i osiguranja kvalitete svi materijali koji se dopremaju na gradilište moraju imati propisane certifikate, odnosno koji odgovaraju važećim normama, tehničkim propisima i ili jednakopvrijedno. Ovo se posebno odnosi na cijevi, armature i fazonske komade, te beton, betonsko željezo i opremu građevine. Nadzorni inženjer ne smije dopustiti ugradbu materijala koji ne odgovaraju važećim normama.
Uvjeti za propisana tehnička svojstva za građevne materijale, kao i kontrola i osiguranje kvalitete istih, dani su Zakonom o gradnji ( NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Svi ugrađeni građevni proizvodi moraju imati takva tehnička svojstva, da u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te prethodna istraživanja bitna za projektiranje, građenje ili održavanje građevina, obavljaju ovlaštene osobe.
U slučaju kada za pojedini građevni proizvod nije priložen tehnički propis, niti hrvatska norma sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, ili kada za isti tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili takvom hrvatskom normom i ili jednakovrijedno. Tehničkim dopuštenjem se utvrđuje i način dokazivanja uporabljivosti građevnog proizvoda, te radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda.
Da bi se osigurala stalna kakvoća građevnih materijala, kako je već navedeno, te da bi se imao odgovarajući uvid u kakvoću sastavnih materijala potrebno je: kontrolirati kakvoću materijala, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala, za ispitivanje građevnih materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u Tehničkim propisima.
Kontrola kakvoće sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere kakvoće uskladištenog materijala.
Pogodnost materijala, s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se sa prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Kako je već navedeno, svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih propisa, a uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za kontrolu kakvoće.
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba za kontrolu kakvoće. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim propisima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Tehničkim propisima. Kontrolu ispitivanja može obavljati samo pravna osoba za kontrolu kakvoće, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim propisima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Provjerom kakvoće uskladištenog materijala se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i slično, u ovim slučajevima: kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje, i radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za kontrolu kakvoće. Posebnu pozornost je potrebno obratiti na način uskladištenja i manipulacije ugradbenim materijalima, a što se mora obavljati prema uputstvima proizvođača.
Dokaze o kakvoći ugrađenih materijala, te provedenim ispitivanjima, izvoditelj radova mora imati u svakom trenutku na gradilištu, te ih prilikom tehničkog pregleda građevine prezentirati komisiji.
Po završetku radova, izvoditelj je dužan izvršiti sva ispitivanja propisana projektnom dokumentacijom, te uz nazočnost nadzornog inženjera, zapisnički utvrditi ispravnost izvedenih radova i djelotvornost instalacije. Isto tako, izvoditelj radova je dužan predati investitoru sve zapisnike o ispitivanju instalacije, jamčevne listove, certifikate za ugrađenu opremu, te upute za rukovanje na siguran način i održavanje građevine.
Projektnu dokumentaciju, kao i sve zapisnike i svjedodžbe o ispitivanju, investitor (vlasnik ili korisnik) je dužan čuvati za sve vrijeme dok predmetna građevina postoji. Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.
PRIPREMNI RADOVI:
Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban početak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Na radnom pojasu treba odstraniti sve kako bi ostao slobodan prostor za izvedbu. Nakon dovršenja radova izvoditelj mora o svom trošku radni pojas dovesti u prvobitno stanje i osposobiti ga za prvobitnu namjenu.
Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti suglasnost projektanta i investitora.
Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektirane instalacije već postoji neka druga instalacija koja ne dopušta da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.
ISPITIVANJE INSTALACIJA
Montirana ali ne izolirana i ne zatrpana instalacija mora se ispitati na nepropusnost i ispravno funkcioniranje.
Tlačna proba provodi se u skladu s uputstvima proizvođača za pojedine cijevi i priloženim uputama. Položeni cjevovod treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se spriječilo pomicanje prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Trajanje ispitivanja ovisi o vrsti cijevi (iz kojeg je materijala) i nazivnom promjeru. Sveukupno (završno) ispitivanje provodi se na kraju, nakon što se ispita više manjih dionica. Tada se cijeli vodovod optereti nazivnim tlakom i tako ostavi najmanje 2 sata.
Vodovodnu instalaciju potrebno je isprati vodom uz dodavanje zraka, dezinficirati superkloriranom vodom, ponovo isprati, dokazati ispravnost uzimanjem uzoraka i laboratorijskim ispitivanjem, priložiti ateste zdravstvene ispravnosti te tek nakon toga pustiti u upotrebu.
Ispitivanje se vrši u prisutnosti izvođača instalacija, nadzornog inženjera te ovlaštene osobe komunalne ustanove uz potrebno dokumentiranje. Nakon uspješno provedene tlačne probe smije se vršiti izoliranje, premazivanje i sl. vodova, zatvaranje žljebova i zatrpavanje iskopa.
OBRAČUN RADOVA
Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu upisanom u građevinskoj knjizi i ovjerenom od nadzornog inženjera po jediničnim cijenama iz prihvaćene ponude izvoditelja. Radove kontrole i ispitivanja su obveze izvođača te ih je dužan obaviti bez dodatnih naplate za te radove. Izvođač radova dužan je gradilište održavati čistim i urednim te po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo radi odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle će se ponovo upotrijebiti za nasipavanje.
· ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih po metru dužnom: m¹
· staklene stijene po broju komada ili metru kvadratnom: kom / m²
· staklena vrata po broju komada: kom
· krovne kupole po broju komada: kom
· krovni svijetlici po broju komadu ili po metru kvadratnom: kom / m²

## VANJSKA V&K I TEMELJNI RAZVOD
C.1 | VANJSKA KANALIZACIJA, VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | TRUE
TRUE
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS | TRUE
TRUE
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
| pripremni radovi |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.1.1 | Geodetsko iskolčenje položaja okana vodoopskrbnih i odvodnih instalacija te trase iskopa kanala. Stavka obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje i obnavljanje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal potreban za označavanje trase predmetne građevine. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.2 | Probni iskopi radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije. Iskope vršiti isključivo ručno. Izvedba zaštite postojećih instalacija koje se visinski nalaze u blizini zone posteljice. Stavka obuhvaća iskop oko instalacije, nabavu, dobavu i postavljanje zaštitne cijevi na postojeću instalaciju te zatrpavanje rova. Stavka se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl |  | 0 | TRUE
TRUE
| zemljani radovi - vodovod i hidrantska mreža |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.1.3 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop rova u zemljanom materijalu "C" kategorije za polaganje vanjskog cjevovoda vodovodne i hidrantske mreže na parceli. Rov se izvodi prosječne dubine 1,5 m i prosječne širine 0,70 cm (izvan zgrade). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu rova, tj. da slijedi niveletu iskopa. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 290 | m³ |  | 0 | TRUE
C.1.4 | Iskop rova u zemljanom materijalu za polaganje cjevovoda vodovoda od uličnog vodovoda do vodomjernog okna te rezanje i uklanjanje postojećeg asfalta. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi dubine do potrebne dubine, odnosno dubine postojeće ulične vodovodne mreže širine 0,70 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja te razupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 35 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.5 | Fino planiranje dna kanala rova za osiguranje pravilnog nalijeganja cijevi. Obračun po m² uređenog tla. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 192 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.6 | Nabava potrebnog materijala i izrada posteljice od pjeskovitog materijala, kao podloga za cijevi, uz mehaničko nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=20MN/m, debljine cca 10,0 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 19.2 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.7 | Zatrpavanje oko cijevi u visini od 30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi i uspješno provedene tlačne probe. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 57.6 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.8 | Zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm laganim "nabijanjem do minimalnog modula stišljivosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala." |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 248.2 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.9 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 2,40 x 2,80 m, dubine cca 2,0 m za (1 kom) vodomjerno okno, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1 | iskop građevinske jame
|  | 13.5 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.10 | Odvoz viška iskopanog zemljanog materijala na deponiju koju odredi investitor, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun sve po m3 zemlje u sraslom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 90.3 | m³ |  | 0 | TRUE
| zemljani radovi - kanalizacija |  |  |  |  | TRUE
C.1.11 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop rova u zemljanom materijalu "C" kategorije za polaganje vanjskog cjevovoda sanitarno fekalne odvodnje na parceli. Rov se izvodi prosječne dubine 1,6 m i prosječne širine 0,75 cm (izvan zgrade). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu rova, tj. da slijedi niveletu iskopa. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 175 | m³ |  | 0 | TRUE
C.1.12 | Iskop rova u zemljanom materijalu za polaganje cjevovoda sanitarno-fekalne odvodnje od ulične kanalizacije do kontrolnog okna. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi dubine do potrebne dubine, odnosno dubine postojeće ulične mreže širine 0,75 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja te razupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 0 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.13 | Fino planiranje dna kanala rova za osiguranje pravilnog nalijeganja cijevi. Obračun po m² uređenog tla. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 110 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.14 | Nabava potrebnog materijala i izrada posteljice od pjeskovitog materijala, kao podloga za cijevi, uz mehaničko nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=20MN/m, debljine cca 10,0 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 11 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.15 | Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi i uspješno provedene tlačne probe. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 33 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.16 | Zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm laganim "nabijanjem do minimalnog modula stišljivosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala." |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 131 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.17 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 2,3 x 2,3 m, prosječne dubine cca 2,0 m za (10 kom) kontrolna okna kanalizacijske mreže, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1 | iskop građevinske jame
|  | 106 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.18 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame promjera 3,5m, dubine cca 2,50 m za separator ulja i masti, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1 | iskop građevinske jame
|  | 24.5 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.19 | Odvoz viška iskopanog zemljanog materijala na deponiju koju odredi investitor, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun sve po m3 zemlje u sraslom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 174.5 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
| zemljani radovi - oborinska odvodnja |  |  |  |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop rova u zemljanom materijalu "C" kategorije za polaganje vanjskog cjevovoda oborinske odvodnje na parceli. Rov se izvodi prosječne dubine 1,4 m i prosječne širine 0,75 cm (izvan zgrade). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu rova, tj. da slijedi niveletu iskopa. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 55 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Fino planiranje dna kanala rova za osiguranje pravilnog nalijeganja cijevi. Obračun po m² uređenog tla. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 20 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Nabava potrebnog materijala i izrada posteljice od pjeskovitog materijala, kao podloga za cijevi, uz mehaničko nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=20MN/m, debljine cca 10,0 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 200 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi i uspješno provedene tlačne probe. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 200 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm laganim "nabijanjem do minimalnog modula stišljivosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala." |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 30 |  | FALSE | 0
FALSE
C.1.19 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 5,0 x 5,0 m, dubine cca 4,0 m za sabirnu jamu, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 0
|  | 100 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.19 | Odvoz viška iskopanog zemljanog materijala na deponiju koju odredi investitor, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun sve po m3 zemlje u sraslom stanju. |  |  |  |  | TRUE | 0
|  | 100 | m³ |  | 0 | TRUE
TRUE
| zemljani radovi - drenaža |  |  |  |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop rova u zemljanom materijalu "C" kategorije za polaganje vanjskog cjevovoda drenaže oko podrumskih zidova. Rov se izvodi prosječne dubine 2,20 m i prosječne širine 1,00 m (izvan zgrade) iskop se radi pod kosinom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu rova, tj. da slijedi niveletu iskopa. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 55 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Fino planiranje dna kanala rova za osiguranje pravilnog nalijeganja cijevi. Obračun po m² uređenog tla. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 20 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Nabava potrebnog materijala i izrada drenažnog nasipa od lomljenog kamena granulacije 30-60 mm. Nakon ugradnje i detaljnog planiranja sve površine zbiti vibro pločom do potrebne zbijenosti Ms=20MN/m. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 200 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 1,10 x 1,10 m, dubine cca 2,0 m za (3 kom) kontrolna i taložno okno, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 70 |  | FALSE
FALSE
C.1.19 | Odvoz viška iskopanog zemljanog materijala na deponiju koju odredi investitor, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun sve po m3 zemlje u sraslom stanju. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 35 |  | FALSE
FALSE
| betonski radovi |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.1.20 | Izrada, ugradnja i oprema monolitnog AB kontrolnog okna za kanalizacijsku mrežu. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje oplate i armature (Predviđena količina armature je cca 45 kg/m³ ugrađenog betona), betoniranje zidova i dna betonom C16/20 s izradom kinete na dnu, ugradnju penjalica i lijevano željeznog poklopca veličine 60×60 cm (razred B125) sa utisnutim natpisom "KANALIZACIJA". Sve unutrašnje površine okna (stijenke i dno) obraditi hidroizolacijskim mortom. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno kontrolno okno svijetlog otvora 80x80 cm, dubine cca 2 m. Debljina stijenki d=15 cm. Kontrolna okna mogu se zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa. Obračun po kom izvedenog kontrolnog okna. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 10 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.21 | Izrada AB sabirne jame od vodonepropusnog betona C25/30 u glatkoj oplati s otvorom za pražnjenje dim. 60 x 60 cm (sve prema projektu). U cijenu uračunati: dobavu, ugradnju i njegovanje betona; aditive za vodonepropusnost; izradu, postavljanje, transport. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.22 | Izrada, ugradnja i oprema monolitnog AB vodomjernog okna za dovod sanitarne i hidrantske vode. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje oplate i armature (predviđena količina armature je cca 45 kg/m³ ugrađenog betona), betoniranje zidova i dna betonom C16/20 , ugradnju penjalica i lijevano željeznog poklopca veličine 60×60 cm (razred B125) sa utisnutim natpisom "VODOVOD". Sve unutrašnje površine okna (stijenke i dno) obraditi hidroizolacijskim mortom. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno vodomjerno okno svijetlog otvora 120 x 160 cm, dubine cca 1,5 m. Debljina stijenki d=15 cm. Obračun po kom izvedenog vodomjernog okna. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.23 | Izrada dobava i ugradnja AB separatora ulja i masti kružnog oblika vanjskih dim. 2,3x2,3 x2,1 m, nazivnog protoka 10 l/s. Separator masnoća mora biti izrađen od armiranog betona radi djelovanja uzgona i prometnog opterećenja. Separator masnoća je izrađen od betona klase 40/50. Razredi izloženosti betona od kojeg je izrađen separator masnoća moraju biti XA3, XD3, XC4, XF4. Minimalni volumen taložnika masti mora biti 1000 l, a dijela za odvajanje masti 628 l. Predviđeni su priključci za uljevne i izljevne cijevi DN160 . Pristupni otvor je 625 mm širine. U cijenu separatora masti je i uključen ljevano željezni poklopac klase nosivosti D400. Masa prazog separatora masti iznosi 7750 k. U cijenu uračunati: dobavu, ugradnju i transport. Obračun po komugrađenog separatora do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kom |  | 0 | TRUE
C.1.23 | Izrada podloge za drenažnu cijev vodonepropusnog betona C12/15 u rovu za drenažu. Širina betonske podloge je cca 50 cm sa padom prema reviziskom oknu i utorom za ugradnju drenažne cijevi. U cijenu uračunati: dobavu, ugradnju i njegovanje betona; aditive za vodonepropusnost; izradu, postavljanje, transport. Obračun po m³. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
C.1.23 | Rekonstrukcija postojećeg betonskog revizijskog okna. Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, te potrebno pikamiranje i štemanje dr. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun po kompletno izvedenom oknu. Napomena: ovi radovi se rade ukoliko se stanjem na terenu ustanovi da ulazne cijevi u okna ne odgovaraju postojećoj dubini okna. Suprotno se zadržavaju postojeća okna. | 0 | kom | 3000 |  | FALSE
FALSE
TRUE
| MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.1.24 | Dobava, prijenos i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi nazivne čvrstoće SN 4 i fazonskih komada za izvedbu vanjskog i temeljnog cjevovoda sanitarno fekalne odvodnje i oborinske odvodnje. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s fazonskim komadima. Cijevi se polažu u zemljani rov na tampon pijeska. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| DN 125 | 0 | m' | 100 |  | FALSE
| DN 100 | 19 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 125 | 75 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 150 | 40 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 250 | 0 | m' | 250 |  | FALSE
TRUE
C.1.24 | Dobava, prijenos i ugradnja drenažne cijevi DN100. Drenažna cijev postavlja se uz temelj uz već pripremljeni ležaj u betonskoj podlozi, učvrtiti cementnim mortom visine cca 3 cm. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s fazonskim komadima. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| DN 100 | 0 | m' | 100 |  | FALSE
FALSE
C.1.25 | Dobava, prijenos i ugradnja PEHD cijevi u rov za razvod hladne vode i hidrantsku mrežu. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s fazonskim komadima. Cijevi se polažu u zemljani rov na tampon pijeska. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| PEHD DN32 | 40 | m' |  | 0 | TRUE
| PEHD DN 90 | 93 | m' |  | 0 | TRUE
| PEHD DN 100 | 33 | m' |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.26 | Spajanje vodovodne instalacije objekata na postojeću vodovodnu mrežu (izvedba priključka), komplet sa potrebnom dužinom cijevi i odgovarajućim fazonskim komadima ( prirubnice, navojni spojevi, redukcije, vijci, matice, brtve...) Vod od priključka do vodomjernog okna ugrađuje se sa zaštitnom proturnom cijevi. Mikrolokaciju priključka odraditi na terenu. |  |  |  |  | TRUE | 1
| Radove priključka izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.27 | Dobava, prijenos, montaža i izvedba svih armatura i fazonskih komada u vodomjernom oknu, uključeno i vodomjeri za hidrantsku i sanitarnu mrežu. Vodomjer za sanitarnu voda DN40, vodomjer za hidrantsku vodu DN 110 |  |  |  |  | TRUE | 1
| Montažne radove na izradi vodovodnog priključka može izvesti isključivo isporučitelj. Tip vodomjera i ventila, određuje isporučitelj, sukladno tehničkim mogućnostima sustava javne vodoopskrbe. | 1 | kom |  | 0 | TRUE
TRUE
C.1.28 | Dobava i montaža PEHD cijevi u rov za razvod hladne vode od priključka do vodomjernog okna .Cijevi se polažu u zemljani rov na tampon pijeska ispod betonskih podloga, u zidnim zasjecima i probojima. Stavka obuhvaća sav rad, sve potrebne spojnice. |  |  |  |  | TRUE | 1
| DN 110 | 35 | m' |  | 0 | TRUE
#REF!
C.1.28 | Izrada, dobava i montaža horizontalnog žlijeba polukružnog presjeka za odvodnju krova. Žlijeb je od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. |  |  |  |  | FALSE | 0
| - polukružni presjek RŠ=333, | 0 | m' | 45 |  | FALSE
| - polukružni presjek RŠ=250, | 0 | m' | 40 |  | FALSE
FALSE
C.1.28 | Dobava, prijenos i ugradnja tipskog podzemnog hidranta DN 100. Stavka obuhvaća sve fazonske komade i armaturu potrebne za ugradnju. Obračun se vrši po komadu ugrađenog i ispitanog hidranta. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 4500 |  | FALSE
C.1.28 | Dobava, prijenos i ugradnja tipskog hidrantskog ormara za podzemni hidrant OH_V. Postavlja se blizu podzemnog hidranta i koristi se za čuvanje opreme., koa se za potrebe gašenja požara priključuje na podzemni hidrant. U osmar treba sadržavati: -Tlačna cijev Ø52, duljine 15 m - 4 kom. -Mlaznica Ø52 PVC sa zasunom - 2 kom. -Ključ za ABC spojnice- 2 kom. -Ključ za podzemni hidrant - 1 kom. -Hidrantski nastavak B/2C - 1 kom. -Naljepnica za hidrantski ormarić Stavka obuhvaća sve radnje i pripremu betonske podloge za postavu hidrantskog ormarića. Obračun se vrši po komadu ugrađenog ormarića. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 8000 |  | FALSE
C.1.28 | Dobava i montaža vertikalnih prodornih gusanih cijevi za spoj oluka sa oborinskom odvodnjom. U cijenu stavke uključena sva spojna sredstva. Obračun po komadu. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m' | 400 |  | FALSE
|  | 0 | m' | 50 |  | FALSE
FALSE
C.1.28 | Dobava i ugradnja filtrirajuće folije protiv zamuljavanja drenažnog sustava od netkanog geotekstila (250 grama). Utrošak geotekstila cca 4.5 m²/m¹ drenaže. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m' | 10 |  | FALSE
FALSE
C.1.28 | Dobava, i montaža podne kanalice na ulazu u podrum. Kanalica za odvodnju oborinskih voda je PVC sa pocinčanom rešetkom. Dimenzije kanalice su 130x1000 mm visine 90 mm. Obračun po m¹. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m' | 200 |  | FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
| VANJSKA KANALIZACIJA, VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## UNUTARNJA INSTALACIJA ODVODNJE
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
C.2 | UNUTARNJA INSTALACIJA ODVODNJE |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.2.1 | Dobava, prijenos i montaža PP (polipropilen) kanalizacijskih cijevi za izvedbu odvodnje unutar objekta, uključivo materijal za brtvljenje., materijal za pričvršćivanje cijevi, obujmice, vijsci, matice i dr. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s fazonskim komadima. " Sve do potpune funkcionalnosti. Nazivni promjer: |  |  |  |  | TRUE | 1
| DN 50 | 50 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 70 | 0 | m' | 70 |  | FALSE
| DN 70 | 40 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 100 | 70 | m' |  | 0 | TRUE
| DN 125 | 30 | m' |  | 0 | TRUE
TRUE
C.2.1 | Dobava, prijenos i montaža PP kanalizacijkih cijevi sa odzračnim kapama iznad krova. U stavku je uračunat proboj kroz krov, povezivanje cijevi, uključen materijal za brtvljenje, materijal za pričvršćivanje cijevi, obujmice, vijci, matice. "Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s fazonskim komadimai odzračnim kapama. PP cijevi , DN 110 su duljine cca 4,80 m." Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | kom | 260 |  | FALSE
FALSE
C.2.2 | Dobava, prijenos i montaža podnog sifona. Podni slivnik je vodoravni s brtvenom prirubnicom, bočnim priključkom, zatvaračem zadaha, po visini podesivim završnim okvirom i uljevnom rešetkom. Obračun po ugrađenom komadu. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 14 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
| UNUTARNJA INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## UNUTARNJA INSTAL. VODOOPSKRBE
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
C.3 | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOOPSKRBE |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.3.1 | Dobava i montaža PE-X/Al cijevi za unutarnji razvod hladne i tople vode. Stavkom je obuhvaćen sav horizontalni i vertikalni transport do gradilišta i po gradilištu, te kontrola cjevovoda prije montaže. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade. Kao i sitni ugradbeni materijal kao što su držači, konzole, obujmice, rozete, proturne cijevi, "opšavi, tiple, vijci, matice,podložne pločice itd. te izolaciju cijevi. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| - hladna voda |  |  |  |  | TRUE
| cijevi dø16 | 6 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi dø20 | 40 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi dø26 | 72 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi dø32 | 10 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi dø40 | 18 | m' |  | 0 | TRUE
| - topla voda |  |  |  |  | TRUE
| cijevi dø16 | 100 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi dø20 | 0 | m' |  |  | FALSE
| cijevi dø26 | 0 | m' |  |  | FALSE
| cijevi dø32 | 0 | m' |  |  | FALSE
TRUE
C.3.1 | Dobava i montaža PEHD cijevi za unutarnji razvod hladne vode. Cijevi se polažu u zemljani rov na tampon pijeska ispod betonskih podloga, u zidnim zasjecima i probojima. Stavka obuhvaća sav rad, sve potrebne spojnice. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
| - topla voda |  |  |  |  | FALSE
| cijevi DN40 |  | m' | 120 |  | FALSE
FALSE
C.3.2 | Dobava i montaža PEHD cijevi za unutarnji razvod protupožarne vode. Cijevi se polažu u podovima. Stavka obuhvaća sav rad, sve potrebne spojnice. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| cijevi DN50 | 25 | m' |  | 0 | TRUE
| cijevi DN63 |  | m' | 200 |  | FALSE
TRUE
C.3.3 | Dobava i montaža P.C. za unutarnji razvod protupožarne vode. Cijevi se pričvršćuju uz zid. Stavka obuhvaća sav rad, sve potrebne spojnice. Sve do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
| cijevi ø50 | 4 | m' |  | 0 | TRUE
TRUE
C.3.4 | Dobava i montaža zidnih protupožarnih hidrantskih ormarića (s bubnjem) sa opremom. Standardna oprema: -bubanj ø 590x145 sa kočnicom i priključnim crijevom za mrežu ø52, -vatrogasna cijev DN 25, dužine 20m, -ventil kuglasti 2" sa stabilnom spojnicom ø52, -okretni nastavak Ms 2", -mlaznica ø25 Al s direktnim priključkom na cijev, -redukcijska spojnica ø52 s kosim grlom ø25 -način ugradnje:samostojeći |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 2 | kom |  | 0 | TRUE
C.3.5 | Vatrogasni aparati |  |  |  |  | TRUE | 1
| - S6 | 4 | kom |  | 0 | TRUE
| - S9 |  | kom | 600 |  | FALSE
| - CO2 | 0 | kom | 900 |  | FALSE
TRUE
| UNUTARNJA INSTALACIJA VODOOPSKRBE UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## SANITARNI UREĐAJI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
C.4 | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.4.0 | Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika veličine 55×44 cm uključivo dovod hladne i tople vode DN 15, te odvod vode DN 50 od PP, sifon kromirani, vijci za pričvršćenje umivaonika te srčasta dvoručna mješalica s cijevima, rozetama i kutnim ventilima DN 15. Potpuna izvedba s: |  |  |  |  | FALSE | 0 | Umivaonik
| - umivaonikom sa | 0 | kompl. | 1750 |  | FALSE
| - stojećom jednoručnom mješalicom |  |  |  |  | FALSE
| - sifonom | 0 | kompl. | 1750 |  | FALSE
FALSE
C.4.0 | Dobava i ugradba keramičkog umivaonika. Umivaonik se postavlja na ploču od crnog mramora, visoko poliranog. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Umivaonik, na mramoru
| Cijena uključuje ploču s rubnim soklom u istom kamenu, potrebne nosače i prednju masku. Potpuna izvedba s: |  |  |  |  | FALSE
| - izljevnim ventilom i kromiranim sifonom DN32, |  |  |  |  | FALSE
| - čepom i lančićem, |  |  |  |  | FALSE
| - priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje, |  |  |  |  | FALSE
| - stojećom miješalicom za TH vodu DN15 |  |  |  |  | FALSE
| Umivaonici: |  |  |  |  | FALSE
| a) 1 × umivaonik promjera 51 cm kutni ovješen na zid, bez ploče | 0 | kompl. | 1 |  | FALSE
| b) 1 × 58 cm u ploči dužine cca 100cm | 0 | kompl. | 1 |  | FALSE
| c) 2 × 58 cm u ploči dužine cca 180cm | 0 | kompl. | 1 |  | FALSE
| d) 3 × 58 cm u ploči dužine cca 250cm | 0 | kompl. | 1 |  | FALSE
FALSE
C.4.0 | Zrcalo 80×60 cm sa zidnom rasvjetom i uključenim prekidačem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Zrcalo
|  | 0 | kompl. | 880 |  | FALSE
FALSE
C.4.0 | Polica duljine 80 cm i dubine 15 cm, ovješena na zid; od kamena. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Polica, kamena
|  | 0 | kompl. | 130 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Dobava, prijenos i montaža wc školjke od sanitarne keramike po izboru investitora, "s donjim odvodom. U stavku je uključena dobava i ugradba štednog niskomontažnog "vodokotlića s kompletnom opremom te priključkom vodokotlića na instalaciju. Stavka uključuje i WC dasku od tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski "kit za brtvljenje,četku za WC, te tipsku gumenu brtvu (manžetu) za priključak na odvodnu vertikalu." "Obračun kompletno po komadu montiranog i opremljenog WC-a sa svim pomoćnim monterskim materijalom, te sa građevinskom pripomoći, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 3 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.1 | Dobava i montaža visokotlačnog električnog bojlera sadržaja 80 l, instalirane snage 3 kW, s ugrađenim termometrom. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Bojler
| Stavka uključuje sav ovjesni pribor, sigurnosno-povratni ventil DN 15, spoj na PEHD cijevi DN 15 s fleksibilnim cijevima za toplu i hladnu vodu te podžbukni ventil DN 15 s ukrasnom kapom i rozetom na hladnoj vodi. |  |  |  |  | FALSE
| - bojler s ovjesnim priborom |  |  |  |  | FALSE
| - fleksibilne cijevi |  |  |  |  | FALSE
| - podžbukni ventil | 0 | kompl. | 1900 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Dobava i montaža slavine s holender nastavkom za stroj za pranje rublja. U cijenu uključiti dovod hladne vode DN 15, ventil podžbukni s ukrasnom kapom i rozetom DN 15 te slavinu s akrilnom ručkom DN 15. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Slavina za perilicu
| - slavina |  |  |  |  | FALSE
| - podžbukni ventil | 0 | kompl. | 320 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Spajanje perilice posuđa na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Potpuna izvedba s: |  |  |  |  | FALSE | 0 | Perilica posuđa
| - podžbuknom garniturom DN15 za hladnu vodu, |  |  |  |  | FALSE
| - zidnom slavinom s holenderom DN15, |  |  |  |  | FALSE
| - izljevnim zidnim podžbuknim sifonom, |  |  |  |  | FALSE
| - priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kompl. | 1 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Izvedba priključka za sudoper koji se sastoji od p.c. cijevi DN 15, cijevi od PP za odvod DN 50, te dva podžbukna ventila DN 15 i mješalice. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Sudoper
| - mješalica |  |  |  |  | FALSE
| - podžbukni ventil |  | kompl. | 820 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Spajanje kuhinjskog dvostrukog sudopera na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Potpuna izvedba s: |  |  |  |  | FALSE | 0 | Sudoper
| - podžbuknom garniturom DN20 za TH vodu, |  |  |  |  | FALSE
| - stojećom mješalicom DN20 s telefon tušem, |  |  |  |  | FALSE
| - dvostrukim izljevnim sifonom 2 x DN50 od PVC-a za sudoper, |  |  |  |  | FALSE
| - priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kompl. | 1508 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Dobava i ugradba ležeće limene emajlirane kade dim. 1600×700. U cijeni treba obuhvatiti spoj kade na odvod do sifona DN 50, dovod hladne i tople vode DN 15, dva ventila podžbukna s ukrasnom kapom i rozetom DN 15, preljevno izljevnu garnituru, te zidna klasična dvoručna mješalica s telefon tušem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kada, ležeća
| - kada |  |  |  |  | FALSE
| - mješalica |  |  |  |  | FALSE
| - preljevno-izljevna garnitura |  |  |  |  | FALSE
| - podžbukni ventil | 0 | kompl. | 2240 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Dobava i ugradba ležeće limeno emajlirane kade dim 1700×700. U cijeni treba obuhvatiti preljevno izljevnu garnituru te zidnu klasičnu mješalicu s telefon tušem. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Kada, ležeća
|  | 0 | kompl. | 1177 |  | FALSE
FALSE
C.4.1 | Dobava i ugradba limene emajlirane tuš kade dim. 80×90 cm, iznutra bijelo emajlirana. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Tuš-kada
| U cijenu se uračunava odljevna garnitura i zidna klasična dvoručna mješalica s telefon tušem, crijevom 1,5 m, klizačem tuša i držačem sapuna. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kompl. | 1870 |  | FALSE
FALSE
C.4.2 | Dobava, prijenos i montaža invalidske WC školjke. Stavka sadrži: |  |  |  |  | TRUE | 1 | Invalidski WC
| - posebne konzolne keramičke WC školjke, ispiranje sa 6 l, dužine 70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca; |  |  |  |  | TRUE
| - montažni instalacijski dio za invalidsku WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. |  |  |  |  | TRUE
| Instalacijski dio s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije; |  |  |  |  | TRUE
| - obostrane zidne držače za invalide (fiksni i sklopivi), s nosačem toalet papira; |  |  |  |  | TRUE
| - zidni nosač s WC četkom. |  |  |  |  | TRUE
|  | 3 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.3 | Dobava, prijenos i montaža umivaonika za osobe s posebnim potrebama. Stavka sadrži: |  |  |  |  | TRUE | 1 | Umivaonik za invalide
| - keramički umivaonik vel. 67 x 59 cm s plitkim vodoravnim ili gibljivim priključkom d40 mm na sifon odvoda; |  |  |  |  | TRUE
| - montažni instalacijski dio za umivaonik, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, s priključnom odvodnom cijevi i skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom; |  |  |  |  | TRUE
| - stojeću elektronsku senzorsku armaturu za umivaonik, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima, komplet s kutnim ventilima DN15 spojeno na dovod vode; |  |  |  |  | TRUE
| - zidno nagnuto zaokretno ogledalo vel. 70×50 cm; |  |  |  |  | TRUE
| - zidni dozator za tekući sapun; |  |  |  |  | TRUE
| - držač papirnatih ručnika; |  |  |  |  | TRUE
| - metalnu košaru za otpatke. |  |  |  |  | TRUE
|  | 3 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.3 | Dobava i ugradba pisoara od bijele keramike vel. 40×77 cm s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom. Pisoar postaviti na vijke. Potpuna izvedba s: |  |  |  |  | FALSE | 0 | Pisoar
| - izljevnim ventilom s kromiranim sifonom DN32; |  |  |  |  | FALSE
| - priborom za brtvljenjem i pričvrščivanje; |  |  |  |  | FALSE
| - dovodnom armaturom za hladnu vodu DN15 upravljanu foto ćelijom ili ručno. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kompl. | 340 |  | FALSE
FALSE
C.4.3 | Dobava, prijenos i montaža pregrade WC-a s vratima, montažnim dijelom za učvršćenje pregrade i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Pregrada za WC
|  | 0 | kompl. | 450 |  | FALSE
FALSE
C.4.3 | Dobava, prijenos i montaža pregrade pisoara u javnim sanitarnim prostorijama, s montažnim dijelom za učvršćenje pregrade i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. |  |  |  |  | FALSE | 0 | Pregrada pisoara
|  | 0 | kompl. | 225 |  | FALSE
FALSE
C.4.4 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika od sanitarne keramike po izboru investitora. Komplet funkcionalne izvedbe sadrži: - umivaonik, - jednoručnu mješalicu za hladnu i toplu vodu sa perlatorom, kutnim ventilima i rozetama, - sifon, - komplet ovjesnog pribora za montažu umivaonika na zid od samonosivih panela ili gipskartona. Obračun po kompletu. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 12 | kompl. |  | 0 | TRUE
C.4.5 | Dobava, prijenos i montaža linijske podne kanalice s rešetkom i jednoručnih armatura u prostorima tuševa. Komplet funkcionalna izvedba sa: - dvije zidne mješalice za THV i telefon tuš; " -linijska podna kanalica sa ukrasnom rešetkom iz inoxa po cijeloj dužini prostora za tuširanje - 1,60 m s priključkom na odvod, te pribor za brtvljenje i pričvršćivanje. Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  |  | TRUE | 1 | tuš kada
|  | 2 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.6 | Montaža i spajanje kuhinjskih sudopera na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Potpuna izvedba s: - nadžbuknom garniturom za TH/TV vodu, - stojećom mješalicom, - izljevnim sifonom za sudoper, - priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje. Stavka ne obuhvaća sudoper. |  |  |  |  | TRUE | 1 | kuhinjski sudoper
|  | 8 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.7 | Dobava, prijenos i montaža kupaonske garniture (zrcala, držača wc papira, držača sapuna, sušila za ruke, držača wc četke, metalni koš za smeće) otporne na vlagu i kemikalije. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 5 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.8 | Dobava, prijenos i montaža pisoara od sanitarne keramike po izboru investitora. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju samostoječeg nosača za ugradnju pisoara, silikonski kit za brtvljenje, elektrosenzorski ispirač za pisoar, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  |  | TRUE | 1 | pisoari
|  | 2 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.4.8 | Dobava i ugradba električnog protočnog bojlera. Obračun obuhvaća kompletan montažni materijal. U stavku ukljičiti i priključak hladne i tople vode na električni bojler, uključivo spojne cijevi. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | kom | 1000 |  | FALSE
| 80 litara |  | kom | 2300 |  | FALSE
FALSE
C.4.9 | Montaža te spajanje perilice suđa na vodovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Stavka ne obuhvaća perilicu suđa. Izvedba do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Perilica posuđa
|  | 2 | kompl. |  | 0 | TRUE
C.4.10 | Montaža te spajanje perilice i sušilice rublja na vodovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Stavka ne obuhvaća perilicu rublja. Izvedba do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1 | Perilica posuđa
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
C.4.10 | Dobava, doprema i ugradnja te spajanje perilice rublja na vodovodnu i odvodnu instalaciju. Perilica rublja po izboru investitira. Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  |  | FALSE | 0 | perilica rublja
|  |  | kompl. | 5000 |  | FALSE
FALSE
TRUE
| SANITARNI UREĐAJI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE
Dobava i ugradba keramičke WC školjke s dubokim dnom. Komplet monoblok funkcionalna izvedba s:
- bešumnim vodokotlićem volumena 6 do 9 l
- daskom za sjedenje iz plastične mase bijele boje s poklopcem
- cijevima za ispiranje iz plastične mase
- priborom za brtvljenje i pričvršćivanje, kutnim ventilom i svim potrebnim spojnim crijevima
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava i ugradba tuš kade od emajliranog čelika dimenzija 80 × 80 cm. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za TH vodu
- izljevnim ventilom Ø 32 mm za tuš kade
- priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje
- zaštitnom kabinom
- klupom za odlaganje stvari izvana, 3 zidne kuke, podni drveni podestom.
|  | 0 | kompl. | 1
Spajanje perilice čaša na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za hladnu vodu
- zidnom slavinom s holenderom Ø 15 mm
- izljevnim zidnim podžbuknim sifonom
- priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje.
|  | 0 | kompl. | 1
Spajanje caffe aparata na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za hladnu vodu
- zidnom slavinom s holenderom Ø 15 mm
- izljevnim zidnim podžbuknim sifonom
- priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje.
|  | 0 | kompl. | 1
Spajanje ledomata na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za hladnu vodu
- zidnom slavinom s holenderom Ø 15 mm
- izljevnim zidnim podžbuknim sifonom
- priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje.
|  | 0 | kompl. | 1
Spajanje praonika na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za hladnu vodu
- zidnom slavinom s holenderom Ø 15 mm
- izljevnim zidnim podžbuknim sifonom
| - priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje. | 0 | kompl. | 1
Spajanje stroja za guljenje na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradba potrebnog materijala. Komplet funkcionalna izvedba s:
- podžbuknom garniturom Ø 15 mm za hladnu vodu
- zidnom slavinom s holenderom Ø 15 mm
- izljevnim zidnim podžbuknim sifonom
- priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje.
|  | 0 | kompl. | 1
Polica duljine 65 cm.
|  | 0 | kompl. | 1
<--- GEBERIT
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika u zajedničkim sanitarijama. Stavka sadrži:
- keramički umivaonik I. razreda, vel. 60 x 40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm;
- montažni instalacijski dio za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, komplet s odvodnim koljenom DN 50 i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom;
- stojeće hidrauličke samoisključne armature za umivaonik s mehaničkim miješanjem TV+HV, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, s podesivim vremenom istjecanja 5-30 sek, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća, kutni ventili DN 15 spojeni na dovod vode;
- zidno zrcalo vel. 50 x 40 cm s policom;
- zidni dozator za tekući sapun;
- držač papirnatih ručnika;
- metalnu košaru za otpatke.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža umivaonika u javnim sanitarijama. Stavka sadrži:
- keramički umivaonik I. razreda, vel. 60 x 40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm;
- montažni instalacijski dio za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski dio je samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, komplet s odvodnim koljenom DN 50 i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom;
- stojeću elektronsku senzorsku armaturu za umivaonik, protuvandalska izvedba s baterijskim napajanjem, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima, kutni ventil DN 15 spojen na dovod vode;
- zidno zrcalo vel. 50 x 40 cm s policom;
- zidni dozator za tekući sapun;
- držač papirnatih ručnika;
- i metalnu košaru za otpatke.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika u kupaonicama. Stavka sadrži:
- keramički umivaonik I. razreda, vel. 60 x 40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32;
- montažni instalacijski dio za umivaonik visine ugradnje 82/88 ili 112 cm. Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, komplet s odvodnim koljenom DN 50 i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom;
- stojeću jednoručnu poniklanu mješalicu za umivaonik s pomičnim ispustom, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode, s kutnim ventilima DN 15 spojeno na dovod vode;
- zidno ogledalo vel. 50 x 40 cm;
- zidni nosač za sapun;
- držač ručnika.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža umivaonika za osobe s posebnim potrebama. Stavka sadrži:
- keramički bolnički umivaonik vel. 70 x 60 cm s plitkim vodoravnim ili gibljivim priključkom d40 mm na podžbukni sifon odvoda;
- montažni instalacijski dio za bolnički umivaonik, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski dop samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, s priključnom odvodnom cijevi i skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom;
- stojeću elektronsku senzorsku armaturu za umivaonik, protuvandalska izvedba s baterijskim napajanjem, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima, komplet s kutnim ventilima DN15 spojeno na dovod vode;
- zidno nagnuto zaokretno ogledalo vel. 70 x 50 cm;
- zidni dozator za tekući sapun;
- držač papirnatih ručnika;
- metalnu košaru za otpatke.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža WC školjke u zajedničkim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- konzolne keramičke WC školjke I. razreda, ispiranje sa 6 l, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom i poklopcem radi čišćenja;
- montažni instalacijski dio za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i jednokoličinskom metalnom CrNi tipkom za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom. Instalacijski dio je samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju s uključenim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
- zidni nosač s WC četkom;
- držač toaletnog papira.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža WC školjke u javnim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- konzolne keramičke WC školjke I. razreda, ispiranje sa 6 l, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom i poklopcem radi čišćenja;
- montažnog instalacijskog dijela za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem.
Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, s uključenim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
-IC (infracrvenog) senzorskog uređaja za automatsko ispiranje WC-a, s metalnom CrNi pokrovnom pločom i tipkom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja, te ugradbenim setom s mrežnim napajanjem;
- zidni nosač s WC četkom;
- držač toaletnog papira.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža WC školjke u kupaonicama. Stavka sadrži:
- konzolne keramičke WC školjke I. razreda, ispiranje sa 6 l, odignute od poda min. 6 cm sa sjedalom i poklopcem;
-montažni instalacijski dio za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/4 l) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja.
Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
- zidni nosač s WC četkom;
- držač toaletnog papira.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža parapetne WC školjke u kupaonicama. Stavka sadrži:
- konzolnu keramičku WC školjku I. razreda, ispiranje sa 6 l, odignute od poda min. 6 cm sa sjedalom i poklopcem;
- montažni instalacijski dio za WC školjku visine ugradnje 82 ili 88 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/4 l) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja odozgo.
Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju, s uključenim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
- zidni nosač s WC četkom;
- držač toaletnog papira.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža invalidske WC školjke u javnim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- posebne konzolne keramičke WC školjke, ispiranje sa 6 l, dužine 70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca;
- montažni instalacijski dio za invalidsku WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem.
Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju, s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
- obostrane zidne držače za invalide (fiksni i sklopivi), s nosačem toalet papira;
- elektronsko uključivanje ispiranja WC-a na držačima za invalide, s metalnom CrNi pokrovnom pločom ugradbenog vodokotlića s tipkom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja, te ugradbenim setom s mrežnim napajanjem;
- zidni nosač s WC četkom.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža WC školjke za osobe s posebnim potrebama u zajedničkim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- posebne konzolne keramičke WC školjke, ispiranje sa 6 l, duljine 70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca;
- montažnog instalacijskog dijela za invalidsku WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i jednokoličinskom metalnom CrNi tipkom za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom.
Instalacijski dio je samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, s uključenim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije;
- obostrane zidne držača za invalide (fiksni i sklopivi), s nosačem toaletnog papira;
- zidnog nosača s WC četkom.
|  | 0 | kompl. | 1
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža pisoara u zajedničkim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- keramički pisoara I. razreda, vel. 40 x 77 cm s podžbuknim priključkom vode i skrivenim usisnim sifonom;
-ugradbeni set uređaja za uključivanje ispiranja pisoara. Ugradni set se ugrađuje u masivnu zidnu konstrukciju, sadrži prigušni ventil priključka vode ½", podžbuknu isplavnu cijev d32mm s brtvenom manžetom i uljevnu garnituru d32 mm;
-infracrveni baterijski senzorski uređaj za uključivanje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča metalna.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža tuš kade u kupaonicama. Stavka sadrži:
- ugradnu tuš kadu I. razreda, vel. 80 x 80 cm s izljevnim ventilom i sifonom sa zaokretnim odvodnim koljenom d50, sposobnosti odvoda 0,4 l/s;
- montažnu konzolu za nadžbukne armature tuš kade. Montažna konzola predviđena za ugradnju neposredno između suhomontažne konstrukcije pregradnih zidova (kao Knauf) na razmaku 50 cm, s pločom za armaturne priključke ½" s uključenom zvučnom izolacijom;
- zidnu jednoručnu poniklanu mješalicu za tuš s vodilicom, armiranim crijevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode;
- zidni kromirani držač za sapun;
- zidni kromirani držač ručnika.
|  | 0 | kompl. | 1
Dobava, prijenos i montaža tuš kade u zajedničnim sanitarnim prostorijama. Stavka sadrži:
- ugradne tuš kade I. razreda, vel. 90 x 90 cm s izljevnim ventilom i sifonom sa zaokretnim odvodnim koljenom d50, sposobnosti odvoda 0,4 l/s;
- montažne instalacijske dijelove za podžbukne armature tuš kade visine ugradnje 112 cm.
Instalacijski dio samonosiv za ugradnju u zidnu konstrukciju, komplet s pločom za armaturne priključke ½" s uključenom zvučnom izolacijom, pločom za učvršćenje podžbukne armature;
- ugradne hidrauličke samoisključne armature za upravljanje tušem s mehaničkim miješanjem TV+HV, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, s podesivim vremenom istjecanja 10-60 sek, tuš mlaznicom s perlatorom s namjestivim protokom vode, gibljivim podžbuknim crijevima R½" za priključak tuš mlaznice i priključak vode sa sitima protiv nečistoća, spojeno na dovod vode;
- zidne kromirane držače za sapun;
- zidne kromirane držače ručnika.
|  | 0 | kompl. | 1

## KONTROLE I ISPITIVANJA
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
C.5 | KONTROLE I ISPITIVANJA |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.5.1 | Izvedba tlačne probe vodovodne instalacije. U cijenu je uključeno izdavanje odgovarajućeg atesta. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.5.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjelokupne vodoopskrbne mreže otopinom klora. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.5.3 | Uzimanje uzoraka vode u svrhu analize. Uzorke mora uzeti ovlaštena stručna osoba laboratorija koji provodi analizu. Laboratorij koji provodi analize uzoraka obavezan je sačiniti izvješće s navedenim analitičkim podacima za sve uzorke. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.5.4 | Ispitivanje instalacije sanitarne odvodnje, na nepropusnost. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Stavka obuhvaća dobavu atesta o vodonepropusnosti. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
TRUE
C.5.5 | Pregled i ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže za gašenje požara, te pribavljanje atesta o funkcionalnosti izvedene hidrantske mreže. |  |  |  |  | TRUE | 1
| - unutarnja i vanjska hidrantska mreža | 1 | kompl. |  | 0 | TRUE
| - vanjska hidrantska mreža | 0 | kompl. | 1300 |  | FALSE
TRUE
| KONTROLE I ISPITIVANJA UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## OSTALI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
C.6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
C.6.0 | Geodetska provjera izvedbe po fazama izvedbe (temelji, stupovi, krovna konstrukcija...). Izvoditelj geodetskih mjerenja dužan je napisati izvješće o izvršenim mjerenjima. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | paušal | 15000 |  | FALSE
FALSE
C.6.1 | Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka svih radova na izvedbi vodovoda i kanalizacije. Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 1 | paušal |  | 0 | TRUE
TRUE
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## REKAPITULACIJA_VK
| REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA |  | TRUE | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
|  | kuna (kn) | TRUE
#REF!
C. | RADOVI NA VODOOPSKRBI I ODVODNJI |  | TRUE
C.0 | VANJSKA KANALIZACIJA, VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA |  | FALSE
C.0 | UNUTARNJA INSTALACIJA ODVODNJE |  | FALSE
C.0 | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOOPSKRBE |  | FALSE
C.0 | SANITARNI UREĐAJI |  | FALSE
C.0 | KONTROLE I ISPITIVANJA |  | FALSE
C.0 | OSTALI RADOVI |  | FALSE
TRUE
| UKUPNO RADOVI | 0 | TRUE
TRUE
| pdv 25% | 0 | TRUE
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 0 | TRUE
TRUE

## NASLOVNA_MAN POVRŠ. (hidden)
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
(OIB: 73582986130)
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
ZAJEDNIČKA OZNAKA :
GLP-42/2021
TROŠKOVNIK
MANIPULATIVNIH POVŠINA I PARKIRALIŠTA
| PROJEKTANT: | Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice,listopad 2021.

## Opći uvjeti (hidden)
OPĆI UVJETI
1. Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizašle su iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.
2. Izvođač radova je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te za jedinične mjere ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
3. Prije početka radova, izvođač radova je dužan, u suradnji s nadzornim inženjerom, sastaviti popis turističke signalizacije i reklama, kako bi se temeljem istog od vlasnika signalizacije i reklama moglo privremeno zatražiti privremeno uklanjanje ili izmještanjem (o trošku vlasnika) za vrijeme izvođenja radova.
4. U zoni zahvata, gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija, izvođač radova je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika instalacija, izvršiti probni iskop radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja istih. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.
5. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na deponiju, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač radova je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak deponije (uz odobrenje nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje deponije.
6. Izvođač radova dužan je održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, turističke signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanja prometa).
7. Izvođač radova dužan je, od prvog trenutka kad je gradilište otvoreno, održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova i u pogledu zaštite na radu (gradilište mora biti jasno označeno, propisno ograđeno te zaštićeno prema propisima zaštite na radu (sukladno Pravilnicima i u suglasju s koordinatorom zaštite na radu ukoliko je prisustvo istog propisano zakonom) tako da ne dođe do ugroze zdravstvenog stanja radnika i drugih ljudi zatečenih u blizini gradilišta). Ukoliko ovim troškovnikom nije predviđena jedinična cijena (kao i stavke) za navedene radove (oznaka gradilišta - ploča, zaštitna ograda gradilišta te ostala oprema (kontejner za smještaj radnika) itd.) istu je potrebno ukalkulirati u stavke koje čine ukupnu cijenu predviđenu troškovnikom.
PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
8. Sve postojeće prometne znakove koji zadovoljavaju uvjete iz važećih zakona, pravilnika te normi vezanih uz prometne znakove, a u pogledu retrorefleksije, veličine znakova i sl., te čija je očuvanost na zadovoljavajućoj razini, potrebno je propisno ugraditi na za to predviđeno mjesto prema detaljima iz projekta. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu prometne opreme ceste. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te hrvatskim normama i ili jednokovrijedno.
Radovi ne mogu započeti bez privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan osigurati Projekte privremene regulacije prometa te pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te ukalkulirati u ponudu prometne znakove privremene regulacije prometa u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova i zahtjevima zakonom nadležnih institucija te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Radovi se posebno ne obračunavaju i ne naplaćuju već ih treba uključiti u cijenu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije predviđene ovim troškovnikom.
Prometni znakovi privremene regulacije prometa su oblika trokuta, kruga ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kružna presjeka obojeni crvenom i bijelom bojom (d=25 cm). Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, postavljanje i premještanje prometnih znakova sa stupovima i temeljima ili nogarima za K21, a osim postavljanja obvezna je i kontrola zbog eventulanog rušenja ili oštećenja, kao i kontrola napajanja za svjetleće prometne znakove i mobilne semafore. Nakon završetka svih radova znakovi privremene regulacije prometa moraju se ukloniti, a ostaju u vlasništvu izvođača.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Klasa retrorefleksije sukladno Pravilniku. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Na istom stupu ukoliko je više prometnih znakova klasa retrorefleksije mora biti ona veća (II ili III). Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Obračun radova po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem.
OZNAKE NA KOLNIKU (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA)
9. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku (sav rad djelatnika i strojeva i sav materijal) za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.92/19), HR normama i ovim O.T.U. i ili jednakovrijedno.
Oznake na kolniku dijele se na:
* uzdužne oznake na kolniku
* poprečne oznake na kolniku
* ostale oznake na kolniku
Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. U cijenu je potrebno uključiti i tzv "markiranje".

## I_Pripremno završni radovi (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.1 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
D.1.1 | Rušenje postojećeg zelenila, drveća na čestici s vađenjem korijena te rezanje, čišćenje površine parcele od zaostalog materijala,korova, raznih kabastih komada, sječenje grmlja i ostalog raslinja te utovar u vozilo i odvoženje na mjesnu deponiju.Takav dio parcela mora biti očišćena do svojih relativnih kota terena (prirodna konfiguracija) koje su vidljive u situaciji stvarnog stanja. Po prirodnoj konfiguraciji terena izvršiti obilježavanje dijela parcele čije linije su udaljene max 3,0 m od maksimalnog gabarita građevine kako bi se osigurala prohodna radna površina po opsegu građevine (sve u cijeni).Ovako pripremljen teren mora osigurati nesmetano izvođenje svi ostalih vrsta radova. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 1-02.1; 1-02.2; 1-02.3; 1-2.05, i 1-02.6 NAPOMENA: prije samog rušenja drveća, provjeriti s nadležnim tijelom mogu li se isti rušiti i pri vađenju istog voditi računa o postojećim instalacijama da ih se ne isčupa! | [5 empty] | 1
| rušenje postojećeg zelenila | kompl. | 1 | 7000 | 7000
D.1.2 | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, temeljem prethodno izrađene skice iskolčenja i izrađenog elaborata iskolčenja (elaborat je obveza investitora), kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Uključeno praćenje fazne izrade po potrebi izvođača građ. radova (2 dodatna izlaska). Do pune gotovosti, do kraja postupka. Sve u dogovoru s investitorom. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 | 5500 | 5500
D.1.3 | Po završetku svih radova na građevini, a prije tehničkog pregleda izraditi po ovlaštenom inženjeru geodezije geodetski elaborat za evidentiranje zgrada u katastar i ZK, potrebna i izjava (prema zahtjevu za uporabnu dozvolu), plaćanje potrebnih pristojbi (administrativnih), ovjera od strane katastra te predaja investitoru. Ovako izrađen geod. elaborat je sastavni dio dokumentacije za teh.pregled, a obračun se vrši po kompletu sa time da cijena sadrži sve troškove do pune gotovosti stavke. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 | 5500 | 5500
D.1.5 | Probni iskopi radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije. Iskope vršiti isključivo ručno. Izvedba zaštite postojećih instalacija koje se visinski nalaze u blizini zone posteljice. Stavka obuhvaća iskop oko instalacije, nabavu, dobavu i postavljanje zaštitne cijevi na postojeću instalaciju te zatrpavanje rova. Stavka se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 | 3000 | 3000 |  | 1
D.1.6 | Čišćenje terena oko objekata nakon završetka svih radova na građevini, manipulativnoj površini i parkiralištu. Teren mora biti uredno očišćen od svih predmeta i materijala koji su nastali tijekom građenja sve predano nadzornom inženjeru putem upisa u građ.dnevnik.. Sav materijal se odvozi na mjesnu deponiju. | [5 empty] | 1
| Uređenje i čišćenje terena po završetku radova | kompl. | 1 | 2000 | 2000
| UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI (kn bez PDV-a) |  |  |  | 23000

## II_Zemljani radovi (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
D.2.1 | SKIDANJE HUMUSA Ovaj rad obuhvaća površinski iskop humusa na mjestu budućeg parkirališta i manipulativne površine (utovar, odvoz, istovar, deponiranje i uređenje deponije) na stalno ili privremeno odlagalište prema izboru investitora. Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno razvlažila. Tijekom iskopa mora biti omogućena stalna odvodnja. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
| Iskop humusa u debljini od 20 cm | m3 | 260 | 35 | 9100
D.2.2 | ISKOP ROVA ZA POLAGANJE OBORINSKIH CIJEVI Strojni iskop za oborinsku odvodnju u materijalu "C" kategorije a u skladu sa kotama i detaljima danim projektom. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02.3 Zemlju je potrebno deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje neće smetati odvijanju radova i prometa, a iskoristit će se za izradu zemljanih nasipa. Preostalu zemlju potrebno je odvesti na službeno odlagalište (toč. II.5.). Obračun po m3 sraslog tla | [5 empty] | 1
| Iskop posteljice | m3 | 455 | 46 | 20930
D.2.3 | ISKOP POSTELJICE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE MANIPULATIVNE POVRŠINE I PARKIRALIŠTA Strojni iskop za posteljicu u materijalu "C" kategorije a u skladu sa kotama i detaljima danim projektom. | [5 empty] | 1
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02.3 i ili jednakovrijedno
Zemlju je potrebno deponirati na prikladno
mjesto uz trasu gdje neće smetati odvijanju
radova i prometa, a iskoristit će se za izradu
zemljanih nasipa. Preostalu zemlju
potrebno je odvesti na službeno odlagalište .
Obračun po m3
| Iskop posteljice | m3 | 390 | 46 | 17940
D.2.4 | IZRADA NASIPA MANIPULATIVNE POVRŠINE Izrada nasipa manipulativne površine od zemljanog materijala iz iskopa, a prema kotama i detaljima danim na poprečnim presjecima. Rad obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju uz strojno razastiranje i planiranje zemljanog materijala, zbijanje ježevima, glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima uz prethodno kvašenje vodom. Zbijanje nasipa u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms>40MN/m2. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu O.T.U.I. 2-9.1 | [5 empty] | 1
| Obračun po m3 | m2 | 100 | 46 | 4600
D.2.5 | IZRADA POSTELJICE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Izrada posteljice od zemljanog materijala prema kotama poprečnih nagibima iz projekta. Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, zbijanje glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima. Posteljica je uređeni završni sloj nasipa koji preuzima opterećenje kolničke konstrukcije. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne modul stišljivosti Ms>30MN/m2, odnosno stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-10.1 i ili jednakovrijedno. Obračun po m2 izvedene posteljice. | [5 empty] | 1
| Obračun po m2 | m2 | 1300 | 6 | 7800
D.2.6 | ISKOP JAME ZA SLIVNIK (MODULARNI SLIVNIK) Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine cca. 0,8 m x 0,8 m, dubine cca. 2,00 m (dubina iskopa varira ovisno o položaju slivnika u odnosu na teren, te uputama za ugradnju proizvođača, potrebno iskopati jamu cca 20 cm širu sa svih strana i dublju (za podložan beton- temelj) u odnosu na veličinu slivnika) za modularni slivnik (2 kom) u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva te prijevoz na deponiju koju održava Izvođač radova | [5 empty] | 1
| Iskop jame za slivnik | m3 | 7 | 46 | 322
D.2.7 | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju građevinskog materijala (specijalnog odlagališta koje određuje mjesno komunalono poduzeće) udaljenu do 10 km, u cijenu uključiti utovar, prijevoz, istovar i grubo planiranje, kao i sva davanja za zbrinjavanje materijala. Obračun sve po m3 u sraslom stanju. | [5 empty] | 1
|  | m3 | 622 | 35 | 21770
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (kn) |  |  |  | 82462

## III_Kolnička konstrukcija (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | TRUE
D.3.1 | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA Izrada nosivog sloja površina parkirališta, staza od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u sloju min. debljine 45cm na mjestu parkirališta. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. | [5 empty] | 1
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu.
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) zrnastog kamenog materijala
u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz ≥ 95% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms≥80MN/m2 za površine parkirališta, a za površine staza modul stišljivosti Ms≥40MN/m2, po prosjektu
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 i ili jednakovrijedno.
Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
| manupulativna površina i parkiralište (debljina sloja min. 45 cm - Ms≥80MN/m2) | m3 | 525 | 210 | 110250
D.3.2 | NOSIVI SLOJ (AC base) PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu. 'Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-04 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Obračun po m2
| AC base 22, 50/ 70 AG6M2, nosivi habajući sloj, debljine d=6cm | m2 | 1130 | 112 | 126560
D.3.3 | HABAJUĆI SLOJ (AC surf) PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m². 'Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-04 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Obračun po m2
| AC 11 surf AG4M4, habajući sloj, debljine d=4cm | m2 | 1130 | 95 | 107350
D.3.4 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA I POSTELJICE GEOTEKSTILOM Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU i ili jednakovrijedno. Geotekstil tip 300g/m². Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. | [5 empty] | 1
| Ugrađeni geotekstil 300g/m² | m2 | 1300 | 13 | 16900
D.3.5 | BETONSKI RUBNJACI Nabava, dobava i ugradnja rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45 u podložni sloj betona klase C 16/20. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvaća izradu podloge, nabavu i dopremu predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje, prijevoz i prijenos, pripremu podloge, rad na ugradnji s obradom spojnica i njegu te sav potreban rad, opremu i materijal. Izvedba, kontola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. | [5 empty] | 1
| Ugradnja rubnjaka dimenzija 25x15x100cm | m1 | 170 | 120 | 20400
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 381460

## IV_Odvodnja (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.4 | ODVODNJA |  |  |  |  | TRUE
D.4.1 | UGRADNJA ODVODNIH CIJEVI OBORINSKE KANALIZACIJE I SLIVNIČKIH VEZA Polaganje PVC cijevi DN250 na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Stavka obuhvaća nabavu cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju uključivo s ispitivanjem vodonepropusnosti. Sve uključivo, označen na crtežima. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3 | [5 empty] | 1
| PVC cijevi SN4 DN250 - slivničke veze | m1 | 120 | 370 | 44400
D.4.2 | BETONSKA SEGMENTNA KANALICA Ugradnja tipskih betonskih kanalica dimenzija 30x12x30cm, u sloj podložnog betona klase C 16/20 debljine 10 cm. Stavkom je obuhvaćena izrada, planiranje i zbijanje podloge, nabava i ugradnja podložnog materijala i kanalice, prijevoz i prijenos, privremeno skladištenje, obrada spojnica, postavljanje i uklanjanje potrebne oplate, te sav potrebni rad, opremu i materijal. Segmentne kanalice postaviti prema projektu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.9. | [5 empty] | 1
| Linijska kanalica za oborinsku odvodnju | m1 | 38 | 150 | 5700
D.4.3 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OBORINSKIH CIJEVI DN250 OD PIJESKA Izrada podložnog sloja od pijeska debljine 10 cm, kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/4mm. Podložni sloj izvesti na cijeloj širini dna rova koji mora biti isplaniran i sabijen prema nagibima, mjerama i zahtjevima iz projekta. Stavkom je obuhvaćena izrada posteljice s potrebnom sanacijom dna iskopa, nabava pijeska za podložni sloj i ostalog pomoćnog materijala (podlošci, jahači, drugi umeci i sl.), utovar, prijevoz i prijenos, istovar, ugradnja, razastiranje i zbijanje te sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-04.2.1. | [5 empty] | 1
| Ugrađeni podložni sloj pijeska debljine 10cm | m3 | 12 | 220 | 2640
D.4.4 | ZATRPAVANJE OBORINSKE CIJEVI DN 250 Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi, izvedbe kontrolnih okana, te ispitivanja vodonepropusnosti cijelog kanalskog sustava. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | [5 empty] | 1
| zatrpavanje u visini 30 cm | m3 | 6 | 220 | 1320
D.4.5 | CESTOVNI SLIVNIK Nabava, dobava, transport i postavljanje modularnih PP cestovnih slivnika s taložnicom, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Projketom su predviđena dva (2) slivnik, čiji je položaj dan u nacrtima. Slivnik ukupne visine 2,00 m s ravnom rešetkom dimenzija 30x50 cm nosivosti min 250 kN, odnosno razreda opterećenja prema HRN EN 124, s uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110⁰. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Slivnik ima taložnicu dubine 110 cm. | [5 empty] | 1
Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane brtve i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara. Slivnik se postavlja u betonsku oblogu i podlogu klase C16/20 debljine 20 cm ispod koje je zbijena podloga pijeska debljine 10 cm, zbijenosti min 90% po Proctoru. Priključak na kontrolno okno izvodi se odvodnim cijevima oborinske kanalizacije i slivničkih veza. Priključak se izvodi na visini od najmanje 1 m mjereno od dna slivnika. Ovom stavkom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal do potpunog dovršenja slivnika. Obračun radova se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika. O.T.U. 3-04.5
| Obračun po kom ugrađenog slivnika | kom | 5 | 4200 | 21000
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 75060

## V_Oprema i prom. signal. (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
D.5 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | TRUE
TRUE
D.5.1 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova privremeneprometne signalizacije. | [5 empty] | 1
Ova stavka obuhvaća: izradu projekta privremene regulacije prometa te postavljanje novih i izmjenu postojećih prometnih znakova, izradu privremene vodoravne signalizacije, vraćanje postojećih prometnih znakova u prvobitno stanje nakon prestanka radova i održavanje svih znakova za vrijeme trajanja privremene regulacije. Ovom stavkom obuhvaćeno je i pribavljanje potrebnih suglasnosti za privremenu regulaciju prometa od nadležnih organizacija kao i izrada eventualno potrebne skice odnosno grafičkog prikaza planirane privremene regulacije
| privremena regulacija prometa | kom | 1 | 4000 | 4000
D.5.2 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova prema rasporedu iz situacije signalizacije i prema specifikaciji, a u skladu sa O.T.U.I. 9-01 i 9-02. i pravilnikom i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Znakovi se postavljaju na metalne cijevi f 60 mm koje se ubetoniraju u betonsku stopu
C16/20 dimenzija 25/25/80 cm
Obračun po kom postavljenog znaka uključujući stupove, sva oprema i pribor za pričvrščivanje prometnih znakova i temelje s nosivom konstrukcijom.:
znakovi:
| znak obavijesti C39 (O.T.U.I. 9-01.3) | kom | 1 | 730 | 730
| znak izričite naredbe B02 (O.T.U.I. 9-01.2) | kom | 1 | 730 | 730
| znak obavijesti E10-6 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 | 730 | 730
| znak obavijesti E11 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 | 730 | 730
| znak obavijesti E06-17 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 | 730 | 730
D.5.3 | POPREČNE I OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU | [5 empty] | 1
Pod poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske glave, one ne smiju biti više od 1,5 cm iznad razine kolnika.
Poprečne i ostale oznake
| Oznaka H14-1 - Stop | kom | 1 | 400 | 400
| Oznaka H03 - Razdjelna linija na kolniku | m' | 140 | 43 | 6020
| Oznaka H61-1 - Razdjelna linija na parkiralištu | m' | 73 | 43 | 3139
| Oznaka H57-1 - Osobe s invaliditetom | kom | 2 | 400 | 800
| Oznaka H59-2 - Električna vozila | kom | 1 | 400 | 400
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 18409

## VI_Kontrole ispitivanja (hidden)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.6 | KONTROLE ISPITIVANJA |  |  |  |  | TRUE
D.6.1 | Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši u slijedećem obimu: | [5 empty] | 1
a) Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) svih slojeva nasipa i posteljice prema programu kontrole i kvalitete iz projekta.
b) Ispitivanje modula stišljovosti (Ms) tamponskog sloja sloja prema programu kontrole i kvalitete iz projekta.
Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti:
a) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente
b) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
| Obračun radova: | komplet | 1 | 12000 | 12000
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 12000
NAPOMENA: Dozvoljena su odstupanja od dimenzija ugradbenih betonskih elemenata (± 1,0 %), no projektant preporuča ugradnju elemenata navedenih dimenzija, kako bi se ispoštovali svi zahtjevi prema kojima je projektirano. Izvođač može odabrati druge tipske elemente, ali pri tome mora voditi računa da budu ugrađeni na projektiranim visinskim kotama.

## REKAPITULACIJA_MP (hidden)
| REKAPITULACIJA - MANIPULATIVNE POVRŠINE |  |  | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
kuna (kn)
#REF!
D. | RADOVI NA MANIPULATIVNIM POVRŠINAMA |  | TRUE
D.1 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | 23000 | TRUE
D.2 | ZEMLJANI RADOVI | 82462 | TRUE
D.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 381460 | TRUE
D.4 | ODVODNJA | 75060 | TRUE
D.5 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA | 18409 | TRUE
D.6 | KONTROLE ISPITIVANJA | 12000 | TRUE
| UKUPNO RADOVI | 592391 | TRUE
| pdv 25% | 148097.75
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 740488.75

## NASLOVNICA MANIPUKATIVNE
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
(OIB: 73582986130)
Zvonimiraova 1a, Velika
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č. br. 2059/7, k.o. Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
TROŠKOVNIK
PARKIRALIŠTE I MANUPULATIVNE POVRŠINE
| ZAJEDNIČKA OZNAKA : | GLP-42/2021
| PROJEKTANT: | Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, siječanj 2022.

## Opći uvjeti (2)
OPĆI UVJETI
1. Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizašle su iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.
2. Izvođač radova je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te za jedinične mjere ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
3. Prije početka radova, izvođač radova je dužan, u suradnji s nadzornim inženjerom, sastaviti popis turističke signalizacije i reklama, kako bi se temeljem istog od vlasnika signalizacije i reklama moglo privremeno zatražiti privremeno uklanjanje ili izmještanjem (o trošku vlasnika) za vrijeme izvođenja radova.
4. U zoni zahvata, gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija, izvođač radova je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika instalacija, izvršiti probni iskop radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja istih. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.
5. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na deponiju, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač radova je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak deponije (uz odobrenje nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje deponije.
6. Izvođač radova dužan je održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, turističke signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanja prometa).
7. Izvođač radova dužan je, od prvog trenutka kad je gradilište otvoreno, održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova i u pogledu zaštite na radu (gradilište mora biti jasno označeno, propisno ograđeno te zaštićeno prema propisima zaštite na radu (sukladno Pravilnicima i u suglasju s koordinatorom zaštite na radu ukoliko je prisustvo istog propisano zakonom) tako da ne dođe do ugroze zdravstvenog stanja radnika i drugih ljudi zatečenih u blizini gradilišta). Ukoliko ovim troškovnikom nije predviđena jedinična cijena (kao i stavke) za navedene radove (oznaka gradilišta - ploča, zaštitna ograda gradilišta te ostala oprema (kontejner za smještaj radnika) itd.) istu je potrebno ukalkulirati u stavke koje čine ukupnu cijenu predviđenu troškovnikom.
PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
8. Sve postojeće prometne znakove koji zadovoljavaju uvjete iz važećih zakona, pravilnika te normi vezanih uz prometne znakove, a u pogledu retrorefleksije, veličine znakova i sl., te čija je očuvanost na zadovoljavajućoj razini, potrebno je propisno ugraditi na za to predviđeno mjesto prema detaljima iz projekta. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu prometne opreme ceste. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te hrvatskim normama i ili jednokovrijedno.
Radovi ne mogu započeti bez privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan osigurati Projekte privremene regulacije prometa te pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te ukalkulirati u ponudu prometne znakove privremene regulacije prometa u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova i zahtjevima zakonom nadležnih institucija te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Radovi se posebno ne obračunavaju i ne naplaćuju već ih treba uključiti u cijenu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije predviđene ovim troškovnikom.
Prometni znakovi privremene regulacije prometa su oblika trokuta, kruga ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kružna presjeka obojeni crvenom i bijelom bojom (d=25 cm). Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, postavljanje i premještanje prometnih znakova sa stupovima i temeljima ili nogarima za K21, a osim postavljanja obvezna je i kontrola zbog eventulanog rušenja ili oštećenja, kao i kontrola napajanja za svjetleće prometne znakove i mobilne semafore. Nakon završetka svih radova znakovi privremene regulacije prometa moraju se ukloniti, a ostaju u vlasništvu izvođača.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Klasa retrorefleksije sukladno Pravilniku. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Na istom stupu ukoliko je više prometnih znakova klasa retrorefleksije mora biti ona veća (II ili III). Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Obračun radova po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem.
OZNAKE NA KOLNIKU (HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA)
9. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku (sav rad djelatnika i strojeva i sav materijal) za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.92/19), HR normama i ovim O.T.U. i ili jednakovrijedno.
Oznake na kolniku dijele se na:
* uzdužne oznake na kolniku
* poprečne oznake na kolniku
* ostale oznake na kolniku
Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. U cijenu je potrebno uključiti i tzv "markiranje".

## I_Pripremno završni radovi (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.1 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
D.1.1 | Rušenje postojećeg zelenila, drveća na čestici s vađenjem korijena te rezanje, čišćenje površine parcele od zaostalog materijala,korova, raznih kabastih komada, sječenje grmlja i ostalog raslinja te utovar u vozilo i odvoženje na mjesnu deponiju.Takav dio parcela mora biti očišćena do svojih relativnih kota terena (prirodna konfiguracija) koje su vidljive u situaciji stvarnog stanja. Po prirodnoj konfiguraciji terena izvršiti obilježavanje dijela parcele kako bi se osigurala prohodna radna površina po opsegu građevine (sve u cijeni).Ovako pripremljen teren mora osigurati nesmetano izvođenje svi ostalih vrsta radova. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 1-02.1; 1-02.2; 1-02.3; 1-2.05, i 1-02.6 NAPOMENA: prije samog rušenja drveća, provjeriti s nadležnim tijelom mogu li se isti rušiti i pri vađenju istog voditi računa o postojećim instalacijama da ih se ne isčupa! | [5 empty] | 1
| rušenje postojećeg zelenila | kompl. | 0 |  | 0
D.1.2 | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, temeljem prethodno izrađene skice iskolčenja i izrađenog elaborata iskolčenja (elaborat je obveza investitora), kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Uključeno praćenje fazne izrade po potrebi izvođača građ. radova (2 dodatna izlaska). Do pune gotovosti, do kraja postupka. Sve u dogovoru s investitorom. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
D.1.3 | Po završetku svih radova na građevini, a prije tehničkog pregleda izraditi po ovlaštenom inženjeru geodezije geodetski elaborat za evidentiranje zgrada u katastar i ZK, potrebna i izjava (prema zahtjevu za uporabnu dozvolu), plaćanje potrebnih pristojbi (administrativnih), ovjera od strane katastra te predaja investitoru. Ovako izrađen geod. elaborat je sastavni dio dokumentacije za teh.pregled, a obračun se vrši po kompletu sa time da cijena sadrži sve troškove do pune gotovosti stavke. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
D.1.5 | Probni iskopi radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije. Iskope vršiti isključivo ručno. Izvedba zaštite postojećih instalacija koje se visinski nalaze u blizini zone posteljice. Stavka obuhvaća iskop oko instalacije, nabavu, dobavu i postavljanje zaštitne cijevi na postojeću instalaciju te zatrpavanje rova. Stavka se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera. | [5 empty] | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0 |  | 1
D.1.6 | Čišćenje terena oko objekata nakon završetka svih radova na građevini, manipulativnoj površini i parkiralištu. Teren mora biti uredno očišćen od svih predmeta i materijala koji su nastali tijekom građenja sve predano nadzornom inženjeru putem upisa u građ.dnevnik.. Sav materijal se odvozi na mjesnu deponiju. | [5 empty] | 1
| Uređenje i čišćenje terena po završetku radova | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0

## II_Zemljani radovi (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
D.2.1 | SKIDANJE HUMUSA Ovaj rad obuhvaća površinski iskop humusa na mjestu budućeg parkirališta i manipulativne površine (utovar, odvoz, istovar, deponiranje i uređenje deponije) na stalno ili privremeno odlagalište prema izboru investitora. Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno razvlažila. Tijekom iskopa mora biti omogućena stalna odvodnja. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
| Iskop humusa u debljini od 20 cm | m3 | 0 |  | 0
D.2.2 | ISKOP ROVA ZA POLAGANJE OBORINSKIH CIJEVI Strojni iskop za oborinsku odvodnju u materijalu "C" kategorije a u skladu sa kotama i detaljima danim projektom. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02.3 Zemlju je potrebno deponirati na prikladno mjesto uz trasu gdje neće smetati odvijanju radova i prometa, a iskoristit će se za izradu zemljanih nasipa. Preostalu zemlju potrebno je odvesti na službeno odlagalište (toč. II.5.). Obračun po m3 sraslog tla | [5 empty] | 1
| Iskop posteljice | m3 | 230 |  | 0
D.2.3 | ISKOP ROVA ZA KONTROLNO OKNO Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 1,30 x 1,10 m, dubine cca 1,30 m za (5 kom) kontrolna okna kanalizacijske mreže, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. | [5 empty] | 1
|  | m3 | 9.3 |  | 0
D.2.4 | ISKOP ROVA ZA SEPARATOR Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine 2,50 x 2,50 m, dubine cca 3,0 m za SEPARATOR ULJA I MASTI, u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavku je uključeno i zatrpavanje oko kontrolnog okna nakon ugradnje, materijalom od iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. | [5 empty] | 1
|  | m3 | 18.75 |  | 0
D.2.5 | ISKOP POSTELJICE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE MANIPULATIVNE POVRŠINE I PARKIRALIŠTA Strojni iskop za posteljicu u materijalu "C" kategorije a u skladu sa kotama i detaljima danim projektom. | [5 empty] | 1
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-02.3 i ili jednakovrijedno
Zemlju je potrebno deponirati na prikladno
mjesto uz trasu gdje neće smetati odvijanju
radova i prometa, a iskoristit će se za izradu
zemljanih nasipa. Preostalu zemlju
potrebno je odvesti na službeno odlagalište .
Obračun po m3
| Iskop posteljice | m3 | 520 |  | 0
D.2.6 | IZRADA NASIPA MANIPULATIVNE POVRŠINE Izrada nasipa manipulativne površine od zemljanog materijala iz iskopa, a prema kotama i detaljima danim na poprečnim presjecima. Rad obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju uz strojno razastiranje i planiranje zemljanog materijala, zbijanje ježevima, glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima uz prethodno kvašenje vodom. Zbijanje nasipa u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms>40MN/m2. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu O.T.U.I. 2-9.1 | [5 empty] | 1
| Obračun po m3 | m3 | 130 |  | 0
D.2.7 | IZRADA POSTELJICE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Izrada posteljice od zemljanog materijala prema kotama poprečnih nagibima iz projekta. Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, zbijanje glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima. Posteljica je uređeni završni sloj nasipa koji preuzima opterećenje kolničke konstrukcije. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne modul stišljivosti Ms>30MN/m2, odnosno stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 2-10.1 i ili jednakovrijedno. Obračun po m2 izvedene posteljice. | [5 empty] | 1
| Obračun po m2 | m2 | 1300 |  | 0
D.2.8 | ISKOP JAME ZA SLIVNIK (MODULARNI SLIVNIK) Kombinirani (strojno-ručni) iskop građevinske jame širine cca. 0,8 m x 0,8 m, dubine cca. 2,00 m (dubina iskopa varira ovisno o položaju slivnika u odnosu na teren, te uputama za ugradnju proizvođača, potrebno iskopati jamu cca 20 cm širu sa svih strana i dublju (za podložan beton- temelj) u odnosu na veličinu slivnika) za modularni slivnik (5 kom) u zemljanom materijalu "C" kategorije. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje za siguran rad u rovu), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Obračun po m³ iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva te prijevoz na deponiju koju održava Izvođač radova | [5 empty] | 1
| Iskop jame za slivnik | m3 | 17.5 |  | 0
D.2.9 | Nasipavanje površine za zelenilo i za siljanje trave. | [5 empty] | 1
|  | m3 | 30 |  | 0
D.2.10 | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju građevinskog materijala (specijalnog odlagališta koje određuje mjesno komunalono poduzeće) udaljenu do 10 km, u cijenu uključiti utovar, prijevoz, istovar i grubo planiranje, kao i sva davanja za zbrinjavanje materijala. Obračun sve po m3 u sraslom stanju. | [5 empty] | 1
|  | m3 | 325 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (kn) |  |  |  | 0

## III_Kolnička konstrukcija (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | TRUE
D.3.1 | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA Izrada nosivog sloja površina puta za interventna vozila, staza od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u sloju min. debljine 30cm . Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. | [5 empty] | 1
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu.
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) zrnastog kamenog materijala
u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz ≥ 95% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms≥80MN/m2
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 i ili jednakovrijedno.
Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
| (debljina sloja min. 30 cm - Ms≥80MN/m2) | m3 | 48 |  | 0
D.3.2 | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA Izrada nosivog sloja površina parkirališta, cesta od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u sloju min. debljine 45cm na mjestu parkirališta. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. | [5 empty] | 1
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu.
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) zrnastog kamenog materijala
u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz ≥ 95% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms≥80MN/m2 za površine parkirališta, a za površine staza modul stišljivosti Ms≥40MN/m2, po prosjektu
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 i ili jednakovrijedno.
Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
| manupulativna površina i parkiralište (debljina sloja min. 45 cm - Ms≥80MN/m2) | m3 | 445 |  | 0
D.3.3 | DONJI NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA Izrada nosivog sloja ispod pješačke staze od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u sloju min. debljine 30 cm . Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. | [5 empty] | 1
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu.
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) zrnastog kamenog materijala
u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz ≥ 95% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms≥30MN/m2 .
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 i ili jednakovrijedno.
Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
|  | m3 | 4.08 |  | 0
D.3.4 | GORNJI NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA Izrada nosivog sloja ispod pješačke staze od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/32 mm u sloju min. debljine 20 cm . Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. | [5 empty] | 1
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda.
Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 i ili jednakovrijedno.
Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
|  | m3 | 3.26 |  | 0
D.3.5 | NOSIVI SLOJ (AC base) PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu. 'Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-04 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Obračun po m2
| AC base 22, 50/ 70 AG6M2, nosivi habajući sloj, debljine d=6cm | m2 | 989 |  | 0
D.3.6 | HABAJUĆI SLOJ (AC surf) PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m². 'Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-04 i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Obračun po m2
| AC 11 surf AG4M4, habajući sloj, debljine d=4cm | m2 | 989 |  | 0
D.3.7 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA I POSTELJICE GEOTEKSTILOM Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU i ili jednakovrijedno. Geotekstil tip 300g/m². Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. | [5 empty] | 1
| Ugrađeni geotekstil 300g/m² | m2 | 1300 |  | 0
D.3.8 | BETONSKI RUBNJACI Nabava, dobava i ugradnja rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45 u podložni sloj betona klase C 16/20. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvaća izradu podloge, nabavu i dopremu predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje, prijevoz i prijenos, pripremu podloge, rad na ugradnji s obradom spojnica i njegu te sav potreban rad, opremu i materijal. Izvedba, kontola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. | [5 empty] | 1
| Ugradnja rubnjaka dimenzija 15x25x100cm | m1 | 78 |  | 0
| Ugradnja rubnjaka dimenzija 8x20x100cm | m1 | 153 |  | 0
D.3.9 | BETONSKI OPLOČNICI Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnika na sloj kamene sitneži debljine 6 cm. Opločnike kod polaganja geometrijski složiti i poravnati, te nabiti vibropločom presvučenom gumenom ili polipropilenskom zaštitom, a dodirne šupljine zapuniti finim kvarcnim pijeskom, uz polijevanje. Nakon 20 dana ponoviti popunjavanje dodirnih reški. Rad obuhvaća dobavu materijala, niveliranje i planiranje podloge kamene sitneži, rezanje opločnika na potrebnu mjeru, postavljanje opločnika sa zbijanjem i ispunjavanjem reški. Obračun po m2 opločnici, m3 kamena sitnež. | [5 empty] | 1
| opločnici | m2 | 13.6 |  | 0
| sloj kamene sitneži 2/4, d=5 cm | m3 | 0.68 |  | 0
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## IV_Odvodnja (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.4 | ODVODNJA |  |  |  |  | TRUE
D.4.1 | UGRADNJA ODVODNIH CIJEVI OBORINSKE KANALIZACIJE I SLIVNIČKIH VEZA Polaganje PVC cijevi DN150 na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Stavka obuhvaća nabavu cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju uključivo s ispitivanjem vodonepropusnosti. Sve uključivo, označen na crtežima. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3 Sve cijevi koje prolaze ispod prometnice potrebno postaviti u zaštitinoj cijevi. | [5 empty] | 1
| PVC cijevi SN4 DN150 - slivničke veze | m1 | 166 |  | 0
| PVC cijevi SN4 DN250 - slivničke veze | m1 | 14 |  | 0
D.4.2 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OBORINSKIH CIJEVI DN150 OD PIJESKA Izrada podložnog sloja od pijeska debljine 10 cm, kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/4mm. Podložni sloj izvesti na cijeloj širini dna rova koji mora biti isplaniran i sabijen prema nagibima, mjerama i zahtjevima iz projekta. Stavkom je obuhvaćena izrada posteljice s potrebnom sanacijom dna iskopa, nabava pijeska za podložni sloj i ostalog pomoćnog materijala (podlošci, jahači, drugi umeci i sl.), utovar, prijevoz i prijenos, istovar, ugradnja, razastiranje i zbijanje te sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-04.2.1. | [5 empty] | 1
| Ugrađeni podložni sloj pijeska debljine 10cm | m3 | 18 |  | 0
D.4.3 | ZATRPAVANJE OBORINSKE CIJEVI DN 150 Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi, izvedbe kontrolnih okana, te ispitivanja vodonepropusnosti cijelog kanalskog sustava. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | [5 empty] | 1
| zatrpavanje u visini 30 cm | m3 | 54 |  | 0
D.4.4 | CESTOVNI SLIVNIK Nabava, dobava, transport i postavljanje modularnih PP cestovnih slivnika s taložnicom, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Projketom su predviđeno (5) slivnika, čiji je položaj dan u nacrtima. Slivnik ukupne visine 2,00 m s ravnom rešetkom dimenzija 30x50 cm nosivosti min 250 kN, odnosno razreda opterećenja prema HRN EN 124, s uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110⁰. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Slivnik ima taložnicu . | [5 empty] | 1
Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane brtve i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara. Slivnik se postavlja u betonsku oblogu i podlogu klase C16/20 debljine 20 cm ispod koje je zbijena podloga pijeska debljine 10 cm, zbijenosti min 90% po Proctoru. Priključak na kontrolno okno izvodi se odvodnim cijevima oborinske kanalizacije i slivničkih veza. Priključak se izvodi na visini od najmanje 1 m mjereno od dna slivnika. Ovom stavkom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal do potpunog dovršenja slivnika. Obračun radova se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika. O.T.U. 3-04.5
| Obračun po kom ugrađenog slivnika | kom | 5 |  | 0
D.4.5 | LINIJSKA KANALICA I PJESKOLOV Nabava, dobava, transport i postavljanje kanala izrađenog od modificiranog polipropilena s integriranim okvirom za prihvat rešetke visine minimalno 20 mm. Moguć izljev iz dna ili bočne strane kanala. Rešetka je od kompozitnog PA-GF materijala otpornog na koroziju, rešetka s otvorima koji osiguravaju prolaz pjšaka zaključava se napravom koja dolazi uz kanal. Minimalni poprečni presjek kanala nazivne širine 100 mm mora iznositi 192 cm2. Klasa opterećenja kanala je C250, a sve sukladno EN 1433, D/Š/V 1000x160x250 mm. Ugradnja prema detalju ugradnje u obložni beton. | [5 empty] | 1
Stavka uključuje 2 predviđena pjeskolova s PE kantom za nečistoće i rešetkom, crne boje, kl.opt. C250. Dimenzije pjeskoova D/Š/V 500x160x504 mm. Stavk uključuje i 1 završnu stjenku na početku kanala.
| Linijska kanalica s rešetkom | m´ | 20 |  | 0
| Sabirnik- pjeskolov | kom | 2 |  | 0
D.4.6 | LINIJSKA KANALICA I PJESKOLOV Nabava, dobava, transport i postavljanje kanala izrađenog od modificiranog polipropilena s integriranim okvirom za prihvat rešetke visine minimalno 20 mm. Moguć izljev iz dna ili bočne strane kanala. Rešetka je od kompozitnog PA-GF materijala otpornog na koroziju, rešetka s otvorima koji osiguravaju prolaz pjšaka zaključava se napravom koja dolazi uz kanal. Minimalni poprečni presjek kanala nazivne širine 100 mm mora iznositi 192 cm2. Klasa opterećenja kanala je C250, a sve sukladno EN 1433, D/Š/V 1000x160x250 mm. Ugradnja prema detalju ugradnje u obložni beton. | [5 empty] | 1
Stavka uključuje 2 predviđena pjeskolova s PE kantom za nečistoće i rešetkom, crne boje, kl.opt. C250. Dimenzije pjeskoova D/Š/V 500x160x504 mm. Stavk uključuje i 1 završnu stjenku na početku kanala.
| Linijska kanalica s rešetkom | m´ | 20 |  | 0
D.4.7 | MONTAŽNI BETONSKI BLOKOVI "L" OBLIKA Montažni blokovi od betona za slaganje potpornih koji se u određenoj dužini, kompletno izrađuju izvan mjesta ugradnje i dopremaju na mjesto ugradnje neposredno prije početka slaganja u zid željene dužine. Takav način gradnje i montaže potpornih zidova brz je, ekološki čist, efikasan i ekonomičan. Predviđena je mogućnost dodatnog međusobnog učvršćivanja i sidrenja montažnih blokova. Beton potporni zid "L" oblik je otporan na atmosferske utjecaje, imaju gotovo neograničen vijek trajanja i zahtijevaju gotovo nikakvo održavanje. Otporn na habanje, smrzavanje i na sol, ekološki prihvatljiv. Dimenzije bloka 80x40x40 cm betonski blok "L" oblika | [5 empty] | 1
|  | m´ | 20 |  | 0
D.4.8 | KONTROLNO OKNO Izrada, ugradnja i oprema monolitnog AB kontrolnog okna za oborinsku odvodnju. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje oplate i armature (predviđena količina armature je cca 45 kg/m³ ugrađenog betona), betoniranje zidova i dna betonom C16/20 s izradom kinete na dnu, ugradnju penjalica i lijevano željeznog poklopca veličine 60×60 cm (razred B125) sa utisnutim natpisom "KANALIZACIJA". Sve unutrašnje površine okna (stijenke i dno) obraditi hidroizolacijskim mortom. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno kontrolno okno svijetlog otvora 80x80 cm, dubine cca 1,5 m. Debljina stijenki d=15 cm. Kontrolna okna mogu se zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa. Obračun po kom izvedenog kontrolnog okna. | [5 empty] | 1
|  | m´ | 4 |  | 0
D.4.9 | BETONSKI SEPARATOR SK 30/3000 bez mimotoka, nazivnog i ukupnog protoka 30 l/s. Separator je izrađen od betona klase 40/50. Razredi izloženosti betona od kojeg je izrađen separator moraju biti XA3, XD3, XC4, XF4. Dimenzije je D/Š/V 2240/2240/2975. Izrađen je sukladno HRN EN 858 i sukladno tome ima plovak za automatsko zatvaranje. Volumen taložnika iznosi 3000 l, a dijela za odvajanje tekućine 4160 l. Uljevne i izljevne cijevi su DN200. Unutar separatora se nalazi koalescentni filter. Masa separatora je 8020 kg. U cijenu separatora je uključen lž poklopac klase nosivosti D400. | [5 empty] | 1
|  | kom | 1 |  | 0
D.4.10 | SLIVNIK ZA OLUKE Polipropilenski slivnik za oluke obogaćen staklenim vaknima otporan na kemijska , mehanička i termička oštećenja. Karakteristike: Ograničava prijenos mirisa. Zaustavljač protiv prebacivanja kišnog bubnja u grlo bubnja. Zaporna čahura za fiksiranje kišnog bubnja u zemlja. | [5 empty] | 1
| Plastična rešetka za hvatanje prljavštine. Brava spriječava nenamjenrno otvaranje poklopca, prelijevanje vode tokom jakih kiša. Tlocrtne dim.: 30,5 x 15,5cm Bočni priključak za otpad 110cm. Ekscentični prstenovi za povezivanje slivnika oluka 80-125mm. | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## V_Oprema i prom. signal. (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
D.5 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | TRUE
TRUE
D.5.1 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova privremene prometne signalizacije. | [5 empty] | 1
Ova stavka obuhvaća: izradu projekta privremene regulacije prometa te postavljanje novih i izmjenu postojećih prometnih znakova, izradu privremene vodoravne signalizacije, vraćanje postojećih prometnih znakova u prvobitno stanje nakon prestanka radova i održavanje svih znakova za vrijeme trajanja privremene regulacije. Ovom stavkom obuhvaćeno je i pribavljanje potrebnih suglasnosti za privremenu regulaciju prometa od nadležnih organizacija kao i izrada eventualno potrebne skice odnosno grafičkog prikaza planirane privremene regulacije
| privremena regulacija prometa | kom | 1 |  | 0
D.5.2 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova prema rasporedu iz situacije signalizacije i prema specifikaciji, a u skladu sa O.T.U.I. 9-01 i 9-02. i pravilnikom i ili jednakovrijedno. | [5 empty] | 1
Znakovi se postavljaju na metalne cijevi f 60 mm koje se ubetoniraju u betonsku stopu
C16/20 dimenzija 25/25/80 cm
Obračun po kom postavljenog znaka uključujući stupove, sva oprema i pribor za pričvrščivanje prometnih znakova i temelje s nosivom konstrukcijom.:
znakovi:
| znak obavijesti C39 (O.T.U.I. 9-01.3) | kom | 1 |  | 0
| znak izričite naredbe B02 (O.T.U.I. 9-01.2) | kom | 1 |  | 0
| znak obavijesti E10-6 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 |  | 0
| znak obavijesti E11 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 |  | 0
| znak obavijesti E06-17 (O.T.U.I. 9-01.5) | kom | 1 |  | 0
D.5.3 | POPREČNE I OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU | [5 empty] | 1
Pod poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske glave, one ne smiju biti više od 1,5 cm iznad razine kolnika.
Poprečne i ostale oznake
| Oznaka H14- | kom | 1 |  | 0
| Oznaka H03 - Razdjelna linija na kolniku | m' | 127 |  | 0
| Oznaka H61-1 - Razdjelna linija na parkiralištu | m' | 60 |  | 0
| Oznaka H57-1 - Osobe s invaliditetom | kom | 2 |  | 0
| Oznaka H59 - Električna vozila | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## VI_Kontrole ispitivanja (2)
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
TRUE
D.6 | KONTROLE ISPITIVANJA |  |  |  |  | TRUE
D.6.1 | Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši u slijedećem obimu: | [5 empty] | 1
a) Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) svih slojeva nasipa i posteljice prema programu kontrole i kvalitete iz projekta.
b) Ispitivanje modula stišljovosti (Ms) tamponskog sloja sloja prema programu kontrole i kvalitete iz projekta.
Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti:
a) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente
b) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
| Obračun radova: | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) |  |  |  | 0
NAPOMENA: Dozvoljena su odstupanja od dimenzija ugradbenih betonskih elemenata (± 1,0 %), no projektant preporuča ugradnju elemenata navedenih dimenzija, kako bi se ispoštovali svi zahtjevi prema kojima je projektirano. Izvođač može odabrati druge tipske elemente, ali pri tome mora voditi računa da budu ugrađeni na projektiranim visinskim kotama.

## REKAPITULACIJA_MP (2)
| REKAPITULACIJA - PARKIRALIŠTE I MANIPULATIVNE POVRŠINE |  |  | Sastavni dio troškovnika su i opći uvjeti s napomenama za svaku skupinu radova!
kuna (kn)
#REF!
D. | PARKIRALIŠTE I MANIPULATIVNE POVRŠINE |  | TRUE
D.1 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | 0 | TRUE
D.2 | ZEMLJANI RADOVI | 0 | TRUE
D.3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0 | TRUE
D.4 | ODVODNJA | 0 | TRUE
D.5 | OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0 | TRUE
D.6 | KONTROLE ISPITIVANJA | 0 | TRUE
| UKUPNO RADOVI | 0 | TRUE
| pdv 25% | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 0

## NASLOVNICA-El.
INVESTITOR:
VELIČKO d.o.o.
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
GRAĐEVINA:
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
MJESTO GRADNJE:
Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika
k.č.br. 2059/7, k.o. Velika
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
PROJEKTANT: |  | Zvonimir Krušec, dipl.ing.el.
DIREKTOR: |  | Karlo Angebrandt, bacc. oec.
Osijek, siječanj 2022.

## ELEKTRO
Red. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Strojni iskop kabelskog kanala na trasi od samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO do glavnog razdjelnog ormara građevine GRO. Dimenzije kanala su 0,8/0,8 m. Stavkom se predviđa zatrpavanje kanala nakon polaganja kabela, sanacija površine i dovođenje u prvobitno stanje te odvoz viška materijala na deponiju. | m3 | 32 |  | 0
2. | Strojni iskop kabelskog kanala na trasi od glavnog razdjelnog ormara građevine GRO do rasvjete okoliša. Dimenzije kanala su 0,4/0,8 m. Stavkom se predviđa zatrpavanje kanala nakon polaganja kabela, sanacija površine i dovođenje u prvobitno stanje te odvoz viška materijala na deponiju. | m3 | 16 |  | 0
3. | Dobava sitnog strojnog pijeska u kabelski kanal u tri sloja. Prvi sloj visine 10 cm ugraditi na dno kanala, drugim slojm od 10cm poravnati cijevi i trećim slojem u visini od 10 cm prekriti zaštitne cijevi.
| 50,0*0,8*0,3 | m3 | 12 |  | 0
| 50,0*0,4*0,3 | m3 | 6 |  | 0
4. | Izrada AB zdenca, unutranjih dimenzija (DxŠxV) 80x80x90 cm, debljina stjenka 15 cm, sa ljevanoželjeznim poklopcem 400 kN dimenzije 1x(60x60cm). NAPOMENA: Zdenac mora biti tako građevinski izveden da se poklopac zdenca prilagodi okolnom trenu koji može biti i u nagibu, te nema vidljivog betonskog ruba. Oznaka u projektu Zd1 i Zd2 | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja tipskog montažnog zdenca tip MZD2, dimenzija (DxŠxV) 1020x920x720 mm, dozvoljenog opterećenja 125kN. NAPOMENA: Zdenac mora biti tako građevinski izveden da se poklopac zdenca prilagodi okolnom trenu koji može biti i u nagibu, te nema vidljivog betonskog ruba. Zbog količine ulaznih cijevi u zdenac - zdenac ugraditi bez uvodne ploče. Oznaka u projektu Zd3, Zd4, Zd5, Zd6 | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja plastičnog zdenca s poklopcem 20/20 cm. Oznaka u projektu Zd7 | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja trake upozorenja. | m | 120 |  | 0
8. | Strojni iskop jame za temelj stupa bez obzira na ktg. tla, izravnavanje kanala u točnosti ±2 cm, deponiranje materijala uz rub jame ili na privremenu deponiju u sklopu gradilišta na način da se omogući lokalni promet.
| dimenzija temelja (DxŠxV) 100x100x100 cm | kom | 4 |  | 0
9. | Izrada temelja za stup dimenzija 100x100x100cm. U temelj se ugrađuju orginalni sidrani ankeri, fi 75 prolazna rebrasta cijev. | kom | 4 |  | 0
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2 | UZEMLJIVAČ I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava, ugradnja i spajanje pocinčane trake temeljnog uzemljivača FeZn 25x4 mm. Uzemljivač položiti u temelj objekta. | m | 155 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice 30x4 mm / 30x4 mm. | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja spojnice za spajanje trake temeljnog uzemljivača i armature položene u temelj. | kom | 60 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja podnog mjernog ormarića 200x150x100mm. | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice Ø8-10 mm / 30x4 mm | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje Al 8mm žice za gromobranske odvode. | m | 140 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice Ø8-10 mm / Ø8-10 mm | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja FeZn žlijebne spojnice Ø 8-10 mm | kom | 8 |  | 0
9. | Dobava, ugradnja i spajanje loveće palice dužine 2 m Al fi 16 mm. | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava, ugradnja i spajanje spojnice 8-10 mm / fi 16 mm za loveće palice. | kom | 3 |  | 0
2 | UZEMLJIVAČ I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
3 | RAZDJELNI ORMARI
1. | Glavni razvodni ormar GRO
Dobava, montaža i spajanje samostojećeg metalnog razvodnog ormara dimenzija 2000x1200x400mm(VxŠxD) sa postoljem visine 100mm i pripadajućom opremom, bočnim stranicama i uloškom za dokumentaciju u koji treba ugraditi sljedeću opremu:
| POSTOLJE PREDNJI DIO 1200x100 | kom | 1
| POSTOLJE BOČNI DIO 400X100 | kom | 1
| A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D22 | kom | 1
| ODVODNIK PREN. iPRD 40 3P+N | kom | 1
| PREKIDAČ CVS250B 25kA 3P3D TM250D | kom | 1
| OKIDAČ NAP MX220-240V50/60HZ208-277V60HZ | kom | 1
| VIGI MODUL iC60 4P 63A 30mA TIP AC | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 4P63A C | kom | 1
| RCBO DPNNVigi 6kA 3P+N 32A C 30mA [AC] | kom | 1
| RCBO DPNNVigi 6kA 3P+N 25A C 30mA [AC] | kom | 4
| RCBO DPNNVigi 6kA 3P+N 20A C 30mA [AC] | kom | 3
| RCBO DPNNVigi 6kA 3P+N 16A C 30mA [AC] | kom | 4
| RCBO iDPNNVigi 6kA 1P+N 16A C 30mA [AC] | kom | 10
| RCBO iDPNNVigi 6kA 1P+N 10A C 30mA [AC] | kom | 1
| STR. ZAŠ. SKL. ID K 4P 40A 30 mA TIP AC | kom | 1
| STR. ZAŠ. SKL. ID K 4P 25A 30 mA TIP AC | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P16A C | kom | 3
| PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P16A C | kom | 22
| PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P10A B | kom | 12
| PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P6A B | kom | 1
| SKLOPNIK iCT 16A 1NO 230/240VAC 50Hz | kom | 4
| SKLOPKA GREBENASTA 12A | kom | 1
| UKLOPNI SAT DIGITALNI IHP 1 KANAL | kom | 1
| Glavni razvodni ormar GRO | kpl | 1 |  | 0
3 | RAZDJELNI ORMARI |  |  |  | 0
4 | KABELI I CIJEVI
1. | Dobava i polagane PEHD zaštitnih cijevi u kabelski kanal
| Ø 125 (rebrasta) | m | 55 |  | 0
| Ø 110 (rebrasta) | m | 160 |  | 0
| Ø 75 (rebrasta) | m | 110 |  | 0
| Ø 50 - PN6 | m | 25 |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela. Kabeli se polažu u kabelske kanale, na kabelske police, u zaštitne PEHD, PVC te PNT cijevi. Stavka uključuje kabelske stopice i tuljke, oznake kabela, probijanje prodora, kopanje utora te fiksiranje kabela u utorima:
| N2XY 4x150 mm2 | m | 60 |  | 0
| N2XY 1x70 mm2 | m | 60 |  | 0
| FG16OR16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
| FG16OR16 5x2,5 mm2 | m | 105 |  | 0
| FG16OR16 3x6 mm2 | m | 110 |  | 0
| FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYM-J 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYM-J 5x6 mm2 | m | 70 |  | 0
| NYM-J 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 700 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1000 |  | 0
| NHXHFE180/E30 2x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | 250 | 36.82 | 9205
3. | Dobava i polaganje zaštitne cijevi. Stavka uključuje potreban spojni pribor.
| Ø32 | m | 50 |  | 0
| Ø25 | m | 370 |  | 0
| Ø20 | m | 840 |  | 0
4. | Dobava i montaža kabelskih polica. Stavka uključuje sav materijal sa spajanje i nošenje te sav vijčani materijal i materijal za sidrenje.
| širine 200 mm i dubine 55 mm | m | 20 |  | 0
| širine 100 mm i dubine 55 mm | m | 70 |  | 0
| širine 50 mm i dubine 35 mm | m | 20 |  | 0
4 | KABELI I CIJEVI |  |  |  | 0
5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava, ugradnja i spajanje glavnog ormarića za izjednačavanje potencijala - GIP. Ormarić je dimenzija 250x220x67 mm, CuZn sabirnica s mogućnošću priključka 7 vodiča do 25mm2. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje ormarića za izjednačavanje potencijala - OIP. Ormarić je dimenzija 120x120x53 mm, CuZn sabirnica s mogućnošću priključka 6 vodiča 1.5 - 10mm2, i 1 vodič 6 do 16mm2. | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje vodiča za povezivanje GIP - OIP
| FeZn 25x4 mm (GIP - Temeljni uzemljivač) | m | 10 |  | 0
| P/F-Y 16 mm2 (GIP - OIP) | m | 100 |  | 0
| P/F-Y 10 mm2 | m | 50 |  | 0
| P/F-Y 6 mm2 | m | 80 |  | 0
4. | Dobava, polaganje i spajanje vodiča za izjednačavanje potencijala u sanitarnim prostorima i sl.. Vodiči se polažu u PVC savitljive cijevi.
| P/F-Y 6 mm2 | m | 40 |  | 0
5. | Dobava i polaganje zaštitne cijevi. Stavka uključuje potreban spojni pribor.
| Ø25 | m | 120 |  | 0
| Ø16 | m | 100 |  | 0
5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
6 | RASVJETA
1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, čelično kućište, dimenzije 1200x200x68.5mm(±5%), polikarbonatni difuzor, s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4300lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP44, IK03, električna klasa I, temperaturno područje rada od -10˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka. Oznaka R1 | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, dimenzije 1200x87x80mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4800lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, zaštita IP66, IK08, električna klasa I, temperaturno područje rada od -20˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 69.000 sati pri 80% svjetlosnog toka. Oznaka R2 | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, promjera 222mm(±5%), visine 50mm(±5%), difuzor od plastičnog materijala, snaga svjetiljke maksimalno 21W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2100lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP44, IK02, električna klasa II, temperaturno područje rada od 0˚C do +35˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka. Oznaka R3 | kom | 43 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, dimenzije 1500x87x80mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 46W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 7100lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, zaštita IP66, IK08, električna klasa I, temperaturno područje rada od -20˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 69.000 sati pri 80% svjetlosnog toka. Oznaka R4 | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, dimenzije 1500x87x80mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 54W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 8300lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, zaštita IP66, IK08, električna klasa I, temperaturno područje rada od -20˚C do +40˚C, svjetiljka treba imati izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 69.000 sati pri 80% svjetlosnog toka. Oznaka R5 | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, kućište od plastičnog materijala, PMMA difuzor, dimenzije 1454x90x120mm(±5%), snaga svjetiljke maksimalno 51W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 7000lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 4, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, zaštita IP66, IK02, električna klasa I, temperaturno područje rada od -20˚C do +45˚C, svjetiljka treba imati izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 72.000 sati pri 80% svjetlosnog toka. Oznaka R6 | kom | 12 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, promjera 171mm(±5%), visine 50mm(±5%), difuzor od plastičnog materijala, snaga svjetiljke maksimalno 11W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1100lm, standardna devijacija boje svjetla (SDCM) maksimalno 3, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP44, IK02, električna klasa II, temperaturno područje rada od 0˚C do +35˚C, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka. Oznaka R7 | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 13W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 910lm, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštite IP65, IK04, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka. Oznaka R8 | kom | 5 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, pokrov optike od stakla ili polikarbonata, dimenzija 620x234x95mm(±5%), snage maksimalno 70W, asimetrične optike, širokog snopa svjetla, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 7654lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, zaštita IP66, IK09, električna klasa II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA), predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 intervala/3 razine rasvijetljenosti, svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu, udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke 0%, temperaturno područje rada od -40˚C do +50˚C, svjetiljka treba imati ENEC plus certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, životni vijek svjetiljke minimalno 100.000 sati pri 97% svjetlosnog toka. Oznaka R9 | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje čeličnog konusnog cijevnog stupa visine H = 6m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa Ф 60 mm | kom | 4 |  | 0
6 | RASVJETA |  |  |  | 0
7 | SIGURNOSNA RASVJETA
1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Oznaka P1 | kom | 27 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK07, električna klasa II, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Oznaka P2 | kom | 13 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje zidne konzolne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 200lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka, u kompletu sa zidnom konzolom. Oznaka P3 | kom | 7 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Lijevo-Desno", vidljivost piktograma minimalno 20m, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Oznaka P4 | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramskom naljepnicom usmjerenja, vidljivost piktogramske naljepnice minimalno 20m, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Oznaka P5 | kom | 11 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne sigurnosne svjetiljke, autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK07, električna klasa II, s piktogramskom naljepnicom usmjerenja, vidljivost piktogramske naljepnice minimalno 20m, svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. Oznaka P6 | kom | 2 |  | 0
7 | SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  | 0
8 | INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Dobava, montaža i spajanje sklopke. Konačan izbor sklopki usuglasit će se s investitorom.
| obične | kom | 14 |  | 0
| izmjenične | kom | 10 |  | 0
| tipkalo | kom | 13 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje jednofazne priključnice. Konačan izbor priključnice usuglasit će se s investitorom.
| tropolna | kom | 33 |  | 0
| tropolna (šuko) s poklopcem | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje jednofazne priključnice s poklopcem za ugradnju u prostor kuhinje, IP44. Konačan izbor priključnice usuglasit će se s investitorom.
| jednostruka s poklopcem | kom | 8 |  | 0
| dvostruka s poklopcem | kom | 5 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje trofazne priključnice s poklopcem za ugradnju u prostor kuhinje, IP44. Konačan izbor priključnice usuglasit će se s investitorom. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža kutije za fiksni spoj. Konačan izbor usuglasit će se s investitorom.
| za 3x2,5mm2 | kom | 20 |  | 0
| za 5x2,5mm2 | kom | 11 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za nužni isklop. | kpl | 2 |  | 0
7. | Dobava sitnog instalacijskog materijala kao što su vijčane stezeljke (kleme), signalne lampice, slijepi čepovi, oznake i sl. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog zidnog senzora pokreta, kut detekcije 180°, maksimalno opterećenje 1000W, napajanje 230V, 50Hz infracrvena detekcija pokreta, svjetlosna osjetljivost od 2 lux do 2000 lux, vremenski period svijetljenja od 10 s do 15 min., detekcija radijalnog kretanja u radijusu od minimalno 5 m, stupanj zaštite IP54, plastično kućište | kom | 7 |  | 0
8 | INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
9 | STRUKTURNO KABLIRANJE
1. | Isporuka i postavljanje oklopljenog kabela za informatiku F/FTP Cat.6, 4x2xAWG23, u prethodno postavljene instalacijske kanalice i cijevi, (Napomena : isporuka i postavljanje kanalica, cijevi, nisu predmet stavke troškovnika ) | m | 100 |  | 0
2. | Dobava i polaganje zaštitne cijevi. Stavka uključuje potreban spojni pribor.
| Ø20 | m | 30 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje instalacijskog svjetlovodnog kabela 12xE9/125 (12 niti Singlemode) za unutarnju / vanjsku ugradnju, centralna cjevčica ispunjena gelom loose tube, ITU-T G.652D, nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 8mm, 500N | m | 30 |  | 0
4. | Isporuka, montaža i spajanje informatičke priključnice RJ45 UTP Cat.6, oklopljena, komplet sa pripadajućom instalacijskom kutijom, bijele boje | kom | 10 |  | 0
5. | Isporuka i montaža RACK zidnog komunikacijskog ormara, 19", visine 15, dimenzija 600x770x600 mm (ŠxVxD), sa prednjim staklenim vratima i bravicom, kompletom za uzemljenje, RAL7035, opremljen sa slijedećom pasivnom opremom ; | kom | 1 |  | 0
| - patch panel 24xRJ45 FTP Cat.6, sa spajanjem UTP kabela na panel | kom | 1 |  | 0
| - napojna letva 19" sa 8x230V Šuko priključnica i prekidačem | kom | 1 |  | 0
| - horizontalna vodilica kabela 1U sa 5 velikih prstenova | kom | 4 |  | 0
| - polica fiksna 350mm za 19" ormare | kom | 2 |  | 0
| - spojni i montažni pribor sa oznakama za patch panele | kpl | 1 |  | 0
| - patch kabel RJ45/RJ45, Cat.6, duljine 1m | kom | 20 |  | 0
| - patch kabel RJ45/RJ45, Cat.6, duljine 2m | kom | 20 |  | 0
| - patch kabel optički Duplex LC/LC 9/125 Singlemode, 2m | kom | 2 |  | 0
6. | Isporuka i montaža optičkog razdjelnika 19", 1U za 12 niti LC DX Singlemode, komplet sa prednjom pločom, Duplex LC SM adapterima, kazetama, cjevčicama za zaštitu spoja i uvodnicom | kom | 1 |  | 0
7. | Spajanje optičke niti na LC Singlemode konektor (ukjlučujući konektor) metodom Fusion Splice | kom | 12 |  | 0
8. | Upravljivi switch Gigabit Ethernet IPv4/IPv6, 24-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port 1000Mb SFP, L2+, Fanless | kom | 1 |  | 0
9. | Optički Gigabit SFP modul, Singlemode LC konektor, do 10km | kom | 2 |  | 0
10. | WLAN Access Point Ubiquiti UNIFI-UAP NANO HD, stropni za unutarnju montažu, Ubiquiti Networks 4x4 Mu-Mimo 802.11ac Wave 2 Access Point. 2.4 GHz Speed 300 Mbps. 5 GHz Speed 1733 Mbps, 1x RJ45 Gigabit Ethernet Port, PoE adapter uključen | kom | 2 |  | 0
11. | UPS besprekidno napajanje APC Back-UPS 900W/1600VA, AVR, 6xIEC C13 Battery Backup Sockets, Linijski interaktivan, USB port | kom | 1 |  | 0
12. | Radovi na aktivnoj opremi, spajanje veza na Internet i lokalnu mrežu, provjera rada i podešavanje, montaža AP bežične pristupne točke i konfiguracija WiFi postavki, testiranje brzine i stabilnosti veze | paušal | 1 |  | 0
13. | Mjerenje informatčke instalacije, označavanje panela i utičnica, atesti za svaki link pojedinačno za Class E (Cat.6) u pisanom i elektronskom obliku za novopostavljene informatičke instalacije | paušal | 1 |  | 0
9 | STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
10 | TV INSTALACIJA
1. | Dobava TS cijevI pocinčana - 5/4” | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava šelne za cijev 45mm | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava krovnog lima opšav 5/4” | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava DAB univerzalni | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava antene YAGI 5G | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava FM antene HQ | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava koaksijalnog kabela DSR 100AL - 6 UV | m | 15 |  | 0
8. | Dobava izolir trake 19mm/20m crna | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava samovuklaniziruajuće trake | m | 3 |  | 0
10. | Dobava vezice L-225mm UV | kom | 10 |  | 0
11 | Dobava zidnog ormara 500x400x150 | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava uzemljenja koaksijalnog kabela | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava programibilnog pojačala EE | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava 2-X odcjepnika | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava konektor F završni 75Ohm | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava filtera 5G | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava koaks.ankasat 120dB | kom | 0.5 |  | 0
18. | Dobava konektora F za krimpanje | kom | 14 |  | 0
19. | Dobava TV priključnice, TV/R/S 1,5dB | kom | 1 |  | 0
20. | Montaža i spajanje kompletnog antenskog sustava | kpl | 1 |  | 0
10 | TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
11 | ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela termotehničkih instalacija prema strojarskim shemama. | kpl | 1 |  | 0
11 | ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
12 | EL. INSTALACIJA ZA DETEKCIJU PLINA
1. | Dobava centrale za detekciju plina | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava detektora LPG (Liquid Petroleum Gas mješavina propana i butana 4-20mA) 10-20% LEL - u kućištu zaštićenom od prašine | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava audio-vizualnog signalnog panela - napajanje 10-30Vdc, jednostrani natpis | kom | 2 |  | 0
4. | Plinodojavna sirena sa LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju, IP65 - podesiva jačina zvuka - dolazi u verziji sa DIP prekidačima sa mogućnosti odabira 32 tona - napajanje: 9-28Vdc | kom | 1 |  | 0
5. | Akumulator 12 V 7 Ah - maksimalna struja punjenja ne veća od 2,1 A - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2 |  | 0
6. | Kabel H03VV-F 3x0,75mm2 | m | 40 |  | 0
7. | Montaža, spajanje i progamiranje plinodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
8. | Ugradnja audio vizuelnog panela | kom | 2 |  | 0
9. | Montaža i spajanje plinodojavne sirene | kom | 1 |  | 0
10. | Montaža i spajanje plinskog detektora - provjera funkcionalnosti, adresiranje, programiranje sukladno projektu | kom | 1 |  | 0
11. | Polaganje 3x0,75 kabela uključivo s dobavom i polaganjem potrebnih instalacijskih cijevi i ostalim materijalom | m | 50 |  | 0
12. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke, uključuje izdavanje uvjerenja | pauš | 1 |  | 0
12 | EL. INSTALACIJA ZA DETEKCIJU PLINA |  |  |  | 0
13 | SOS SUSTAV
1. | DOBAVA I POSTAVA - CENTRALA SOS SUSTAVA SA UKLJUČENOM ZVUČNO SVJETLOSNOM SIGNALIZACIJOM SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO SOS centralni uređaj u kompaktnoj varijanti modernog dizajna za smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm počinje bljeskati. Postava centrale u ugradnu kutiju 4 modula. | kom | 1
2. | DOBAVA I POSTAVA ZIDNO UGRADNO POZIVNO POTEZNO RAZRJEŠNO TIPKALO SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO bijela komplet - tipkalo je opremljeno poteznom vrpcom za uspostavu poziva i crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Samo tipkalo uključuje i funkciju razrješenja. Komplet sa ugradnom kutijom Ø60. | kom | 1
3. | DOBAVA I POSTAVA ZIDNO UGRADNO POZIVNO POTEZNO RAZRJEŠNO TIPKALO SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO bijela komplet - ugradna signalna svjetiljka sa biperom za signalizaciju poziva Postavlja se na izdvojeno mjesto iznad ulaznih vratiju sanitarnih prostora. Postava svjetiljke u ugradnu kutiju fi60. | kom | 1
| SOS SUSTAV | kpl | 3 |  | 0
13 | SOS SUSTAV |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
2 | UZEMLJIVAČ I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | 0
3 | RAZDJELNI ORMARI | 0
4 | KABELI I CIJEVI | 0
5 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | 0
6 | RASVJETA | 0
7 | SIGURNOSNA RASVJETA | 0
8 | INSTALACIJSKI MATERIJAL | 0
9 | STRUKTURNO KABLIRANJE | 0
10 | TV INSTALACIJA | 0
11 | ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE | 0
12 | EL. INSTALACIJA ZA DETEKCIJU PLINA | 0
13 | SOS SUSTAV | 0
|  | 0 | kn

## VATRODOJAVA
Red. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1. | Dobava, montaža i spajanje centrale sustava za dojavu požara s jednom petljom -analogno adresabilna centrala s jednom adresabilnom petljom bez mogućnosti proširenja -centrala podržava rad svake petlje na različitom protokolu (Open Loop tehnologija) -maksimalno 240 uređaja po petlji; 240 programskih zona | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža protupožarnog ormara s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikacijama - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - dimenzije 90x90x35 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12V, 12Ah | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje analogno adresabilnog ručnog javljača s ugrađenim izolatorom petlje | kom | 6 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom | kom | 22 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje analogno-adresabilnog optičko-termičkog vatrodojavnog detektora s izolatorom | kom | 7 |  | 0
7. | Dobava i montaža podnožja detektora - opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) - radna temperatura -5°C + 40°C - dimenzije Ø110mm x 24mm | kom | 37 |  | 0
8. | Dobava i montaža odstojnika za nadgradnu montažu detektora | kom | 37 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje analogno-adresabilne sirene s bljeskalicom niske potrošnje, pogodna i za vanjsku ugradnju | kom | 8 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje analogno adresabilnog ulazno-izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje | kom | 3 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje modula telefonskog dojavnika putem PSTN ili GSM mreže. - podržava slanje glasovne poruke, digitalnog protokola (SIA, Contact ID…) ili SMS poruke - max. jedan komunikator po centrali - napajanje 19-30Vdc - potrošnja 30-250mA@27.6V - temperaturni opseg rada -5*C to +40*C - podržane GSM mreže; 850, 900, 1800 i 1900 MHz - EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 12094-1 certifikati | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm | m | 240 |  | 0
13. | Dobava i polaganje bezhalogenog energetskog i signalnog kabela tipa NHXH FE180/E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 30 minuta - konstrukcija kabela: 3x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
14. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 57 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i polaganje savitljivih zaštitnih cijevi promjera 16mm za vođenje vatrodojavnog instalacijskog kabela na mjestima gdje nema kabelske police. | m | 250 |  | 0
16. | Dobava knjige sustava održavanja i ispunjavanje iste sa svim korisničkim podacima. | kom | 1 |  | 0
17. | Ispitivanje sustava od ovlaštene pravne osobe i izrada izvještaja o izvedenim ispitivanjima. | kom | 1 |  | 0
1 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA | 0
|  | 0 | kn

## NASLOVNICA-STROJARSKI
- STROJARSKI PROJEKT - TROŠKOVNIK -
INSTALACIJA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA GRIJANJA, VENTILACIJE I HLAĐENJA
INVESTITOR: |  | VELIČKO d.o.o.; (OIB: 73582986130), Zvonimirova 1a, 34 330 Velika
BROJ : |  | TDS-g1048/21
ZO: |  | GLP-42/2021
GRAĐEVINA: | POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
LOKACIJA: |  | Ulica Dr. Franje Tuđmana, Velika k.č.br. 2059/7, k.o. Velika
PROJEKTANT: |  | Tihomir Barišić, dipl.ing.stroj.
DIREKTOR: |  | Karlo Angebrandt, bacc. oec.
U Osijeku, siječanj 2022. godine

## PLIN, GRIJANJE I VENTILACIJA
broj | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
A) PLINSKA INSTALACIJA I ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE
1. | PLINSKA INSTALACIJA
OPASKA: predmetna specifikacija obuhvaća strojarske instalacije kućnog priključka ST plina, plinsku regulatorsko-mjernu stanicu (PRMS), odvod mjerenog plina te priključak trošila.
1.1.2. | T-ogranak s ventilom i odvojkom PE-d32, klase PE 100, SDR 11 za funkciju prekidanja protoka plina iz glavnog kućnog magistralnog cjevovoda u cjevovod kućnog priključka, kao i za postupak priključivanja pod tlakom bez izlaženja plina, za ugrađivanje zavarivanjem na glavnu uličnu plinsku cijev, u kompletu s ugradbenom garniturom i škrinjicom s oznakom PLIN, dimenzije: | kompl. | 1 |  | 0
1.1.2. | Cjevovod od polietilena visoke gustoće PE-HD, prema ISO 4437 (ISO S5), PE 100, SDR 11, atestiran za plinsku instalaciju, dimenzije:
| PE d 32 | m | 30 |  | 0
1.1.3. | Plinski fasadni ormarić za plin, za ugradbu opreme RMS, osnovnih dimenzija cca LxBxH = 1.200x400x800 mm, plinotijesan sa stražnje strane, izrađen iz čeličnog lima i profila, na prednjoj strani pri dnu i vrhu s perforacijom za prirodnu ventilaciju, s branom i usadnim ključem. Izrađuje se na osnovi zasebne radioničke dokumentacije prema odabiru distributera uključene u stavku te isporučuje antikorozijski zaštićen i obojan lakom žute boje, u kompletu s priborom za ugradbu. | kompl. | 1 |  | 0
1.1.4. | Prijelazni komad PE/ČE, PE 100, SDR11 (ISO S5), 10 bar, dimenzije:
| PE d 32 / ČE DN 25 | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | Regulator tlaka prirodnog plina, dimenzije DN 25 PN 16, tip M2R40F u kompletu sa sigurnosnim zapornim i sigurnosnim odušnim ventilom, te sigurnosnom membranom, za slijedeće pogonske uvjete:
protok plina Vp (m3/h) = 16
ulazni pretlak pu (bar) = 4
izlazni pretlak pi (mbar) = 1
U stavku je uključeno podešavanje i baždarenje od ovlaštene institucije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.1.6. | Kućni plinomjer s mijehom, prema DIN 3374, veličine G16, s temperaturnom kompenzacijom, vatrootporne izvedbe, sljedećih karakteristika:
max. opterećenje Vmax. (m3/h) = 25
dimenzije priključaka DN 40 (R 1 1/2").
U stavku je uključeno podešavanje i baždarenje od ovlaštene institucije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.1.7. | Kuglasta slavina za plin, brzozatvarajuća, protupožarna, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
1.1.8. | Kutni plinski filter, dimenzije:
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
1.1.9. | Manometar za plin, f 100 mm, u kompletu s plinskom slavinom DN 15 (R 1/2") i spojnom cijevi, radijalnog priključka, mjernog područja:
| 0 - 160 mbar | kompl. | 1 |  | 0
1.1.10. | Bešavne čelične cijevi za plin, prema DIN 2440, kvalitete St 35.8, slijedećih dimenzija:
| DN 50 (f 60,3 x 3,65) | m | 50 |  | 0
| DN 40 (f 48,3 x 3,25) | m | 40 |  | 0
| DN 32 (f 42,4 x 3,25) | m | 30 |  | 0
| DN 25 (f 33,7 x 3,25) | m | 30 |  | 0
| DN 20 (f 26,9 x 2,65) | m | 55 |  | 0
| DN 15 (f 21,3 x 2,65) | m | 65 |  | 0
1.1.11. | Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, prema DIN 2633, za PN 16, slijedećih dimenzija:
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
1.1.12. | Čelične koncentrične redukcije za uvarivanje, slijedećih dimenzija:
| DN 50/DN 40 | kom | 1 |  | 0
| DN 50/DN 15 | kom | 1 |  | 0
| DN 50/DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 40/DN 32 | kom | 1 |  | 0
| DN 40/DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 32/DN 20 | kom | 1 |  | 0
1.1.13. | Čelična cijevna koljena, prema DIN 2605, kvalitete St 35.8, izvedbe 1 d, dimenzije:
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 | kom | 4 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
1.1.14. | Čelični T-komad za zavarivanje, dimenzije:
| DN 50/DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 50/DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 40/DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 32/DN 20 | kom | 8 |  | 0
1.1.15. | Kuglasta plinska brzozatvarajuća slavina, navojnog priključka, PN 16, dimenzija:
| DN 50 (R 2") | kom | 1 |  | 0
| DN 40 (R 1 1/2") | kom | 1 |  | 0
| DN 20 (R 1/2") | kom | 2 |  | 0
1.1.16. | Zaštitna djelomična ukopana bešavna čelična cijev (sa zabrtvljenim krajem u zemlji i antikorozijski zaštićena), prema DIN 2448, dimenzije:
| f 48,3 x 2,6 | m | 4 |  | 0
1.1.17. | Zaštitna fleksibilna PE cijev (rebrasti bužir), dimenzije svijetlog promjera:
| f 63 | m | 3 |  | 0
1.1.18. | Proturne čelične zaštitne cijevi, prema DIN 2448, uključivo brtvljenje protupožarnim kitom, slijedećih dimenzija:
| f 88,9 x 3,2 / l = 500 mm | kom | 1 |  | 0
1.1.19. | Konzole, oslonci i ovjesi za čelični plinovod unutar građevine, izrađeni iz čeličnih profila, lima i šipki prema potrebama na licu mjesta. | kg | 90 |  | 0
1.1.20. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme predmetnog poglavlja, kao što su žica za zavarivanje, kisik, disu plin, brtveni materijal, plinska pasta, vijcim, matice, materijal za spajanje PE - HD cijevi, čelični čepovi, holenderski spojevi i slično. | paušalno | 1 |  | 0
1.1.21. | Montaža specificirane opreme i materijala od strane distributera plina ili njegovog ovlaštenog izvođača do potpune pogonske gotovosti, uključivo čišćenje instalacije propuhivanje. Troškovi energije i energenata nisu uključeni. Iskop kanala, priprema i zatrpavanje nisu predmet strojarskih radova. | paušalno | 1 |  | 0
1.1.22. | Ispitivanje instalacije kućnog priključka ST plina i PRMS na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima. | paušalno | 1 |  | 0
1.1.23. | Ispitivanje instalacije odvoda NT plina na čvrstoću i nepropusnost, sukladno važećim propisima i zahtjevima distributera. Ispitivanje se sastoji od prethodnog (na čvrstoću) i glavnog (na nepropusnost). Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno se prilaže pisano izvješće o postignutim paramterima. | paušalno | 1 |  | 0
1.1.24. | Ispitivanje izolacije čeličnog plinovoda na električnu probojnost pomoću električnog visokonaponskog detektora šupljina. | paušalno | 1 |  | 0
1.1.25. | Ličenje čeličnog vidljivog dijela plinovoda, pripadnih konzola i oslonaca, s dva sloja (dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom i dva sloja lakom žute boje, uz prethodno temeljito čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
| cijevi | m | 60 |  | 0
| oslonci, konzole | m2 | 25 |  | 0
1.1.26. | Prijevoz specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište izvođača radova. | paušalno | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2. | GRIJANJE I ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE
2.1. | Kondenzacijski cirkulacijski zidni uređaj do 35 kW snage; - Stupanj učinkovitosti 98% (Hs) / 109% (Hi); - Dizajnom prilagođen zidni spremnik za potrošnu toplu vodu u kombinaciji s „cirko“ uređajem, za ugradnju pored ili ispod , ili u kombinaciji s \"kombi\" uređajem lijevo ili desno.; Područje nazivnog toplinskog učinka pri 50/30 °C, G20 4,3-37,7 kW; Područje nazivnog toplinskog učinka pri 80/60 °C, G20 4,0-34,8 kW; Maksimalni učinak kod pripreme tople vode 39,7 kW;
|  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Plinski ventil ravni Rp 3/4" sa protupožarnom zaštitom
|  | kom | 1 |  | 0
2.3. | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
2.4. | Dobava, montaža i ugradnja (sa skelom i svim potrebnim priborom i alatom) okomiti dimovod 60/100 sa završetkom (za kondenzacijske uređaje) L = 12 m; zajedno sa zidnom obujmicom i obujmicom dimovoda za kosi krov
|  | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Hidraulička skretnica - 3,5 m³/h - priključak Rp 1/2"
|  | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Razdjelnik za dvije cijevne grupe: - kompletna predpriprema za spajanje dvije cijevne grupe sa ili bez trosmjernog miješajućeg ventila, s izolacijom; - primarni krug: G 1 ¼;- sekundarni krug: G 1 ¼
|  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Cijevna grupa bez trosmjernog ventila, polazni/povratni vod Rp1 sa viskokoefikasnom crpkom (klasa A) - prestrujni ventil kojeg je moguće podesiti - izolacija
|  | kpl | 2 |  | 0
2.8. | Multifunkcionalni atmosferski regulator regulacijom temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja te s mogučnošću hidrauličkog proširivanja - upravljanje s više krugova grijanja, kaskadno vođenje (do 7 uređaja), „smart energy monitoring“, mogućnost daljinskog nadzora, opcija spajanja sobnih korektora - funkcija zaštita od legionele
|  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora. eBUS povezivanje, mogućnost hidrauličkog proširivanja do tri miješajuća kruga s trosmjernim ventilom te do maksimalno dva kolektorska polja ovisno o konfiguraciji sustava.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | U kombinaciji s regulatorom, komunikacijska jedinica pruža mogućnost daljinskog Internet pristupa sustavu grijanja neovisno o kompleksnosti sustava. Korisnik na ovaj način ima cijeli sustav grijanja na zaslonu svog pametnog telefona i tableta i može njime upravljati s bilo kojeg
|  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Solarni bivalentni spremnik 500 l. Nazivni sadržaj spremnika: 481 lit; Trajan učin tople vode, polazni vod grijanja 60 °C, ΔT = 35K: 404 l/h (16,4 kW); Izlazni učin tople vode kod temperature spremnika 60 °C, ΔT = 35K: 223 l/10 min; Utrošak energije u stanju pripravnosti/dan: 1,79 kWh/24h
|  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 litara i tlak u mreži do 10 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Pločasti solarni kolektor, za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanju. Bruto/neto površina 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&amp;play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju industriju "ESTIF" (prema Solar Solar Keymark).
|  | kpl | 3 |  | 0
2.14. | Osnovni hidraulički spojni set za kolektore - montaža na kosi i na ravni krov; - čep s odzračivačem; - čep s utorom za osjetnik DN 16" - priključak za polazni/povratni vod 90°, DN16, G3/4"; - 4 sigurnosna osigurača
|  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK - 2 hidraulička priključka - 4 sigurnosna osigurača
|  | kpl | 2 |  | 0
2.16. | Montažna šina za montažu kolektora na kosi krov - aluminijska, eloksirana, crne boje - set se sastoji od dvije šine
|  | kpl | 3 |  | 0
2.17. | Osnovni krovni nosač tip P
za standardni crijep (Tondach, Bramac i sl.)
| - set se sastoji od 4 nosača | kpl | 3 |  | 0
2.18. | Solarna stanica
- integrirana visokoučinkovita solarna crpka
- automatsko podešavanje protoka 2 do 25 lit./min
- integrirani termometar (2x) i manometar (1x)
- odzračivanje sustava putem integriranog automatskog separatora zraka ili ručno putem odzračnog ventila
- do 70 m² pločastih kolektora te 56 m² vakuumskih kolektora
- priključak za punjenje solarnog sustava sa solarnom tekućinom
- integrirano prozirno kontrolno staklo putem kojega se može vidjeti protok solarne tekućine
- sigurnosni ventil 6 bara
- dvije zaporne slavine
- četiri hidraulička priključka za solarni krug
| - jedan hidraulički priključak za ekspanzijsku posudu | kpl | 1 |  | 0
| Solarna zaštitna predspojna posuda 5 litara | kpl | 1 |  | 0
| Solarna ekspanzijska posuda 35 litara, montaža na zid | kpl | 1 |  | 0
| Zidni držač ekspanzijske posude sa zapornim ventilom 3/4 " | kpl | 1 |  | 0
| Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C (20 l) | kpl | 2 |  | 0
| Termostatski ventil 3/4" kao zaštita od prevruće vode | kpl | 1 |  | 0
2.19. | Cirkulacijska elektronski regulirana centrifugalna pumpa za spoj na cjevovod, uključivo gumeni kompenzatori, slijedećih karakteristika:
oznaka u projektu KRUG - PRIZEMLJE
radni medij: voda, 55 °C
protok vode : 1,9 m3/h
visina dobave : 7,0 mWS
0,19kW, '230V / 50Hz
|  | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Izolacija čeličnih cijevi sukladno prema HRN EN 14304 fleksibilnom elastomernom pjenom u debljini od 13 mm. Stavka obuhvaća prethodno izvedeno ispitivanje na ispravnost i nepropusnost instalacije grijanja. Sve spojeve i mjesta spoja, fazonske komade i sl. izvesti sukladno uputama proizvođača, te bandažirati sa fleksibilnom elastomernom ljepljivom trakom.
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
| DN 25 | m | 6 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
2.21. | Dobava i ugradnja PEX cijevi s aluminijskim plaštem, komplet sa svim potrebnim fazonskim i prijelaznim komadima i materijalom za ovjes, spajanje i brtvljenje - za instalaciju grijanja razvod unutar spupštenog stropa, u podu i u zidu. U cijenu uključena dobava i ugradnja toplinske izolacije debljine 9mm. Svaki fazonski komad obračunavati kao metar cijevi.
| Ø 16 | m | 105 |  | 0
| Ø 20 | m | 60 |  | 0
| Ø 32 | m | 26 |  | 0
2.22. | Kuglasta slavine:
| DN 15 | kom | 10 |  | 0
| DN 20 | kom | 10 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
2.23. | Hvatač nečistoća.
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
2.24. | Nepovratni ventil sa navojem izrađen od mesinga ( do 2" ), a iznad 2" nepovratni ventil s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima:
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
2.25. | Slavina za punjenje i pražnjenje, dimenzija :
| R 3/4" | kom | 2 |  | 0
2.26. | Automatski odzračni lonac i kuglastim ventilom na kraju.
| R 3/4" | kom | 2 |  | 0
2.27. | Manometar sa područjem od 0-6 bara, komplet slavinom i kompenzacionom cijevi.
|  | kom | 3 |  | 0
2.28. | Termometar za grijanje sa područjem od 0 do 120*C, komplet sa tuljkom ugradnja u cjevovod.
|  | kom | 3 |  | 0
2.29. | Dobava i ugradnja: čelični pločasti ventilski radijatori sa bočnim priključkom za dvocijevno grijanje za radni tlak do 10 bar, površinski zaštićeni završno lakirani elektrostatskim nanosom praha, boja RAL 9016, komplet sa odzračnim pipcem, čepovima, tipskim montažnim konzolama za učvršćivanje na zid ili pod, ovjesnim priborom, materijalom za spajanje i brtvljenje.
Temperaturni režim je 55/45/35°C.
| 22K/400/400 | kom | 8 |  | 0
| 22K/900/800 | kom | 1 |  | 0
| 22K/600/1400 | kom | 4 |  | 0
| DELLA 714/600/99 | kom | 2 |  | 0
2.30. | Dobava i ugradnja kutnih ventila za priključak na radijator s mogućnošću blokade s materijalom za spajanje i brtvljenje. | kpl | 15 |  | 0
2.31. | Dobava i ugradnja kompaktne termostatske glave u boji RAL 9016 sa osiguranjem od krađe. | kpl | 15 |  | 0
2.32. | Ionski uređaj za omekšavanje i opskrbu mekom vodom. Uređaj je opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim ventilom koji vrši automatski cikluse regeneracija i pranja sustava. Posude za slanu otopinu opremljene sa usisnom garniturom izrađeno od UV stabilnog PVC/PP-a te jedne tlačne posude iz vinyla ojačanog staklenim vlaknima i ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija uređaja se pokreće vremenski / volumetrijski ili po potrebi ručno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke čistoće. Nominalni protok uređaja: 1000 lit/h Maximalni kratkotrajni protok: 1200 lit/h Maksimalni radni tlak: 6 bar El. priključak: 220V/50 Hz Priključci: ulaz/izlaz 1", odvod DN50 Dimenzija uređaja: d x š x v = 570 x 550 x 1090 mm Kont. tlak vode: 2-7 bara Uz uređaj se isporučuje gibljivo crijevo 1-500-MŽ 2 kom, test kit za tvrdoću 1 kom, tabletirana sol 50kg, self cleaning filter 1 kom. | kpl | 1 |  | 0
2.33. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije kao što su prirubnice, brtve, tipli, vijci, matice, fitinzi, holenderi, redukcije, proturne cijevi, teflonska traka, kudjelja, protupožarni brtveni kit, silikonski kit, kisik, disu plin, elektrode i slično. | kpl | 1 |  | 0
2.34. | PVC kanalizacijske cijevi za unutarnju kanalizaciju prema EN 1451-1 spoj na kolčak, sa svim spojnim i fazonskim komadima, originalnim ovjesnim i brtvenim priborom i ukrućenjima. Razmak ovjesa je prema uputama proizvođača. Sve horizontalne ili vertikalne promjene smjera pod 90° se izvode sa dva koljena od 45°. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego ulaze u dužni metar cijevi. -za odvod kondenzata | m | 12 |  | 0
2.35. | Punjenje kompletnog sustava, ispiranje i odzračivanje instalacije, čišćenje filtera, vršenje parcijalnih i kompletnih tlačnih proba od ovlaštene ustanove, te izdavanjem zapisnika ovjerenog od strane nadzornog inženjera. | kpl | 1 |  | 0
2.36. | Komunikacijski kabeli i spajanje svih kabela (napajanje, komunikacija) na strojarsku opremu u projektu od strane ovlaštenog servisera. Stavka uključuje sav materijal i rad na spajanju regulacijske opreme plinskih bojlera, spremnika i krugova grijanja u strojarnici. | kpl | 1 |  | 0
2.37. | Puštanje u pogon navedene opreme i kompletno podešavanje sustava grijanja od ovlaštenih servisera, sa svim potrebnim podešavanjima, sa izdavanjem zapisnika i garancije, rad servisera na spajanju ožičenja strojarske opreme, obuka korisnika. | kpl | 1 |  | 0
2.38. | Izrada sheme strojarnice na formatu min. A3, uokvireno postaviti u strojarnicu. | kpl | 1 |  | 0
2.39. | Ispitivanje funkcionalnosti kompletnog sustava i izrada pisanog izvještaja. | kpl | 1 |  | 0
2.40. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 72 sata, uključivo balansiranje i podešavanje instalacije, te izdavanje zapisnika o obavljenim radovima i ispitivanjima. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3. | ODISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA
3.1. | Zbirni krovni odsisni ventilacijski sustav
Protok zraka minimalno od 2750 m3/h
|  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Neizolirana fleksibilna cijev za razvod zraka. Iz čistog aluminija, dvoslojno prema DIN24146, negorivo prema DIN 4102 klasa 1A, otporno na temperaturu do 200 °C. | m | 16 |  | 0
3.3. | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom. Cjevovodi se ugrađuju u međuprostor lučnog krova i spuštenog stropa.
| Ø 100 | m | 32 |  | 0
| Ø 125 | m | 12 |  | 0
| Ø 160 | m | 14 |  | 0
3.4. | Zračni ventil za odzračivanje sanitarnih prostora
|  | kom | 16 |  | 0
3.5. | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih.
|  | kpl | 1 |  | 0
3.6. | Sitni montažni materijal
|  | kpl | 2 |  | 0
3.7. | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U stavku uključiti puštanje u rad, probni pogon i balansiranje sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE I HLAĐENJE KOMORA
1. | PLINSKA INSTALACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
2. | GRIJANJE I ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE |  |  | UKUPNO: | 0
3. | ODISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
OPASKE
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim dalje navedeni), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok prodori za prolaze cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije), kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.

## VENTILACIJA KUHINJE I HLAĐENJE
broj | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
B) SUSTAV VENTILACIJE KUHINJE I HLAĐENJE KOMORA
MONTAŽA ELEMENATA VENTILACIJSKOG SUSTAVA KUHINJE
Ponuda izvođača montažnih radova treba obuhvatiti montažu kuhinjskih napa i svih ostalih elemenata prema troškovniku.
CJELOVITI ENERGETSKI UČINKOVIT SUSTAV VENTILACIJE PROFESIONALNE KUHINJE
Kuhinjski ventilacijski sustav kombinira inovativne štedne nape i klasične odvodne nape sa svim potrebnim upravljačkim elementima i centralnim upravljačkim sustavom kako bi se postigli najbolji mogući radni uvjeti i visoka energetska učinkovitost ventilacijskog sustava. Svi elementi ventilacijskog sustava kuhinje, od ventilatora i regulacijskih uređaja do kuhinjskih napa, povezani su na jedan kontrolni ormar. Upravljački sustav automatski prilagođava količinu dovodnog i odsisanog zraka prema trenutnoj potrebi toplinskih elemenata ispod nape te time osigurava postizanje željenih radnih uvjeta, optimizira prozračivanje prostorije, uz minimiziranje propuha. Sustav sukladan normi HR EN 16282-6
1 | REGULACIJSKI SUSTAV VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački ormar
Upravljački ormar nadžbukne izvedbe, izrađen u zaštiti IP20. Za upravljanje cijelim sustavom ventilacije kuhinje, elementi sklopne tehnike, zaštita i spajalice sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje ventilatora za dovod svježeg zraka iz glavne štedne nape u druge prostorije, gdje nema prozračivanja direktno sa štednom napom.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
|  | 1 | KPL |  | 0
1.2. | Kanali za razvod uzduha izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema tabeli iz tehničkog opisa. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | 1500 | kg |  | 0
1.3. | Toplinska izolacija kanala negorivom izolacijom s parnom branom, tip AF/Armaflex 19 mm debljine kvalitete prema HRN DIN 4102 - dio 1/klasifikacija B1 (N.N. broj 69/97). Materijal izolacije mora imati parnu branu i sljedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0oC: l (W/moC) £ 0,033, koef. otpora difuziji vodene pare: m ³ 10.000, koef. vodljivosti difuzije vodene pare: d' (g/mhbar 10-3) = 0,00013, upijanje vode difuzijom maksimalno 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene -50¸105o C. | 120 | m2 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2 | KUHINJSKE NAPE I OPREMA
2. 1 | Kuhinjska napa za / iznad sukladna normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Višenamjenska kuhinjska napa
Visokoučinkovita kuhinjska napa Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-1. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima EN 16282-1 i NFPA 96, te u skladu s VDI 2052i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom.
Protok zraka i pad tlaka u napi:
Protok dovod: minimalno 7600 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Protok odvod: minimalno 7000 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 125 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 4400 mm
Širina B = 2600 mm
Visina H = 620 mm
Žaluzina sa župcanicima za regulaciju lamela sa nosačem za motorni pogon dimenzije 600 x 600.
|  | 2 | KPL |  | 0
2. 2 | Kuhinjska napa iznad konvektomata sukladna normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Klasična odvodna napa
Labirintni filteri
Pleteni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: minimalno 600 m3/h
Žaluzina sa župcanicima za regulaciju lamela sa nosačem za motorni pogon dimenzije 200 x 200.
|  | 2 | KPL |  | 0
2. 3 | Kuhinjska napa iznad perilice suđa sukladna normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Klasična odvodna napa
Labirintni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: minimalno 1000 m3/h
Žaluzina sa župcanicima za regulaciju lamela sa nosačem za motorni pogon dimenzije 300 x 250.
|  | 1 | KPL |  | 0
2.4. | Kuhinjska napa za / iznad sukladna normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Klasična odvodna napa
Labirintni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: 1000 m3/h
Žaluzina sa župcanicima za regulaciju lamela sa nosačem za motorni pogon dimenzije 300 x 250.
|  | 1 | KPL |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3 | VENTILATORSKI UREĐAJI I OPREMA
3. 1 | Dovodni ventilacijski uređaj sukladan normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Protok zraka: minimalno 12000 m3/h
Vanjski pad tlaka: 350 Pa
Broj ventilatora: 1
Nazivna snaga motora: 7900 W
Nazivna struja: 13 A
Nazivni napon: 3x400 V
mogu se ponuditi zasebni uređaji za dovod
|  | 1 | KOM |  | 0
3. 2 | Odvodni ventilator i oprema sukladan normi HRN EN 16282-1, 16282-6
Odvodni ventilator, koji ima elektromotor izvan toka struje zraka, sukladno smjernicama VDI 2052.
Protok zraka: minimalno 8600 m3/h
Nazivna snaga motora: 2467 W
Nazivna struja: 3,68 A
Nazivni napon: 3x400 V
mogu se ponuditi zasebni uređaji za dovod
KROVNI VENTILATOR IZOLIRAN
560/630 PRIGUŠIVAČ ZVUKA
560/630 VEZNA PLOČA
|  | 2 | KPL |  | 0
| Žaluzina sa župcanicima za regulaciju lamela sa nosačem za motorni pogon dimenzije 800 x 600. | 2 | KOM |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
4 | MONTAŽNI RADOVI
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Električni priključak, pokretanje i edukacija
Uvođenje instalatera u projekt.
Električni priključak prethodno od strane instalatera dobavljenih i instaliranih kabela za ventilacijski sustav kuhinje. Kabeli su dovedeni do mikrolokacija elemenata periferne opreme, u upravljački ormar, u razdjelni ormar u napi te označeni sukladno nacrtima električnih kabela.
Pokretanje regulacijskog sustava.
Edukacija korisnika i podešenje ventilacijskog sustava kuhinje, kada je kuhinja već neko vrijeme u upotrebi.
|  | 1 | KPL |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE I HLAĐENJE KOMORA
1. | MONTAŽA ELEMENATA VENTILACIJSKOG SUSTAVA KUHINJE |  |  | UKUPNO: | 0
2. | KUHINJSKE NAPE I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
3. | VENTILATORSKI UREĐAJI I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
OPASKE
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim dalje navedeni), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok prodori za prolaze cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije), kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.

## GRIJANJE I HLAĐENJE
broj | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
C) GRIJANJE I HLAĐENJE PROIZVODNE-POSLOVNE HALE DIZALICOM TOPLINE
1. | Dobava zrakom hlađene jedinice miniVRF (variable refrigerant flow), rashladnog kondenzatorsko /kompresorskog uređaja s dvostrukim inverterski DC reguliranim rotacionim kompresorom po jednoj vanjskoj jedinici, zrakom hlađenim kondenzatorom, mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom, zaštićen od vremenskih utjecaja. Sustav je moguće opteretiti kapacitetom unutarnjih jedinica od 50% do 150% Sustav je za vanjsku ugradnju, antikorozivno zaštićen, u izvedbi toplinske pumpe. U stavci je izrada temeljnog postolja sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjskih jedinica, sve prema uputama proizvođača. Dimenzije temelja 1500x500x300 mm.
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Učin hlađenja: 22,4 kW Snaga električnog priključka: 6,3 kW Učin grijanja: 25,0 kW Snaga električnog priključka: 5,45 kW Koeficijent rashladnog učinka: EER=min. 3,56 Koeficijent ogrijevnog učikna: COP=min. 4,56 Razina buke (h): 54 dB Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø19,05 mm - tekuća faza: ø9,52 mm Maksimalna duljina cijevi: 400 m Maksimalna visinska razlika(iznad/ispod): 50/40 m Područje rada: - režim hlađenja: -15°C do +46°C - režim grijanja: -20°C do +21°C Napajanje: 400 V - 3 f - 50 Hz Medij: R410A Maksimalno mogući broj unutarnjih jedinica u sustavu: od 1 do 30 jedinica
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava unutarnje VRF jedinice kazetne izvedbe, za ugradnju na zid, slijedećih tehničkih karakteristika:
Učin hlađenja: min. 1.8 kW Učin grijanja: min. 2.2 kW Snaga el. priključka: 20 W Razina buke: 22/37 dB Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 5 |  | 0
3. | Učin hlađenja:min. 2.6 kW Učin grijanja: min. 2.8 kW Snaga el. priključka: 20 W Razina buke: 22/37 dB Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Učin hlađenja: min. 3.2 kW Učin grijanja: min. 3.6 kW Snaga el. priključka: 25 W Razina buke: 24/40 dB Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava zidnog žičanog daljinskog upravljača za upravljanje, kontrola i nadzor unutarnjih jedinica VRF sustava.
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 7 |  | 0
6. | Dobava uređaja za centralno daljinsko upravljanje kod malih i srednjih objekata do 100 unutarnjih jedinica i 16 jedinica u grupi, preko TCC-Link mreže, za potrebe upravljanja, kontrole i nadzor unutarnjim jedinicama VRF sustava.
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, prijenos i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonski razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m= 10000, tip ASTM B280/EN12735-1
za spoj unutarnjih i vanjske jedinice, sljedećih tipova i količina:
Y-račva
(ukupni kap.hl. unutarnjih jedinica do 28,0 kW)
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 8 |  | 0
|  |  | OPREMA UKUPNO: |  | 0
8. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimezija:
Polaganje cijevi u plastiće kanalice po zidu.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| ø 6,40 mm | m | 25 |  | 0
| ø 9,52 mm | m | 75 |  | 0
| ø 12,7 mm | m | 25 |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 25 |  | 0
| ø 19,05 mm | m | 50 |  | 0
9. | Dobava ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. | komada | 100 |  | 0
10. | PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode
| ø32 mm | metara | 75 |  | 0
11. | Sredstvo za hlađenje R410A za nadopunjavanje sustava | kg | 8 |  | 0
12. | Izrada postolja ili ovjesa, sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice, sve prema uputama proizvođača. | komplet | 1 |  | 0
13. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | komplet | 1 |  | 0
15. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | komplet | 1 |  | 0
16. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta u stavku uključiti izadu skela potrebnih pri montaži klima jedinica, odnosno najam dizalice za dizanje opreme na krov objekta. | komplet | 1 |  | 0
17. | Puštanje u pogon kompletnog sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera ponuđene opreme, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja | komplet | 1 |  | 0
18. | Ugradnja kabla LiYCY 2 x 1,0 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica | metara | 150 |  | 0
19. | Spajanje vanjskih jedinica na pripremljeni električni priključak u "GRO" razvodnom ormaru (automatski osigurač "C ili D" 25 A) | komplet | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO MONTAŽA: |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
OPASKE
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim dalje navedeni), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok prodori za prolaze cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije), kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.

## REKAPITULACIJA_S
REKAPITULACIJA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA GRIJANJA, VENTILACIJE I HLAĐENJA
A. | PLINSKA INSTALACIJA I ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE | UKUPNO: | 0
B. | SUSTAV VENTILACIJE KUHINJE I HLAĐENJE KOMORA | UKUPNO: | 0
C. | GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORIJA DIZALICOM TOPLINE | UKUPNO: | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0
NAPOMENA:
- potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta.
- izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije.
- svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualno potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi ponuđač.
- ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim prodora za prolaz cijevi), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom.
U Osijeku, listopad 2021. godine
Projektant:
Tihomir Barišić, dipl.ing.stroj.

## ArmGrede (hidden)
Dokaznica - armatura greda, nadvoja, temeljnih traka/greda | [10 empty] | vilice Ø8 | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 16 mm | Ø 18 mm | Ø 20 mm | Ø 22 mm | Ø 25 mm | Ø 28 mm | Ø 30 mm
|  | Širina | Visina | Duljina | Uzdužna | Uzdužna | Poprečna (ležaj) | Duljina 1 | Poprečna (polje) | Duljina 2 | 0.409 | 0.409 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98 | 3.85 | 4.83 | 5.55
|  | m | m | m | kg/m | n (kom) | kg/m | m | kg/m | m | kg | bar: Ø 8 mm to Ø 30 mm
UKUPNA TEŽINA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grede | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.47 | 4 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.888 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.409 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | -1.3 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | -1.3 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | -1.3 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serklaži | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.888 | 4 | 3.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.888 | 4 | 2.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.21 | 4 | 3.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nadvoji | 1 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.888 | 4 | 3.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temelji | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.888 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.888 | 8 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.888 | 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nadtem. gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SUMA: | 0

## ArmStupovi (hidden)
Dokaznica - armatura stupova | [9 empty] | Ø 8 mm | Ø14 mm
|  | Širina | Visina | Duljina | Uzdužna | Posmična rub | Duljina 1 | Posmična sredina | Duljina 2 | 0.409 | 1.21
|  | m | m | m | kg/m | kg/m | m | kg/m | m | kg | kg
UKUPNA TEŽINA | [9 empty] | 0 | 0
Stupovi | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 14.52 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 11.256 | 7.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 9.872 | 4.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9.872 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0

## ArmPloce (hidden)
Dokaznica - armatura ploča | [6 empty] | Ø ≤ 12 mm | Ø ≥ 14 mm | Q188 | Q257 | Q335 | Q385 | Q503 | Q524 | Q785
|  | Debljina | Površina | Uzdužna | Posmična rub | Duljina ruba | 1.21 | 1.58 | 2.96 | 4.03 | 5.26 | 6.04 | 7.89 | 8.22 | 12.3
|  | m | m² | kg/m | kg/m | m | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
UKUPNA TEŽINA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ploče | 1 | 0.15 | 0 | 4.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 x treba više zbog preklopa 500 mm
| 2 | 0.15 | 0 | 4.84 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0.18 | 0 | 4.84 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0.15 | 0 | 4.84 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0.14 | 0 | 4.84 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0.22 | 0 | 4.84 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0.3 | 0 | 9.48 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stubišta |  | 0.22 | 0 | 4.84 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balkon |  | 0.18 | 0 | 4.84 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fert | 1 | 0.25 | 0 | 4.84 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Bijeli strop | 1 | 0.15 | 0 | 1.234 | 0.5 | 0 | 0

## ArmZidovi (hidden)
Dokaznica - armatura zidova | [6 empty] | Ø ≤ 12 mm | Ø ≥ 14 mm | Q188 | Q257 | Q335 | Q385 | Q503 | Q524
|  | Debljina | Površina | Uzdužna | Posmična rub | Duljina ruba | 1.21 | 1.58 | 2.96 | 4.03 | 5.26 | 6.04 | 7.89 | 8.22
|  | m | m² | kg/m | kg/m | m | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
UKUPNA TEŽINA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zidovi | 1 | 0.3 | 0 | 4.84 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 x treba više zbog preklopa 500 mm
| 2 | 0.25 | 0 | 4.84 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nadtemeljni zidovi | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0